SPIS TREŚCI

Podstawa opracowania.	2

Temat i zakres opracowania.	2

Opis stanu projektowanego.	2

Bilans ciepła	4

Bilans ciepłej wody.	4

Dobór urządzeń centrali grzewczej.	5

1.Pompa ciepła.	5

2.Zasobnik buforowy wody grzewczej.	5

3.Zasobnik ciepłej wody użytkowej.	5

4.Pompy obiegowe.	6

Pompa obiegowa skraplacza P1.	6

Pompa obiegowa skraplacza P2.	6

Pompa obiegowa instalacji c.o. P3.	7

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. P4.	7

5.Wzbiorcze naczynia przeponowe.	8

Naczynie wzbiorcze instalacji c.o.	8

Naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u. dla podgrzewacza	9

6.Zawory bezpieczeństwa	9

Membranowy zawór bezpieczeństwa instalacji c.o.	9

Membranowy zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u.	10

Dobór licznika ciepła c.o.	11

Dobór licznika ciepła c.w.u.	11

Dobór licznika ciepła na rurociągu cyrkulacji.	12

1.Rurociągi centrali grzewczej.	12

7.Instalacja zewnętrzna.	12

8.Instalacja wewnętrzna.	12

2.Próby ciśnieniowe.	13

3.Izolacja termiczna.	13

4.Odbiór instalacji centrali grzewczej.	13

5.Wytyczne branżowe.	14

9.Wytyczne budowlane.	14

10.Wytyczne elektryczne.	14

6.Uwagi końcowe.	14

8.Zestawienie materiałów podstawowych.	15

9.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.	18

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu – instalacja zewnętrzna c.o.

Rys. 1.1. Schemat montażowy – instalacja zewnętrzna c.o.

Rys. 2.1 Profil instalacji zewnętrznej – pompa ciepła PC1 (MASTER)

Rys. 2.2 Profil instalacji zewnętrznej – pompa ciepła P2 (SLAVE)

Rys. 3. Schemat technologiczny centrali grzewczej z powietrzną pompą ciepła

Rys. 4. Rzut pomieszczenia centrali grzewczej

Rys. 5. Przekrój A-A

Rys. 6. Przekrój B-B

Rys. 7. Przekrój C-C

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Dane techniczne pompy ciepła LW 310A

Załącznik 2. Karta doboru pompy obiegowej skraplacza P1

Załącznik 3. Karta doboru pompy obiegowej skraplacza P2

Załącznik 4. Karta doboru pompy obiegowej instalacji c.o. P3

Załącznik 5. Karta doboru pompy cyrkulacyjnej c.w.u. P4

Załącznik 6. Karta doboru naczynia wzbiorczego c.o.

Załącznik 7. Karta doboru naczyń wzbiorczych c.w.u.

# Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowi:

- Zlecenie na opracowanie projektu wykonawczego,

- Projekt architektoniczno-budowlany i projekty branżowe dla tematu „Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo-badawczego w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście” wykonany przez mgr inż. arch. Jacka Wnuka, maj 2017r.,

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,

- Wizja lokalna w terenie,

- Polskie Normy i literatura techniczna dotycząca tego tematu.

# Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt centrali grzewczej z kaskadą dwóch pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w projektowanym budynku naukowo – badawczym Terenowej Stacji UŁ w Treście.

Zakres opracowania obejmuje technologię systemu wytwarzania ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przez kaskadę pomp ciepła typu powietrze/woda ze źródłem szczytowym w postaci grzałek elektrycznych.

# Opis stanu projektowanego.

Podstawowym źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. będzie centrala grzewcza z dwiema zewnętrznymi pompami ciepła typu powietrze/woda. Szczytowym źródłem ciepła, wspomagającym pompy ciepła w niekorzystnych dla nich warunkach pracy, będą grzałki elektryczne.

Instalacja pomp ciepła oparta zostanie na jednostkach typu „monoblock” LW 310A firmy AlphainnoTec, pracujących na zmiennych parametrach grzewczych. Pompy ciepła składają się z jednostki zewnętrznej z układem chłodniczym oraz sterownika, przeznaczonego do montażu wewnętrznego.

Centrala pomp ciepła zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku, a jednostki zewnętrzne pomp ciepła usytuowane zostaną na terenie działki (zgodnie z częścią rysunkową opracowania). Czynnik grzejny dostarczany będzie do instalacji c.o. i przygotowania c.w.u., instalacją zewnętrzną, wykonaną w technologii rur preizolowanych firmy THERMAFLEX.

W pomieszczeniu technicznym zlokalizowany zostanie cały układ hydrauliczny centrali wraz z systemem sterowania (regulatory ścienne Luxtronik 2.0). Regulator pompy ciepła wyposażony jest w regulację pogodową i temperaturową oraz regulację temperatury ciepłej wody użytkowej. Jeden ze sterowników zostanie zaprogramowany jako jednostka nadrzędna (MASTER), sterująca kaskadą.

Wszystkie parametry pracy pomp ciepła i obiegów grzewczych mają możliwość dowolnego czasowego zaprogramowania.

W instalacji hydraulicznej pomp ciepła zamontowany zostanie zbiornik buforowy, który magazynować będzie ciepło na potrzeby odszraniania parownika pompy ciepła. Zbiornik ten spełniać będzie także rolę sprzęgła hydraulicznego pomiędzy obiegiem skraplacza i instalacją wewnętrzną c.o.

Zabezpieczenie instalacji pomp ciepła przed wzrostem objętości wody stanowić będzie przeponowe naczynie wzbiorcze, natomiast przed wzrostem ciśnienia zawory bezpieczeństwa.

Pompy obiegowe skraplaczy P1 i P2 (ładowania bufora) i pompy ciepła włączane będą sygnałem z czujnika temperatury zasobnika buforowego (TRL). Ewentualna potrzeba dogrzewu wody instalacyjnej realizowana będzie przez dodatkowe źródło ciepła (grzałki elektryczne G1 i G2 zainstalowane w zbiorniku buforowym).

Czynnik grzejny na potrzeby centralnego ogrzewania kierowany będzie do głównego rozdzielacza instalacji c.o. przy pomocy pompy P3, a następnie do poszczególnych sekcji instalacji odbiorczych.

Regulacja temperatury zasilania instalacji grzejnikowej (TRL) regulowana będzie w oparciu o krzywą grzewczą, na podstawie odczytu z czujnika temperatury zewnętrznej (TA).

Napełnianie i uzupełnianie zładu odbywać się będzie wodą wodociągową poprzez projektowaną stację zmiękczania wody firmy WATERTECH.

Podstawowym źródłem produkcji ciepłej wody użytkowej będzie podrzędna pompa ciepła (SLAVE), zasilająca dwa pojemnościowe zasobniki c.w.u. podłączone równolegle. Podgrzew ciepłej wody wspomagany będzie przez grzałki elektryczne zamontowane w zasobnikach c.w.u. Grzałki elektryczne służyć będą  również do przeprowadzenia dezynfekcji termicznej oraz dogrzewu wody w przypadku okresowego ponadnormatywnego zużycia c.w.u.

Priorytet c.w.u. realizowany będzie automatycznie poprzez zawór przełączający (ZP), który kieruje czynnik grzewczy na wężownice zasobników c.w.u. Siłownik zaworu przełączającego (ZP) sterowany jest sygnałem z czujnika temperatury (TBW) zamontowanego w jednym z zasobników ciepłej wody użytkowej. Wymuszenie obiegu ciepłej wody w instalacji następuje dzięki pompie cyrkulacyjnej (P4).

Dodatkowo projektuje się opcjonalnie układ rozliczeniowo – pomiarowy składający się z trzech liczników ciepła oraz licznika energii elektrycznej, umożliwiający wykorzystanie centrali cieplnej do sprzedaży ciepła. W razie z rezygnacji z możliwości pełnego opomiarowania centrali pomp ciepła, w miejscu zaprojektowanych liczników zamontować wstawki rurowe.

Centrala pompy ciepła wyposażona zostanie w układy kontrolno – pomiarowe i odcinające spełniające następujące funkcje:

- automatyczna kontrola temperatury instalacji c.o. i c.w.u. realizowana będzie  za pomocą regulatora,

- pomiar temperatury i ciśnienia wody grzewczej i instalacyjnej zapewniają termometry i manometry zegarowe, a także możliwość odczytu temperatur z urządzeń pomiarowych i regulacyjnych,

- odcięcie poszczególnych elementów systemu realizowane będzie za pomocą zaworów odcinających,

- w najwyższych punktach układu hydraulicznego zamontowane zostaną automatyczne odpowietrzniki, natomiast w najniższych – zawory spustowe.

# Bilans ciepła

- parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania				55/40oC

- zapotrzebowanie ciepła dla budynku (wg projektu instalacji c.o.)		48,5 kW

# Bilans ciepłej wody.

Zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody pokryje pompa ciepła.

Maksymalna ilość osób przebywających w budynku 				15 osób

Obliczenia zapotrzebowania mocy dla c.w.u. na podstawie liczby osób zakwaterowanych w budynku

Obliczenia średniego dobowego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

qd śr= U  qc = 15  75 = 1125 dm3/d

qc – 75 dm3/jedno miejsce noclegowe (założono 50% przeciętnego zużycia wynoszącego 150 dm3/1 miejsce noclegowe wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody w pensjonatach i domach wypoczynkowych, kategorii II),

U – liczba użytkowników zaopatrywana w ciepłą wodę.

Obliczenia średniego godzinowego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

qh śr = qd śr :  = 1125 : 18 = 62,5 dm3/h

 - 18 h/d – czas użytkowania instalacji ciepłej wody,

Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

qh max = qh śr  Nh = 62,5  4,81 = 301 m3/h

Nh = 9,32  U-0,244 = 9,32  15-0,244 = 4,81

Obliczeniowa moc cieplna wymiennika c.w.u.

Q = qh max  cw     ( tc – tz )

Q = [301  4,2  0,9996  ( 55 - 8 )] : 3600 = 16,5 kW

cw = 4,2 kJ/(kg  OC) – ciepło właściwe,

 = 0,9996 kg/dm3 – gęstość wody,

tc – obliczeniowa temperatura ciepłej wody,

tz – obliczeniowa temperatura zimnej wody.

# Dobór urządzeń centrali grzewczej.

## Pompa ciepła.

- Centrala grzewcza oparta będzie na kaskadzie dwóch pomp ciepła „monoblok” firmy AlphainnoTec, typ LW 310A, pracujących na obliczeniowych parametrach grzewczych 55/47ºC. Nominalna moc grzewcza kaskady wynosi 70 kW, COP=4,0 - dla parametrów A7/W35, wg normy EN14511. Przy temperaturze zewnętrznej                   Tz = -20ºC  moc grzewcza wyniesie ok. 31 kW, a sprawność 1,4. Zapotrzebowanie na dodatkową moc grzewczą pokryte będzie przez elektryczny podgrzewacz pomocniczy zamontowany w buforze –  dwie grzałki po 9 kW. Łączna moc grzewcza centrali cieplnej przy temperaturze zewnętrznej  Tz = -20ºC wynosi 49 kW.

Czynnikiem roboczym w obiegu wewnętrznym pompy ciepła jest ekologiczny czynnik R404A.

- Podstawowe dane techniczne pompy ciepła LW 310A:

| Moc grzewcza* | 35,0 (19,1**) | kW |
| --- | --- | --- |
| Waga robocza | 573 | kg |
| Zasilanie elektryczne | 3PE400/50 | V/Hz |
| Efektywny pobór mocy elektrycznej* | 8,75 (4,5) | kW |
| Pobór prądu | 16,8 (8,7) | A |
| Poziom głośności na zewnątrz | 67 | dB |

*)  dane przy A7/W35 wg normy EN14511

**)  praca z jedną sprężarką

Szczegółowe dane techniczne pompy ciepła przedstawiono w załączniku nr 1.

## Zasobnik buforowy wody grzewczej.

- W instalacji grzewczej z kaskadą powietrznych pomp ciepła konieczne jest zainstalowanie zasobnika buforowego, w celu magazynowania ciepła na potrzeby odszraniania parowników. Zbiornik ten spełnia również rolę sprzęgła hydraulicznego pomiędzy obiegiem skraplacza i instalacją c.o.

- Dla kaskady pomy ciepła LW310A dobiera się zbiornik buforowy, izolowany firmy GALMET typ SG(B) 800, o pojemności nominalnej 728 dm3.

## Zasobnik ciepłej wody użytkowej.

Obliczeniową pojemność podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. wg ramowych wytycznych projektowania instalacji ciepłej wody użytkowej można wyliczyć wg wzoru:

V = 90 x φ x n x log Nh

gdzie:

φ – założony współczynnik akumulacji, φ=0,35

n – liczba mieszkańców, n=15

Nh – godzinowy współczynnik nierównomierności rozbioru, Nh = 4,81

V = 90 x 0,35 x 15 x log 4,81 ≈ 322 dm3

- Ze względu na specyfikę obiektu (część badawczo-dydaktyczna) oraz konieczność zapewnienia bezpiecznej pracy pomp ciepła, niezbędne jest zastosowanie większej pojemności magazynowej zasobników c.w.u.

- Dla potrzeb przygotowania c.w.u., dobiera się zatem dwa wężownicowe zasobniki, dostosowane do parametrów pracy pompy ciepła, firmy GALMET typ SGW(S) Maxi 400 o poniższych parametrach:

- pojemność nominalna: 400 dm3,

- pojemność rzeczywista: 351 dm3

- powierzchnia wężownicy: 5,0 m2

Dodatkowo projektuje się w każdym z zasobników c.w.u. grzałkę elektryczną o mocy 3,0 kW, służącą do przeprowadzenia dezynfekcji termicznej oraz dogrzewu wody w przypadku okresowego ponadnormatywnego zużycia c.w.u.

Zasobniki zaprojektowane w układzie równoległym. Zasilanie wężownic, zasilanie zasobników w zimną wodę oraz zasilanie instalacji c.w.u. wykonać w układzie Tichelmanna, aby zapewnić równomierne przepływy.

## Pompy obiegowe.

### Pompa obiegowa skraplacza P1.

Nominalny przepływ (wg danych producenta pomp ciepła): Vp= 6000 l/h = 6,0 m3/h

Obliczenie różnicy ciśnienia wytwarzanego przez pompę:

pp = 1,2  (pPC-B + pPC) = 1,2  (8,0 + 4,0) = 14,4 kPa

gdzie:	pPC-B – opory instalacji na odcinku pompa ciepła – bufor

pPC  – strata ciśnienia na pompie ciepła

Dobrano pompę obiegową typu Stratos 40/1-8 firmy WILO, PN10. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej wynosi 12-300 W. Zasilanie 230 V.

Kartę doboru pompy przedstawiono w załączniku nr 2.

### Pompa obiegowa skraplacza P2.

Nominalny przepływ (wg danych producenta pomp ciepła): Vp= 6000 l/h = 6,0 m3/h

Obliczenie różnicy ciśnienia wytwarzanego przez pompę:

pp = 1,2  (pPC-ZAS. + pPC + pZP  ) = 1,2  (8,0 + 4,0 + 4,0) = 19,2 kPa

gdzie:	pPC-ZAS – opory instalacji na odcinku pompa ciepła – zasobnik cwu

pPC  – strata ciśnienia na pompie ciepła

pZP  – strata ciśnienia na zaworze przełączającym ZP

Dobrano pompę obiegową typu Stratos 40/1-8 firmy WILO, PN10. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej wynosi 12-300 W. Zasilanie 230 V.

Kartę doboru pompy przedstawiono w załączniku nr 3.

### Pompa obiegowa instalacji c.o. P3.

Obliczenie wydajności pompy.

Vp = (1,15  3600  Qco) : (cp    to)

gdzie:	QCO – obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla budynku,

cp – ciepło właściwe,

 – gęstość wody

to – obliczeniowa różnica temperatur wody w instalacji,

Vp= (1,15  3600  48 500) : (4229  988,0  15) = 3,2 m3/h

Obliczenie różnicy ciśnienia wytwarzanego przez pompę:

pp = 1,2  (pco + pco’ + pLCO)= 1,2  (25,3 + 3,0 + 4,4) = 39,2 kPa

gdzie:	pco – opory instalacji wewnętrznej

pco’ – opory instalacji bufor-rozdzielacz

pLCO – opory licznika instalacji c.o. na odcinku bufor – rozdzielacze instalacji c.o.

Dobrano pompę obiegową typu Stratos 30/1-8 firmy WILO, PN10. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej wynosi 130 W. Zasilanie 230 V.

Kartę doboru pompy przedstawiono w załączniku nr 4.

### Pompa cyrkulacyjna c.w.u. P4.

Obliczenie wydajności pompy.

qcyrk = 0,5 m3/h

qcyrk – założony przepływ wody cyrkulacyjnej

Obliczenie różnicy ciśnienia wytwarzanego przez pompę.

pp cyr = 1,2  (pp C’ + pcw)  = 1,2  (3,0 + 15,0 + 2,1) = 24,1 kPa

pp C’ – opory wody cyrkulacyjnej przez zasobnik c.w.u.,

pcw – opory instalacji cyrkulacyjnej,

pLCYRK – opory licznika ciepła na rurociągu cyrkulacji,

Dobrano pompę cyrkulacyjną typ TOP-Z 20/4 firmy WILO. Praca na 2 biegu. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej wynosi 105 W. Zasilanie 1 ~ 230V.

Kartę doboru pompy przedstawiono w załączniku nr 5.

## Wzbiorcze naczynia przeponowe.

### Naczynie wzbiorcze instalacji c.o.

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-B-02414.

Założona pojemność zładu instalacji c.o. wynosi: V = 0,83 m3

Założona pojemność zładu bufora ciepła i instalacji centrali grzewczej: V = 0,8 m3

Razem pojemność zładu przyjmuje się w wysokości: V = 1,63 m3

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego:

VU = V  1  

gdzie:	1 – 999,7 kg/m3 gęstość wody w temperaturze 10OC,

 – 0,0142 dla temperatury na zasilaniu instalacji tz=55 OC

VU = 1,63  999,7  0,0142 = 23,1 dm3

Pojemność całkowita naczynia wynosi:

VN = VU  (pmax + 1) : (pmax – p)

gdzie:	pmax – max ciśnienie w instalacji c.o., [bar]

p – ciśnienie wstępne w naczyniu, p = pst + 0,2 [bar]

p = pst + 0,2 = 0,3 + 0,2 = 0,5 bar

Zgodnie z zaleceniami producenta naczyń wzbiorczych ciśnienie wstępne do doboru naczynia powinno wynosić co najmniej 1,0 bar, stąd:

VN = 23,1  (2,5 + 1,0) : (2,5 – 1,0) = 54 dm3

Dobrano programem komputerowym „Reflex pro-win” naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typ NG100, ciśnienie robocze prob=2,5 bary, ciśnienie dopuszczalne pdop=6 bar, max. temperatura pracy 120°C.

Kartę doboru naczynia przedstawiono w załączniku nr 6.

Średnica rury wzbiorczej: d = 0,7  √VU = 0,7  √23,1 = 3,4 mm.

Przyjęto średnicę rury wzbiorczej d = 25 mm.

### Naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u. dla podgrzewacza

Parametry wyjściowe

| Pojemność ciepłej wody w podgrzewaczach – 2 szt. | Vzas | 702 litry |
| --- | --- | --- |
| Największy strumień przepływu | Vs | 5,4 m3/h |
| Ciśnienie spoczynku | pa | 3,5 bar |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa | psv | 6 bar |
| Temperatura wody zimnej | tw | 10C |
| Maksymalna temperatura wody ciepłej w zasobniku | tww | 60C |

Dobrano programem komputerowym „Reflex pro-win” 2 naczynia wzbiorcze firmy REFLEX typ DD25, ciśnienie dopuszczalne pdop=10 bar, max. temperatura pracy 70°C.

Kartę doboru naczynia przedstawiono w załączniku nr 7.

Przyjęto średnicę rury wzbiorczej d = 20 mm.

## Zawory bezpieczeństwa

### Membranowy zawór bezpieczeństwa instalacji c.o.

W celu zabezpieczenia instalacji pompy ciepła dobiera się zawór wg Warunków Urzędu Dozoru technicznego (WUDT-UC-KW/04).

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa:

N – moc cieplna źródła ciepła [kW]

r – ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa [kJ/kg], r= 2140,5 [kJ/kg] dla p=2,5 bara

Ilość przyjętych do obliczeń zaworów bezpieczeństwa  - 1 szt.

Wymagana przepustowość pojedynczego zaworu bezpieczeństwa:  mobl ≥ 58,9 kg/h

Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa

gdzie:	m – przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/h] – m = 58,9 kg/h

K1, K2 – współczynniki poprawkowe, przyjmuje się K1=1, K2=1

 – współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla par i gazów, przyjmuje się =0,41 dla zaworu DN25, SYR1915

p1 – maksymalne ciśnienie przed zaworem bezpieczeństwa, nie większe niż 1,1 ciśnienia dopuszczonego zabezpieczonej instalacji [MPa], p1 = 0,25 x 1,1 = 0,275 MPa

Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa:

Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa HUSTY typ SYR 1915 o średnicy wewnętrznej d0=20mm, średnicy przyłącza  1” i przyroście ciśnienia początku otwarcia b1=10%, na ciśnienie zadziałania 2,5 bar.

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczeństwa:

Sprawdzenie rzeczywistej przepustowości urządzeń zabezpieczających

Przepustowość dobranego zaworu bezpieczeństwa:

Dobrane zabezpieczenie spełnia wymagania Warunków UDT.

### Membranowy zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u.

Wyznaczenie przepustowości zaworu bezpieczeństwa:

gdzie: V – pojemność wodna zasobnika c.w.u. [dm3]

Wyznaczenie najmniejszej średnicy kanału dolotowego w zaworze bezpieczeństwa:

gdzie:	C – dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa przy przyroście ciśnienia otwarcia b = 10%,

p1 – ciśnienie dopuszczone podgrzewacza,

p2 – ciśnienie na wylocie z zaworu,

 – gęstość wody

Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa HUSTY typ SYR 2115 o średnicy wewnętrznej d0=14mm, średnicy przyłącza  ¾” i przyroście ciśnienia początku otwarcia b1=10%, na ciśnienie zadziałania 6 bar.

### Dobór licznika ciepła c.o.

Dla przepływu obliczeniowego instalacji c.o. qCO= 2,8 m3/h dobrano ciepłomierz ultradźwiękowy firmy KAMSTRUP z przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54 z przyłączami z gwintem zewnętrznym, o przepływie nominalnym qp=3,5 m3/h, qmax = 7,0 m3/h, Dn=25 mm, kVS=13,4 m3/h, próg rozruchu 7 dm3/h wraz z przelicznikiem elektronicznym MULTICAL 602. Opór hydrauliczny przepływomierza wynosi:

pp= (qCO/ kVS)2  100 = (2,8 : 13,4)2  100 = 4,4 kPa

Miejsce montażu przetwornika przepływu ULTRAFLOW 54 – rurociąg powrotny, na odcinku między buforem ciepła a rozdzielaczami instalacji c.o.

### Dobór licznika ciepła c.w.u.

Dla przepływu obliczeniowego c.w.u. qCWU= 4,0 m3/h oraz przy założeniu jednoczesnego maksymalnego poboru wody z 80% wylewek w budynku, dla którego qCWU’= 3,5 m3/h dobrano ciepłomierz ultradźwiękowy firmy KAMSTRUP z przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54 z przyłączami z gwintem zewnętrznym, o przepływie nominalnym qp=3,5 m3/h, qmax = 7,0 m3/h, Dn=25 mm, kVS=13,4 m3/h, próg rozruchu 7 dm3/h wraz z przelicznikiem elektronicznym MULTICAL 602. Opór hydrauliczny przepływomierza wynosi:

pp= (qCWU’ / kVS)2  100 = (3,5 : 13,4)2  100 = 6,8 kPa

Miejsce montażu przetwornika przepływu ULTRAFLOW 54 – rurociąg wody zimnej, na zasilaniu wężownicowych zasobników c.w.u.

### Dobór licznika ciepła na rurociągu cyrkulacji.

Dla założonego przepływu cyrkulacji c.w.u. qCYRK= 0,5 m3/h dobrano ciepłomierz ultradźwiękowy firmy KAMSTRUP z przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54 z przyłączami z gwintem zewnętrznym, o przepływie nominalnym qp=0,6 m3/h, qmax = 1,2 m3/h, Dn=15 mm, kVS=3,46 m3/h, próg rozruchu 2 dm3/h  wraz z przelicznikiem elektronicznym MULTICAL 602. Opór hydrauliczny przepływomierza wynosi:

pp= (qCYRK / kVS)2  100 = (0,5 : 3,46)2  100 = 2,1 kPa

Miejsce montażu przetwornika przepływu ULTRAFLOW 54 – rurociąg cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

# Rurociągi centrali grzewczej.

## Instalacja zewnętrzna.

Instalację zewnętrzną centralnego ogrzewania pomiędzy pompami ciepła a budynkiem zaprojektowano z rur preizolowanych typ FLEXALEN 600TM w systemie rur pojedynczych 2xDn50 (2xØ63,0x5,8/125) firmy Thermaflex.

Projektowaną instalację c.o. układać wraz z kablami sterowniczymi STL oraz kablem zasilającym we wspólnym wykopie, o wymiarach zgodnych z wytycznymi producenta rur preizolowanych. Wszelkie zmiany kierunku rurociągów zaprojektowano przy wykorzystaniu oferowanych przez producenta kształtek (prefabrykowane kolana preizolowane) oraz zestawów izolacji. Przy przejściach rurociągów preizolowanych przez przegrody budowlane stosować przejścia ścienne odpowiednie do warunków gruntowych. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rezygnację z prefabrykowanych kolan preizolowanych, a zmiany kierunków wykonać przy wykorzystaniu naturalnego promienia gięcia rur określonego przez producenta.

W bezpośrednim sąsiedztwie pomp ciepła wykonać studnię chłonną 425 z włazem żeliwnym klasy A15 dla potrzeb odprowadzenia kondensatu z jednostek pomp ciepła (zgodnie z częścią rysunkową opracowania – rys. nr 1).

Istniejące uzbrojenie podziemne pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz na profilu instalacji c.o. Trasę rurociągu preizolowanego zaprojektowano w taki sposób, aby unikać jakichkolwiek kolizji z projektowanym uzbrojeniem (wg odrębnych PT).

W miejscach skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi i zbliżeniach do nich roboty ziemne należy prowadzić ręcznie zachowując szczególną ostrożność, dokonując przed tym próbnych odkrywek. Przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne celem zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia terenu.

Przy układaniu rurociągów, na dnie wykopu należy wykonać podsypkę piaskową z piasku niezawierającego gliny, ostrych kamienni i innych ciał mogących uszkodzić rurę zewnętrzną. Granulacja piasku powinna wynosić 0–8mm (dopuszczalna jest zawartość 15% kamienni o wym. 8–20 mm).

Po zamontowaniu rury oraz sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności, należy przysypać je 10cm warstwą  piasku, zagęścić, ułożyć nad rurą taśmę ostrzegawczą, a następnie zasypać ziemią.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, BN-83/8836-06 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Zasypywanie wykopów należy wykonać ziemią bez zanieczyszczeń, nie zamarzniętą, z jednoczesnym zagęszczeniem warstwami o grubości przyjętej dla danej metody zagęszczenia.

Dla głębokości powyżej 1,0m wykopy należy zabezpieczyć zaporami drogowymi w dwu rzędach umieszczonych jeden za drugim – 1,2m, 0,6m od poziomu terenu. Bardzo głębokie wykopy należy zabezpieczyć ogrodzeniem szczelnym. Na zaporach od zmroku do świtu oraz w ciągu dnia w okresach zmniejszonej przejrzystości powietrza muszą palić się lampy ostrzegawcze koloru żółtego.

Uwaga! Po ułożeniu rurociągów zewnętrznej instalacji c.o., instalację zgłosić do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

## Instalacja wewnętrzna.

Instalację grzewczą w pomieszczeniu wykonać z rur stalowych czarnych instalacyjnych, łączonych na łączniki gwintowane (lub przez spawanie). Instalację wodociągową w obrębie pomieszczenia centrali grzewczej wykonać z rur stalowych ocynkowanych TWT2 (lub z tworzywa sztucznego).

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie.

Powierzchnie zewnętrzne rurociągów wykonane ze stali nieodpornych na korozję należy zabezpieczyć antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadające 3 stopniowi czystości, zgodnie z PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie należy malować farbą antykorozyjną. Wymagane pokrycie dwuwarstwowe (warstwa gruntowa 
i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80 – 120 µm. Wykonanie powłoki antykorozyjnej powinno odpowiadać 2 klasie staranności wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

Na instalacji grzewczej należy wykonać:

- odpowietrzenia – w najwyższych punktach instalacji, poprzez zastosowanie odpowietrznika automatycznego z zaworem stopowym,

- odwodnienia – w najniższych punktach instalacji, poprzez zastosowanie zaworów kulowych.

- Rurociągi instalacji grzewczej należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie podwieszenia lub podparcia z uchwytami z wkładkami gumowymi. Uchwyty mocować bezpośrednio do ścian, sufitu lub na konstrukcji wsporczej. Odstępy od zamocowań zgodnie z zaleceniami wybranej technologii montażu rur.

# Próby ciśnieniowe.

Przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych zaleca się płukanie instalacji centrali grzewczej. Próby ciśnieniowe przeprowadzić zgodnie z PN-64/B-10400, w następującej kolejności:

- Próba na zimno (bez zaworów bezpieczeństwa oraz odciętym naczyniu wzbiorczym) wodą 
o ciśnieniu:

0,6 MPa – po stronie instalacji centralnego ogrzewania,

0,9 MPa – po stronie instalacji wodnej.

- Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach możliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy.

Odbioru węzła dokonuje Komisja Odbioru Robót.

# Izolacja termiczna.

- Po zabezpieczeniu antykorozyjnym rurociągów stalowych należy je zaizolować termicznie. Izolację termiczną wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz zmianą z dnia 12 marca 2009 r. – załącznik nr 2 pkt. 1.5.

- Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

| - Lp. | - Rodzaj przewodu lub komponentu | - Minimalna grubość izolacji cieplnej - [materiał 0,035 W/(m · K)1)] |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Średnica wewnętrzna do 22 mm | - 20 mm |
| - 2 | - Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | - 30 mm |
| - 3 | - Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | - równa średnicy wewn. rury max. 60 mm |
| - 4 | - Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | - 100 mm |
| - 5 | - Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | - 1/2 wymagań z poz. 1-4 |

- Uwaga:

- 1)	w przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,

- Izolację rur grzewczych należy wykonać otuliną z pianki poliuretanowej na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów.

# Odbiór instalacji centrali grzewczej.

Odbiór instalacji po wykonaniu powinien się odbyć zgodnie z zasadami podanymi 
w „Technicznych warunkach wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

# Wytyczne branżowe.

## Wytyczne budowlane.

Pompy ciepła ustawić na dwóch niezależnych fundamentach betonowych posadowionych bezpośrednio na gruncie i zbrojonych powierzchniowo w postaci siatki z prętów żebrowanych. Wykonać izolację pod blokiem fundamentu. Wykonać szalunek fundamentu z przepustem instalacyjnym dla podłączenia rur przewodowych oraz kabli sterowniczych i zasilających.

W miejscu przejścia rur preizolowanych przez ścianę budynku wykonać nadproże stalowe nad otworem instalacyjnym.

## Wytyczne elektryczne.

- Do pomieszczenia centrali pomp ciepła doprowadzić niezależne przyłącze energetyczne wraz z  wewnętrzną linią zasilającą (WLZ), pokrywające zapotrzebowanie mocy, natężenia prądu i napięcia urządzeń zamontowanych w centrali pomp ciepła.

- W pomieszczeniu technicznym centrali pomp ciepła wykonać rozdzielnię elektryczną i doprowadzić zasilanie do zaprojektowanych urządzeń elektrycznych, zgodnie ze schematem technologicznym (rys. nr 3). 
W razie potrzeby zainstalować kondensatory jako kompensację mocy biernej sprężarek pomp ciepła.

# Uwagi końcowe.

Zmiany w projekcie mogą być dokonane przez wykonawcę tylko za zgodą projektanta. Oddanie instalacji do eksploatacji następuje w oparciu o protokół komisji odbiorowej.

Instalację centrali grzewczej z pompą ciepła należy wykonać zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

Opracował:

# Zestawienie materiałów podstawowych.

| Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość | Uwagi / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie materiałów centrali grzewczej |  |  |  |  |
| 1 | Pompa ciepła powietrze/woda LW 310A |  | 2 szt. | AlphainnoTec |
| 2 | Przewody sterujące i czujnika STL30 |  | 2 kpl | AlphainnoTec |
| 3 | Pakiet instalacyjny IPA 6/4” |  | 2 kpl | AlphainnoTec |
| 4 | Zewnętrzny regulator pompy ciepła w obudowie ściennej Luxtronik 2.0 |  | 2 szt. | AlphainnoTec |
| 5 | Zbiornik buforowy typ SG(B) 800 z izolacją |  | 1 szt. | GALMET |
| 6 | Grzałka elektryczna bufora o mocy 9,0 kW, 3x400V |  | 2 szt. | GALMET |
| 7 | Wężownicowy zasobnik c.w.u. typ SGW(S) Maxi 400 z izolacją |  | 2 szt. | GALMET |
| 8 | Grzałka elektryczna zasobnika c.w.u. o mocy 3,0 kW, 1x230V |  | 2 szt. | GALMET |
| 9 | Czujnik FSW |  | 2 szt. | AlphainnoTec |
| 10 | Czujnik temperatury zewnętrznej (w dostawie z pompą ciepła) |  | 1 szt. | AlphainnoTec |
| 11 | Zawór przełączny USV 6/4” z napędem |  | 1 kpl | AlphainnoTec |
| 12 | Pompa obiegowa skraplacza typ Stratos 40/1-8, PN10, 1x230V |  | 2 szt. | WILO |
| 13 | Pompa obiegowa instalacji c.o. typ Stratos 30/1-8, PN10, 1x230V |  | 1 szt. | WILO |
| 14 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ TOP-Z 20/4, PN10, 1x230V |  | 1 szt. | WILO |
| 15 | Naczynie wzbiorcze c.o. typ NG100 |  | 1 szt. | REFLEX |
| 15.1 | Złącze samozamykające SU 1” |  | 1 szt. | REFLEX |
| 16 | Naczynie wzbiorcze c.w.u. typ DD25 |  | 2 szt. | REFLEX |
| 16.1 | Złącze flowjet 3/4” |  | 2 szt. | REFLEX |
| 17 | Zestaw pomiarowo – rozliczeniowy z przetwornikiem przepływu ULTRAFLOW 54, Dn25mm, qp=3,5 m3/h, L=260mm z przelicznikiem elektronicznym MULTICAL 602 oraz parą czujników temperatury, przyłącza z gwintem zewnętrznym, montaż na rurociągu wody zimnej przed zasobnikami c.w.u. |  | 1 kpl | KAMSTRUP Dostawa i montaż w zakresie VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. |
| 17.1 | Zestaw pomiarowo – rozliczeniowy z przetwornikiem przepływu ULTRAFLOW 54, Dn15mm, qp=0,6 m3/h, L=110mm z przelicznikiem elektronicznym MULTICAL 602 oraz parą czujników temperatury, przyłącza z gwintem zewnętrznym, montaż na rurociągu cyrkulacji |  | 1 kpl | KAMSTRUP Dostawa i montaż w zakresie VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. |
| 18 | Zestaw pomiarowo – rozliczeniowy z przetwornikiem przepływu ULTRAFLOW 54, Dn25mm, qp=3,5 m3/h, L=260mm z przelicznikiem elektronicznym MULTICAL 602 oraz parą czujników temperatury, przyłącza z gwintem zewnętrznym, montaż na powrocie z instalacji c.o. |  | 1 kpl | KAMSTRUP Dostawa i montaż w zakresie VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. |
| 19 | Membranowy zawór bezpieczeństwa SYR1915, Dn25mm, do=20mm, ciśnienie otwarcia 2,5 bara |  | 2 szt. | HUSTY |
| 20 | Membranowy zawór bezpieczeństwa SYR2115, Dn20mm, do=14mm, ciśnienie otwarcia 6 bar |  | 1 szt. | HUSTY |
| 21 | Zawór kulowy mufowy typ PHA-001, Dn65mm |  | 2 szt. | PERFEXIM |
| 22 | Zawór kulowy mufowy typ PHA-001, Dn50mm |  | 8 szt. | PERFEXIM |
| 23 | Zawór kulowy mufowy typ PHA-001, Dn40mm |  | 10 szt. | PERFEXIM |
| 24 | Zawór kulowy mufowy typ PHA-001, Dn32mm |  | 4 szt. | PERFEXIM |
| 25 | Zawór kulowy mufowy typ PHA-001, Dn25mm |  | 2 szt. | PERFEXIM |
| 26 | Zawór kulowy mufowy typ PHA-001, Dn20mm |  | 8 szt. | PERFEXIM |
| 27 | Zawór kulowy mufowy typ PHA-001, Dn15mm - spust |  | 9 szt. | PERFEXIM |
| 28 | Zawór zwrotny mufowy SOCLA Dn50mm |  | 2 szt. | DANFOSS |
| 29 | Zawór zwrotny mufowy SOCLA Dn40mm |  | 1 szt. | DANFOSS |
| 30 | Zawór zwrotny mufowy SOCLA Dn25mm |  | 1 szt. | DANFOSS |
| 31 | Zawór zwrotny mufowy SOCLA Dn20mm |  | 2 szt. | DANFOSS |
| 32 | Zawór zwrotny antyskażeniowy mufowy typ EA291NF, Dn40mm |  | 1 szt. | DANFOSS |
| 33 | Filtr siatkowy mufowy Dn50mm |  | 2 szt. | PERFEXIM |
| 34 | Filtr siatkowy mufowy Dn40mm |  | 2 szt. | PERFEXIM |
| 35 | Filtr siatkowy mufowy Dn25mm |  | 1 szt. | PERFEXIM |
| 36 | Manometr zegarowy M100 (0–0,4) MPa – 1,6 z kurkiem i rurką manometryczną |  | 1 szt. | WIKA |
| 37 | Manometr zegarowy M100 (0–1,0) MPa – 1,6 z kurkiem i rurką manometryczną |  | 1 szt. | WIKA |
| 38 | Stacja zmiękczania wody WT 15 DC serii Optima LGX |  | 1 szt. | WATERTECH |
| 39 | Filtr siatkowy z prefiltracją odśrodkową NW 18 |  | 1 szt. | WATERTECH |
| 40 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym ½” |  | 5 szt. | AFRISO |
| 41 | Rozdzielacz rurowy Dn100mm, L=0,6m |  | 2 szt. | wykonanie warsztatowe |
| 42 | Rozdzielnia elektryczna wg schematu elektrycznego |  | 1 kpl |  |
| Rozdzielacze instalacji c.o. (poza zakresem opracowania, wg PT instalacji c.o.) |  |  |  |  |
| 43 | Rozdzielacz rurowy instalacji c.o. Dn65mm, L=0,50m |  | 2 szt. | wykonanie warsztatowe |
| 44 | Zawór kulowy Dn40mm |  | 1 szt. |  |
| 45 | Zawór kulowy Dn25mm |  | 1 szt. |  |
| 46 | Zawór równoważący STAD Dn32mm |  | 1 szt. |  |
| 47 | Zawór równoważący STAD Dn20mm |  | 1 szt. |  |
| Zestawienie materiałów preizolowanych |  |  |  |  |
| 48 | Rura preizolowana pojedyncza FLEXALEN 600TM DN50 (Ø63,0x5,8/125) |  | 46 m | Thermaflex |
| 49* | Prefabrykowane kolano preizolowane pojedyncze FLEXALEN 600TM DN50 (Ø63/125) STANDARD 90° (0,7x0,7m) |  | 8 szt. | Thermaflex |
| 50* | Prefabrykowane kolano preizolowane pojedyncze FLEXALEN 600TM DN50 (Ø63/125) 90° 0,6x1,6m |  | 2 szt. | Thermaflex |
| 51* | Prefabrykowane kolano preizolowane pojedyncze FLEXALEN 600TM DN50 (Ø63/125) 90° 0,9x1x6m |  | 1 szt. | Thermaflex |
| 52* | Prefabrykowane kolano preizolowane pojedyncze FLEXALEN 600TM DN50 (Ø63/125) 90° 1,4x1,6m |  | 1 szt. | Thermaflex |
| 53 | Zestaw do izolacji połączeń wzdłużnych rur pojedynczych DN50 (Ø63/125) |  | 17 szt. | Thermaflex |
| 54 | Końcówka gumowa do rur pojedynczych Ø63/125 |  | 18 szt. | Thermaflex |
| 55 | Złączka przejściowa BCA z gwintem zewnętrznym 63/2” |  | 8 szt. | Thermaflex |
| 56 | Uszczelka pierścieniowa dla rur osłonowych 125 – przejście przez ścianę dla warunków z wodą gruntową pod ciśnieniem |  | 8 szt. | Thermaflex |
| 57 | Taśma ostrzegawcza 100mb |  | 1 szt. | Thermaflex |
| 58 | Punkt stały dla rury Dn50 (Ø63/125) |  | 4 szt. | Thermaflex |

*) Wymiary ramion kolan preizolowanych podano do końca rury przewodowej.

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W związku z budową instalacji centrali grzewczej z powietrznymi pompami ciepła w budynku Terenowej Stacji Uniwersytetu Łódzkiego w Treście, należy przestrzegać zagadnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót oraz kolejność realizacji robót podano w opisie niniejszego pracowania.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Zagospodarowanie terenu:

- Istniejący budynek,

Istniejące instalacje w budynku:

- instalacja elektryczna,

- instalacja telefoniczna.

  - Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występuje,

  - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- instalacja elektryczna – możliwość porażenia prądem podczas montażu elementów instalacji,

- zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi używanych materiałów (ostre, chropowate krawędzie itp.),

- zagrożenie związane z elementami wirującymi (np. wiertarki),

- zagrożenie oparzeniem (gorące odpryski metalu),

- zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu,

- wykonywanie wykopu - głębokość wykopu poniżej 1,0m.

  - Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- przeszkolenie pracowników w zakresie BHP przed rozpoczęciem realizacji prac przez uprawnioną do tego celu osobę,

- systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP,

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom

- systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP,

- szczegółowy nadzór nad pracami wykonywanymi w pobliżu istniejących instalacji,

- wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu ścian.

- zabezpieczenie wykopów.

Opracował: