Spis treści

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2.	ZAKRES OPRACOWANIA.	5

3.	PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA	5

4.1.	Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków	5

4.2.	Przewody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wody użytkowej.	6

4.1.	Przewody instalacji grzewczej.	6

5.	OBLICZENIA	7

5.1.	Instalacja wodociągowa (woda ciepła i zimna)	7

5.1.1.	Wyznaczenie przepływu obliczeniowego.	7

5.1.2.	Zawór antyskażeniowy	8

5.1.3.	Obliczenie strat ciśnienia wody	8

5.1.4.	Sprawdzenie doboru wodomierza	9

5.1.5.	Izolacja termiczna.	9

5.1.6.	Próby szczelności i płukanie.	11

5.1.7.	Ogólne warunki układania (montażu) przewodów wodociągowych.	11

5.1.8.	Próba na ciśnienie, dezynfekcja i płukanie – przyłącze wodociągowe	12

5.2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej .	12

5.2.1.	Opis instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.	12

5.2.2.	Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej	13

5.2.3.	Ilość ścieków sanitarnych bytowych	14

5.2.4.	Ilość ścieków chemicznych	14

5.2.5.	Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych i roztopowych	14

5.2.6.	Przewody kanalizacyjne.	15

5.2.7.	Ogólne warunki układania (montażu) przewodów kanalizacji.	15

5.2.8.	Roboty ziemne i montażowe	15

5.2.9.	Obsługa geodezyjna	16

6.0.	BHP	16

7.0.	INSTALACJA GRZEWCZA.	17

7.1.	Materiał instalacji c.o.	18

7.2.	Grzejniki	18

7.3.	Prowadzenie przewodów, kompensacja, mocowanie	18

7.4.	Kompensacja przewodów	19

7.5.	Mocowanie	19

7.6.	Przejścia rur przez przegrody p.poż.	20

7.7.	Płukanie	20

7.8.	Próby szczelności	20

7.9.	Izolacja termiczna	21

6.0.	INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO.	22

7.0.	Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia	22

7.1.	Informacja o zakresie wykonywanych robót	22

7.2.	Czynności przed przystąpieniem do robót	23

7.3.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	23

7.4.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	25

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500

- Projekt architektoniczno – budowlany w skali 1:100

- Plan zagospodarowania terenu.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 12 kwietnia 2002 w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz U Nr 75.-2002 z późniejszymi zmianami.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej 
i Klimatyzacji w Warszawie rok 1996.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” opracowane przez COBRTI „Instal” 1987r.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn 14 stycznia 2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Dz. Ust. Nr8.

- PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”.

- PN-84/B-01701 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach”.

- PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze – Wspólne wymagania i badania”

- PN-83/B-10700/04 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze ”

- PN-74/B-10733 „Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”

- PN-B-10702 „Wodociągi i kanalizacja - Zbiorniki. Wymagania i badania”

- PN-81/B10700/01 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-EN 1256-1 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz. 1 Postanowienia ogólne i wymagania”

- PN-EN 1256-2 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz. 2 Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia”

- PN-EN 1256-2 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz. 3 Przewody deszczowe, projektowanie układu i obliczenia”

- PN-EN 1256-2 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz. 4 Pompownie ścieków, projektowanie układu i obliczenia”

- PN-EN 1256-2 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz. 5 Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji”

- PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

- PN-74/B-02480 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

# ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie  wewnętrznych i zewnętrznych instalacji grzewczych oraz wodno-kanalizacyjnych dla projektowanego budynku UŁ położonego w miejscowości Tresta. Zakres opracowania obejmuje opis projektowanych instalacji zewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej i instalacji wewnętrznych wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej, grzewczej.

Woda na cele bytowo-socjalne będzie dostarczana poprzez projektowane przyłącze wodociągowe.

Ścieki sanitarno - bytowe powstałe w projektowanym budynku będą kierowane do istniejącego zbiornika szczelnego na terenie działek zarządzanych przez UŁ.

Ścieki z pomieszczenia laboratorium chemicznego i z pomieszczeń z odwodnieniami liniowymi odprowadzane będą do projektowanego zbiornika szczelnego na ścieki chemiczne.

Powstałe ścieki deszczowe z powierzchni dachu będą odprowadzane poprzez system rynnowy do projektowanej kanalizacji deszczowej, a wody opadowe z terenów utwardzonych powierzchniowo na teren nieutwardzony.

Ogrzewanie grzejnikowe zasilane z układu dwóch powietrznych sprężarkowych pomp ciepła (projekt źródła ciepła poza zakresem niniejszego opracowania.

# PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA

# Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków

Woda zimna do budynku doprowadzana będzie projektowanym przyłączem wody.

Woda będzie doprowadzona do umywalek, zlewów, pisuarów, misek ustępowych natrysków i wanien.

Zabezpieczenie antyskażeniowe będzie zrealizowane poprzez zainstalowanie zaworu  antyskażeniowego klasy  EA DN40 za wodomierzem głównym umieszczonym w studni wodomierzowej ø 1200 bet. na terenie działki.

Odprowadzanie ścieków sanitarnych z projektuje się z rur PVC. Woda z pomieszczeń mokrych odprowadzana będzie do projektowanych odwodnień liniowych.

# Przewody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wody użytkowej.

Główne rozprowadzenia instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz podejścia pod przybory od pionów wykonać z rur wielowarstwowych  z wkładką aluminiową PE-RT/AL./PE-RT łączonych poprzez kształtki zaciskane.

Dla zapewnienia natychmiastowego dostarczenia ciepłej wody użytkowej zaprojektowano układ instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Instalację cyrkulacji należy zrównoważyć termicznie i hydraulicznie. W tym celu na każdym rozgałęzieniu do pionu dobrano zawory termostatyczne Ta-Therm Dn15 z króćcami pomiarowymi. Instalacja zaworów pozwoli na właściwą i bezawaryjną pracę układu ciepłej wody użytkowej. Zakończenie przewodu cyrkulacji powinno zostać wyposażone w automatyczny odpowietrznik DN 15.

Piony wodne wyprowadzić w miejscach wskazanych na rzutach. Instalację zasilającą przybory należy prowadzić bruzdach ściennych. Zaprojektowana instalacja wody powinna okresowo podlegać procesowi przegrzewu do 70o C. Przegrzew prowadzić poza okresem pracy w budynku.

Wszystkie przebicia instalacyjne przez przegrody stref pożarowych uszczelniać materiałem o tej samej odporności ogniowej co przegroda.

# Przewody instalacji grzewczej.

Główne rozprowadzenia instalacji oraz podejścia do grzejników wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-RT/AL./PE-RT łączonych poprzez kształtki zaciskane.  W pomieszczeniu technicznym przewody z rur miedzianych łączonych kształtkami zaciskowymi.

Przewody prowadzić pod posadzkowo i podtynkowo w izolacji termicznej zgodnie wymaganiami Warunków Technicznych.

# OBLICZENIA

# Instalacja wodociągowa (woda ciepła i zimna)

Z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. „w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody” przyjęto przeciętne zużycie wody na jednego studenta/ pracownika wynoszące 25 dm3/d i 100 dm3/d dla internatu i domu studenckiego. Średnie dobowe zużycie wody na cele sanitarne będzie wynosić:

Q śrd = 15*70 = 1050 l/d ≈ 1,05 m3/d

Q śrd = 100*14 = 1400 l/d ≈ 1,40 m3/d

Q śrd  = 2,45 m3/d

Maksymalne dobowe zużycie wody na cele sanitarne będzie wynosić :

Q maxd = Q śrd x Nd = 2,45 x 1,1 = 2,69 m3/d

Średnie godzinowe zużycie wody na cele sanitarne będzie wynosić:

Q śrh = Q śrd / 24h = 0,10 m3/h

Maksymalne godzinowe zużycie wody na cele sanitarne będzie wynosić:

Q maxh = Q maxd/24h x Nh = 0,10/24*2,5 = 0,01 m3/h

Maksymalne sekundowe zużycie wody będzie wynosić:

Qmax sek = 0,01 m3/h x 1000/3600s = 0,002l/s

# Wyznaczenie przepływu obliczeniowego.

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego instalacji dla następujących odbiorników:

| Rodzaj przyboru | Ilość przyborów | qn | ∑qn |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalki | 16 | 0,14 | 2,24 |
| Wc | 12 | 0,13 | 1,56 |
| Zlew | 22 | 0,14 | 3,08 |
| Pisuar | 1 | 0,30 | 0,30 |
| Wanna | 3 | 0,15 | 0,45 |
| Natrysk | 6 | 0,15 | 0,90 |

RAZEM:  8,53

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla budynku

qobl=0,682(qn)0,45−0,14=0,682(8,53dm3s)0,45−0,14=1,64dm3s=5,92m3h

Dla obliczonego przepływu projektuje się przyłącze ø50 z rur  PEHD.

# Zawór antyskażeniowy

Zgodnie z warunkami technicznymi za zaworem za wodomierzem głównym należy zamontować zawór antyskażeniowy. Dobrano zawór antyskażeniowy typ EA Dn40. Straty na zaworze EA Dn40 wynoszą 0,8m H2O.

# Obliczenie strat ciśnienia wody

- Obliczenie wymaganego minimalnego ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

-  strata  na  zestawie wodomierzowym  przy Qmax 		  2,50 m sł. wody

-  strata  na przyłączu i instalacji					 11,00 m sł. wody

-  wymagane min. ciśnienie wypływowe			           10,00 m sł. wody

-  geometryczna wysokość  położenia urządzeń		 2,00 m sł. wody

- strata na zaworze antyskażeniowym			   	  0,80 m sł. wody

Razem wymagane ciśnienie w sieci				26,30 mH2O= 0,263MPa

Ciśnienie wody w sieci wodociągowej jest wystarczające dla bezpośredniego zasilenia budynku  w wodę na cele bytowo gospodarcze.

# Sprawdzenie doboru wodomierza

Wyznaczenie umownego przepływu obliczeniowego dla wodomierza wg PN-92/B-01706

qw=2⋅qobl=2⋅5,92m3h=11,86m3h

Dobrano wodomierz skrzydełkowy DN32 o następujących parametrach:

| Nominalny strumień objętości | qp | m3/h | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Średnica nominalna | DN | mm | 32 |
| Maksymalny strumień objętości | qmax | m3/h | 12 |

Dobór wodomierza można uznać za prawidłowy, jeżeli spełniony jest warunek:

qobl≤qmax2 oraz DN≤d

Gdzie:

qobl – przepływ obliczeniowy

qmax – maksymalny strumień objętości dobranego wodomierza

DN – nominalna średnica dobranego wodomierza

d – średnica przewodu na którym wodomierz ma być zainstalowany

5.92m3h<12m3h2 oraz 32mm≤50mm

Warunek został spełniony, wodomierz dobrany prawidłowo.

# Izolacja termiczna.

Od 01.01.2009r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238), które określa, że „izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów 
w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) powinna spełniać wymagania minimalne określone w poniżej przywołanej tabeli:

| l.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/mK)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22mm | 20mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm | 30mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100mm | 100mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 14 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów, | ½ wymagań z poz. 14 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 14, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników, | ½ wymagań z poz. 14 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80mm |
| 10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku. 2) | 50% wymagań z poz. 14 |
| 11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku. 2) | 100% wymagań z poz. 14 |

Uwaga:

1) – przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

2)  – izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolację należy wykonać na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek 
i połączeń przewodów; w miarę możliwości technicznych, na całej lub części powierzchni urządzeń / armatury zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu ścian. Aby spełnić wymagania załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. należy izolować wielowarstwowo. Proponuje się izolować otulinami i/lub matami. Stosować systemowe rozwiązania.

Z uwagi na ograniczenia miejsca przy skrzyżowaniu instalacji wody z kanałami wentylacyjnymi w piwnicy należy pocienić izolację do 25mm.

# Próby szczelności i płukanie.

Po zamontowaniu instalacji należy ją poddać próbom szczelności.

Próbę prowadzić przy ciśnieniu o 50 % wyższym od ciśnienia pracy.

Po wykonaniu próby szczelności, dokonać dwukrotnego płukania rur. Raz płukać wykorzystując wodę użytą do próby szczelności, a drugi raz wodą z sieci, otwierając maksymalnie punkty poboru wody, kolejno zaczynając od punktu poboru włączonego do instalacji najbliżej wodomierza.

Po dokonaniu płukania instalacji próbka wody powinna być przekazana badaniom w Inspektoracie Sanepidu.

# Ogólne warunki układania (montażu) przewodów wodociągowych.

Dla przyłącza wody przewiduje się wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego o umocnionych ścianach (z zastosowaniem rozpór). Rury należy układać luźno na podsypce zagęszczonego piasku o grubości 0,1m. Piasek na podsypkę musi być pozbawiony kamieni ostrokrawędzistych. Jeżeli grunt lokalny spełnia wymagania materiału na podsypkę, rury można układać bezpośrednio na wyrównanym podłożu. Do montażu należy używać rur o prawidłowym kształcie, bez zarysowań. Rury i kształtki łączyć za pomocą mufek elektrooporowych. Obsypkę rurociągu należy wykonać z materiału ziarnistego (piasek, żwir). Zagęszczenie zasypki dokonywać warstwami o grubości 0,1 – 0,3m, aż do wysokości 0,5m powyżej powierzchni rury. Od tej wartości należy zagęszczać mechanicznie warstwami co 0,5m. Z zagęszczanych warstw należy pobrać próby zagęszczenia śr. co 0,5m głębokości. Wskaźnik zagęszczenia dla dróg i terenów utwardzonych Is = 1,00 dla trawników i terenu nieutwardzonego Is = 0,97.

Wszystkie istniejące przewody podziemne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający ich eksploatację. Na całej długości przyłącza w odległości 0,4 m nad górną krawędzią rury należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wkładką metalową.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania poszczególnych przewodów a następnie ich zabezpieczenia na czas prowadzenia robót. Roboty w miejscu kolizyjnych skrzyżowań powinny być prowadzone w obecności przedstawiciela właściwego gestora uzbrojenia podziemnego.

# Próba na ciśnienie, dezynfekcja i płukanie – przyłącze wodociągowe

Po wybudowaniu przyłącza należy wykonać próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa, następnie przeprowadzić płukanie przyłącza przy szybkości przepływu wody w rurociągu v= 1,0 m/s i 10-krotnej jej wymianie. Drugie płukanie należy wykonać po dezynfekcji przyłącza roztworem podchlorynu sodowego o stężeniu 20 – 30 mgCl/dm3 po 24 h i przepłukaniu rurociągu należy pobrać próby wody do badania bakteriologicznego.

# Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej .

# Opis instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Ścieki odprowadzane z budynku do istniejącego zbiornika szczelnego  będą ściekami bytowo gospodarczymi. Ścieki z laboratorium chemicznego odprowadzane będą do projektowanego zbiornika szczelnego odpornego na ścieki chemiczne. Ścieki z odpływów liniowych odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wody z wylęgarni.

Poziomy kanalizacyjne zaprojektowano jako prowadzone pod posadzką piwnicy z rur PVC. Piony wyprowadzone zostaną ponad dach i zakończone wywiewkami. Stosować wywiewki z PVC – Ø 160. Dokonać starannej obróbki dachu w miejscu wyprowadzenia wywiewki. Przy urządzeniach oddalonych od pionów kanalizacyjnych za kanalizacji należy zamontować zawory napowietrzające. Przed wejściem pionów kanalizacji pod posadzkę należy zamontować rewizje. W obudowie pionów pozostawić dostęp do rewizji (zamontować pokrywę). Podejścia pod przybory prowadzić ze spadkiem min. 2%.

Wody opadowe z dachu są  odprowadzane poprzez zewnętrzny system rynnowy do kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe do zbiornika wodnego

# Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej

qs = K√∑AWs

K – odpływ charakterystyczny, dm3/s zależny od przeznaczenia budynku

AWs – równoważnik odpływu zależny od rodzaju przyłączonego przyboru sanitarnego

Przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych bytowych z budynku:

| Rodzaj przyboru | Ilość przyborów | AWs | ∑AWs |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalki | 16 | 1,00 | 16,00 |
| Wc | 12 | 2,50 | 30,00 |
| Natrysk | 6 | 1,00 | 6,00 |
| Zlewozmywak | 22 | 1,00 | 22,00 |
| Wanna | 3 | 1,00 | 3,00 |
| Wpust podłogowy | 3 | 1,00 | 3,00 |

RAZEM: ∑ AWs = 80,00

# Ilość ścieków sanitarnych bytowych

qSB = 0,7 √62 = 6.26 dm3/s

Przepływ obliczeniowy ścieków chemicznych z budynku:

| Rodzaj przyboru | Ilość przyborów | AWs | ∑AWs |
| --- | --- | --- | --- |
| Zlewozmywak | 5 | 1,00 | 5,00 |
| Umywalki | 1 | 1,00 | 1,00 |

RAZEM: ∑ AWs = 6,00

# Ilość ścieków chemicznych

QSCH = 0,7 √6 = 1,71 dm3/s

# Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych i roztopowych

Ilość ścieków opadowych i roztopowych odprowadzonych z dachu budynku i z terenu utwardzonego:

qd=ψ⋅A⋅I10000=1,0⋅1200m2⋅300dm3(s⋅ha)10000=36dm3s=129,6m3h=5,4m3d

Gdzie:

Ψ – współczynnik spływu, dla dachu o nachyleniu 15o wg tab.4 PN-92/B-01707

A – powierzchnia odwadniania (powierzchnia dachu)

I – miarodajne natężenie deszczu, dla Łodzi wynosi 300dm3/(s*ha)

Wody deszczowe z terenu posesji będą odprowadzane do rurociągu nr „4”.

# Przewody kanalizacyjne.

Instalację wykonać z rur z PVC w zakresie średnic Ø 160 do Ø 40. Rury łączyć w kielichach stosując pierścienie uszczelniające.

Przewody spustowe (piony) i podejścia w pomieszczeniach należy umieszczać w szybach instalacyjnych, krytych bruzdach lub ściankach maskujących.

# Ogólne warunki układania (montażu) przewodów kanalizacji.

Ścieki bytowe z projektowanego budynku odprowadzane będą poprzez projektowaną wewnętrzną  instalację PVC  ø 160mm do projektowanej studzienki rewizyjnej ø 425 i zbiornika szczelnego.

Ścieki deszczowe odprowadzane poprzez projektowaną instalację deszczową  do rurociągu „4”

Wody opadowe z dachu będą odprowadzane poprzez zewnętrzny  system rynnowy wykonany z rur stalowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, a wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren nieutwardzony zlokalizowany wokół budynku.

Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm, następnie obsypać piaskiem gr. 20 cm ponad wierzch rury. Kinetę studni układać poziomo na warstwie 10 cm nie zagęszczonej podsypki piaskowej, stanowiącej warstwę wyrównawczą dna wykopu. Studzienkę zasypać gruntem sypkim, łatwo zagęszczającym się. Zasypywać należy równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej. Zagęszczanie zasypki dokonywać warstwami jednak nie grubszymi niż 30 cm – stopień zagęszczenia gruntu na poziomie 98% wartości Proctora.

# Roboty ziemne i montażowe

Roboty ziemne i montażowe projektowanych przewodów powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi wymogami technicznymi i przepisami BHP. Wymagania i badania przy odbiorze wg normy PN – 92/B -10735 dla kanalizacji i BN – 83/8836-02 dla robót ziemnych.

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Prace związane z projektowaną inwestycją zlecić uprawnionemu wykonawcy.

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem, roboty ręcznie pod nadzorem służb eksploatujących dane medium. Podczas zasypywania wykopu w miejscach lokalizacji istniejącego uzbrojenia, grunt pod uzbrojeniem należy dodatkowo ustabilizować za pomocą mieszanki piaskowo – cementowej.

W pasie drogi należy dokonać wymianę gruntu, jeżeli grunt rodzimy nie nadaje się do zasypki /glina/. Wykop należy zagęszczać warstwowo co 50 cm. Po zagęszczeniu należy pobrać próby zagęszczenia gruntu warstwy co 50 cm.

# Obsługa geodezyjna

Wykonawca przed rozpoczęciem robót ma obowiązek zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym wytyczenie przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego oraz wszystkich istniejących elementów uzbrojenia. Ułożone przewody przed zasypaniem należy zgłosić do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

# BHP

Roboty budowlano - montażowe przy realizacji projektowanych obiektów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a szczególnie zawartymi w:

  - Rozporządzeniu nr 93 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r (Dz.U. nr 13/72).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków          ( Dz. U. nr 96 )

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. (Dz. U. nr 21 )

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. ( Dz. U. nr 96 )

  - Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom II. Instalacje sanitarne

# INSTALACJA GRZEWCZA.

W budynku projektuje się instalację grzejnikową, dwururową z rozprowadzeniem poziomym.

Założenia parametru klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno – budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie: - współczynniki przenikania ciepła dla przegród [W/m2∙K] wg stanu określonego w projekcie architektonicznym, - do obliczania szczytowej mocy cieplnej przyjęto temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych, lokalizacja budynku Łódź, III strefa klimatyczna, (temp. oblicz. zew. –20oC) - temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń - zgodnie z tabelą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690, wraz ze zmianami), Temperatury obliczeniowe; Przeznaczenie lub sposób wykorzystywania pomieszczeń; Przykłady pomieszczeń. 1; 2; 3. +20°C; - przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej; sale wykładowe, pokoje biurowe, WC. +16°C; - bez okryć zewnętrznych znajdujących się w ruchu lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300W; Komunikacja. +24°C; - przeznaczone do rozbierania, - przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży; Łazienki. Parametry instalacji c.o. Zład w instalacji c.o. / przyjęte parametry woda, / 55/42oC Moc projektowanych obiegów instalacji c.o. 51,82 [kW] Ciśnienia dyspozycyjne projektowanej instalacji c.o. 25,3 kPa Przepływ w źródle projektowanej instalacji c.o. 3441,5 kg/h Pojemność wodna obiegów instalacji c.o. 830,1 dm3

# Materiał instalacji c.o.

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się z następujących materiałów:

- Instalację projektuje się z przewodów wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-RT. Do łączenia rur stosuje się aksjalną technikę zaciskowych tulei łączących - połączenia bez użycia o-ringów, łączniki z mosiądzu, brązu oraz z tworzywa PPSU, piony c.o. i odcinki gałązek grzejnikowych prowadzone w bruzdach ściennych, rozprowadzenie poziome prowadzone podposadzkowo,

# Grzejniki

- Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przyjęto wg Dz. U. Nr 75 poz.690 
z dnia 12.04.2002, wraz z późniejszymi zmianami oraz ustaleń z Inwestorem.

- Instalacja c.o. została zaprojektowana w taki sposób, aby jak najmniej naruszać wygląd wewnętrzny budynku.

- Grzejniki stalowe płytowe zintegrowane z podejściem środkowym lub kompaktowe z podłączeniem bocznym. W części pomieszczeniach WC łazienkowe drabinkowe. W hallu wejściowym grzejniki członowe montowane do podłogi. Szczegóły w części rysunkowej niniejszego projektu technicznego.

- W pomieszczeniach ogólnodostępnych zamontować głowice zabezpieczone przed kradzieżą (wzmocnione).

- Grzejniki montować w płaszczyźnie równoległej do przegrody, zgodnie z instrukcją producenta.

- Nad grzejnikami, które nie są montowane pod oknem zamontować parapety.

- W miejscach

# Prowadzenie przewodów, kompensacja, mocowanie

- Przewody czynnika grzewczego prowadzić wg części rysunkowej niniejszego opracowania,

- Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku do źródła ciepła tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji (należy zamontować armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niż 15 mm ze złączką do węża, a w najwyższych możliwość odpowietrzania (np. na końcówkach pionów oraz na rozdzielaczach należy wykonać automatyczne odpowietrzniki 3/8” poprzedzone zaworami stopowymi 3/8”).

- Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).

- Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych,

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej,

- Piony c.o. zakończyć automatycznymi odpowietrznikami poprzedzonymi systemowymi zaworami stopowymi ukrytymi w szafkach z drzwiczkami rewizyjnymi.

- Gałązki grzejnikowe dopuszcza się wykonać:
- o średnicy DN16 dla mocy grzejnika do 2000W, 
- o średnicy DN20 do mocy grzejnika 4000W, 
- powyżej podanych mocy stosować gałązki DN25.

- Grzejniki podłączać krzyżowo jeśli ich długość wynosi więcej niż 1,8 m oraz gdy długość jest cztery razy większa niż wysokość.

- W centrali cieplnej na powrocie należy zamontować na powrocie ręczne zawóry równoważące z możliwością odwodnienia.

- instalacje centralnego ogrzewania prowadzić w wymaganych przepisami odległościach od urządzeń elektrycznych i instalacji  elektrycznej, gazowej i wodnej. Przewody nie mogą być prowadzone bezpośrednio nad instalacją elektryczną.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodów wodnych przez pomieszczenia takie jak Trafo czy rozdzielnia elektryczna.

- Zabrania się wykonywania przejść instalacji c.o. przez kominy.

- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Kompensacja przewodów

- Pod wpływem ogrzewania i schładzania następują zmiany długości przewodów. Występujące wydłużenia cieplne należy odpowiednio skompensować, tak aby przewody nie były poddawane nadmiernym przemieszczeniom lub naprężeniom. Kompensacja przewodów w gestii Wykonawcy wg wytycznych producenta zastosowanego systemu instalacyjnego.

- Stal i tworzywo jak większość materiałów podlega wpływom temperatury. Wraz z jej wzrostem rury będą ulegały wydłużeniu.

- Dla skompensowania zmian długości przewodów stosuje się zmianę kierunku instalacji – ramię elastyczne L lub kompensatory Z-kształtkowe i U-kształtkowe oraz kompensatory mieszkowe (stosować kompensację zgodnie z częścią rysunkową opracowania). Kompensację naturalną wydłużeń liniowych przewodów uzyskuje przez zmianę kierunku prowadzenia przewodów i właściwe rozmieszczenie punktów stałych. Obowiązującą zasadą, jest aby kompensator był umieszczony w środku pomiędzy uchwytami stałymi lub pomiędzy dwoma odgałęzieniami oraz aby w osi symetrii kompensator był mocowany uchwytem stałym. Krytycznym miejscem instalacji rurowej, z racji występujących odkształceń, jest każde odgałęzienie lub zmiana kierunku przewodów. Kompensacje wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta systemu instalacyjnego.

# Mocowanie

- Do mocowania instalacji należy stosować wyłącznie uchwyty, przeznaczone do materiału z którego wykonana będzie instalacja.

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury,

- Przewody prowadzone w podłodze i ścianach mocować zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu instalacyjnego.

- Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie:

- rury muszą być tak mocowane, aby:

- mogły się wydłużać,

- nie wpadały w drgania,

- przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań),

Dla rur z tworzywa stosować odległości pomiędzy podporami jak w tabeli poniżej:

| Średnica rur [mm] | Odległość między podporami [m] |
| --- | --- |
| 16 | 1,00 |
| 20 | 1,15 |
| 25 | 1,30 |
| 32 | 1,50 |
| 40 | 1,80 |
| 50 | 2,00 |
| 63 | 2,00 |

Przejścia rur przez przegrody budowlane

- Przewody prowadzić, równolegle do przegród budowlanych,

- Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w sposób zapewniający elastyczność i szczelność. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w tulejach osłonowych. Średnica rury ochronnej o dwie dymensje większa od rury przewodowej. Przestrzeń między rurami należy wypełnić szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.

# Przejścia rur przez przegrody p.poż.

- W przypadku przejść przez przegrody p.poż. przejście wykonać wg wytycznych danego systemu zachowując ognioodporności przegrody budowlanej.

- Należy pamiętać aby w grubości stropu lub przegrody pionowej nie wykonywać żadnych połączeń przewodów.

- Szczegóły w części rysunkowej projektu.

# Płukanie

- Po wykonaniu instalacji a przed podłączeniem źródła i odbiorników instalacje należy przepłukać i poddać próbie szczelności.

- Instalację c.o. po wykonaniu dokładnie 3-krotnie przepłukać. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.

# Próby szczelności

Przed próbą ciśnieniową, napełnioną instalację należy poddać obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności musza być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków instalację dokładnie odpowietrzyć i przeprowadzić próby ciśnieniowe.

Instalacja do próby ciśnieniowej musi być uprzednio przygotowana:

- Należy usunąć wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności,

- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0ºC,

- Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłoby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub np. zaworami odcinającymi.

- Do instalacji należy przyłączyć (w miejscu występowania najwyższego ciśnienia – najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01 MPa.

- Przygotowana do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próby szczelności prowadzić zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmując ciśnienie próbne  0,6 MPa.

- Ciśnienie robocze przyjęto 0,3 MPa.

- Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W trakcie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku.

- Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych -w miarę możliwości- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych,

- Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.

- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół,

- Całą próbę wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.o. oraz wytycznymi producentów.

UWAGA: Utrzymywać w czasie prób stała temperaturę, ponieważ może to wpływać na zmiany ciśnienia.

# Izolacja termiczna

- Przewody rurowe należy zaizolować termicznie. Izolację należy wykonać na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów; w miarę możliwości technicznych, na całej lub części powierzchni urządzeń zabudowanych na przewodach.

- Celem ograniczenia strat ciepła izolację zaprojektowano na wszystkich rurociągach (poziome rozprowadzenie, piony c.o. w bruzdach, gałązki grzejnikowe w bruzdach).

- Izolacja cieplna przewodów zasilających i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

| l.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/mK)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22mm | 20mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm | 30mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100mm | 100mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 14 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów, | ½ wymagań z poz. 14 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 14, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników, | ½ wymagań z poz. 14 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6mm |

1) – przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Uwagi końcowe:

- Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i wytycznymi producentów urządzeń, systemów.

- Po wykonaniu instalacji należy ją dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić czy wszystkie grzejniki są ciepłe oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

- Wszystkie odbiory i próby powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji w całości. Jeżeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych możliwe jest wykonanie odbiorów częściowych na warunkach odbioru końcowego.

- Podane w dokumentacji nazwy firm, urządzeń, materiałów należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o równoważnych

# INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO.

Instalację ciepła technologicznego (wspomagającego podgrzewania wody w basenach hodowlanych) wykonać z przewodów analogicznie jak instalację grzejnikową, na podejściu do basenów zamontować termostatyczne zawory regulacyjne.

Rozprowadzenie przewodów do poszczególnych basenów poza zakresem opracowania.

# Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

# Informacja o zakresie wykonywanych robót

Zgodnie z wymaganiami  Prawa Budowlanego rozdz. 3 , art. 20 , pkt. 1b informuję że w trakcie wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie budowy:

Roboty przygotowawcze:

- przygotowanie placu budowy,

Roboty montażowe:

- instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz armatury wewnątrz budynku,

Wykonanie powyższy robót wiąże się między innymi z:

- pracą na wysokości, możliwością upadku,

- montażem ciężkich elementów na wysokości,

- okaleczeniem ciała,

- zaprószeniem oczu,

- poparzeniem ciała,

- porażenia prądem

- zaprószeniem ognia,

- narażeniem na wychłodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym.

Roboty te należy uwzględnić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonym zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powyższy plan „BIOZ” powinien być wykonany przez kierownika budowy.

# Czynności przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją instalacji wod-kan w budynku należy:

- przekazać wykonawcy plac budowy,

- wprowadzić odpowiednią organizację ruchu na czas budowy,

- sprawdzić u gestorów sieci infrastruktury technicznej aktualność występującego uzbrojenia,

- powiadomić zainteresowane instytucje o przystąpieniu do robót w celu uzyskania specjalistycznych nadzorów,

Kolejność robót według harmonogramu realizacyjnego zatwierdzonego przez Inwestora.

# Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić przeszkolenie pracowników w zakresie BHP obejmujące ogólne zasady BHP oraz zagadnienia i wymagania BHP dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany).

Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników. Należy określić zasady i sposób bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczególne osoby. Wymagany instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzony przed przystąpieniem do pracy.

Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje kwalifikacyjne powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Należy udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkami lub zagrożeniami zdrowia i życia ludzi,

- obsługi maszyn narzędzi i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia materiałów i substancji niebezpiecznych, sprzętu i urządzeń.

Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia).

# Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, ogólnymi wytycznymi  branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem  kierowników budowy posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Teren budowy i teren zagrożeń  odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożenia. Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej. Zapewnić pracownikom indywidualne pasy narzędziowe dla narzędzi podręcznych Wywiesić w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy: najbliższego punktu  lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, najbliższego posterunku policji, najbliższego punktu telefonicznego Zabezpieczyć możliwość dojazdu dla samochodów ppoż, pogotowia i ewakuacji  z placu budowy Instruktaż bhp pracowników – ogólny i stanowiskowy Materiały rozbiórkowe wywozić sukcesywnie w miarę postępu robót. Zastosowanie sprzętu ciężkiego wymaga sprawdzenia nośności nawierzchni  istniejących i ewentualnego ich zabezpieczenia. Opracować plan ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą:  Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.)  oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianą:  Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.)

- WYTYCZNE WYKONAWCZE

Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II – Inst. sanitarne.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

- Instrukcjami montażowymi producentów zastosowanych materiałów i urządzeń oraz obowiązującymi normami.

- W przypadku naściennego prowadzenia przewodów należy je zabudować płytami g-k na konstrukcji stalowej, prowadzić w szachtach instalacyjnych lub nad stropem podwieszanym.