###### SPIS TREŚCI

1.	Zakres opracowania	2

2.	Opis techniczny	2

2.1. Materiały wyjściowe do projektu	2

2.2. Instalacja wentylacji N1/W1 – sala wykładowa	2

2.3 Instalacja wentylacji N2/W2 – pracownia naukowo-dydaktyczna biologiczna	3

2.4 Instalacja wentylacji N3/W3 – pracownia naukowo-dydaktyczna chemiczna	3

2.5 Instalacja wentylacji N4/W4 - wylęgarnia	4

2.6. Instalacja wentylacji sanitariatów i łazienek	4

2.7. Instalacja klimatyzacji	5

2.8.  Wymagania odnośnie otworów rewizyjnych	5

2.9. Wymagania ppoż.	6

3. Obliczenia	6

3.1. Założenia projektowe	6

3.2. Tabela rozdziału powietrza	6

3.3. Dobór urządzeń	7

4. Uwagi ogólne	8

###### SPIS RYSUNKÓW

W-01 Rzut parteru – instalacja wentylacji i klimatyzacji

W-02 Rzut dachu – instalacja wentylacji i klimatyzacji

W-03 Przekroje – instalacja wentylacji i klimatyzacji

## Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dla modernizacji i rozbudowy zaplecza naukowo-badawczego w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście.

## Opis techniczny

## 2.1. Materiały wyjściowe do projektu

- dokumentacja architektoniczno- budowlana,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami,

- PN–EN 1505:2001 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary.

- PN–EN 1505:2001 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary.

- PN–B – 01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych 2002r.

- Wiedza techniczna,

## 2.2. Instalacja wentylacji N1/W1 – sala wykładowa

Instalacja wentylacji systemu N1/W1 obsługuje salę wykładową i hall. Instalacja została zrealizowana z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i z komorą mieszania.

Centralę podwieszono w pomieszczeniu wc męskiego i damskiego nad sufitem podwieszonym.

Centrala składa się z sekcji:

- filtracji,

- komory mieszania,

- odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy),

- pompy ciepła,

- wentylatora nawiewnego i wywiewnego.

Zaczerp powietrza zrealizowany został czerpnią ścienną zlokalizowaną w ścianie południowej, wywiew wyprowadzono ponad dach budynku i zakończono wyrzutnią dachową.

Uzdatnione powietrze ogrzane zimą i schłodzone latem rozprowadzone zostało siecią kanałów wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju prostokątnym i okrągłym wyłożonych od zewnątrz wełną mineralną 30mm, prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Nawiew i wywiew powietrza zrealizowano nawiewnikami i wywiewnikami wirowymi z przepustnicami.

Celem ograniczenia przenoszenia hałasu pochodzącego od wentylatorów centrali układy nawiewny i wyciągowy wyposażone zostaną w tłumiki akustyczne.

Kanał czerpny zostanie zaizolowany matami z wełny mineralnej gr. 80mm w osłonie folii aluminiowej. Kanał wyrzutowy w izolacji z wełny mineralnej gr. 50mm w osłonie z folii aluminiowej.

## 2.3 Instalacja wentylacji N2/W2 – pracownia naukowo-dydaktyczna biologiczna

Instalacja wentylacji systemu N2/W2 obsługuje pracownię naukowo-dydaktyczną biologiczną, pracownię geochemiczną i ciemnię. Instalacja została zrealizowana z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.

Centralę podwieszono w pomieszczeniu gosp.-socjalnym i węzła sanitarnego nad sufitem podwieszonym.

Centrala składa się z sekcji:

- filtracji,

- odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy),

- pompy ciepła,

- wentylatora nawiewnego i wywiewnego.

Zaczerp powietrza zrealizowany został czerpnią ścienną zlokalizowaną w ścianie północnej, wywiew wyprowadzono ponad dach budynku i zakończono kolanem wyrzutowym.

Uzdatnione powietrze ogrzane zimą i schłodzone latem rozprowadzone zostało siecią kanałów wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju prostokątnym i okrągłym wyłożonych od zewnątrz wełną mineralną 30mm, prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Nawiew i wywiew powietrza zrealizowano nawiewnikami i wywiewnikami wirowymi z przepustnicami.

Celem ograniczenia przenoszenia hałasu pochodzącego od wentylatorów centrali układy nawiewny i wyciągowy wyposażone zostaną w tłumiki akustyczne.

Kanał czerpny zostanie zaizolowany matami z wełny mineralnej gr. 80mm w osłonie folii aluminiowej. Kanał wyrzutowy w izolacji z wełny mineralnej gr. 50mm w osłonie z folii aluminiowej.

## 2.4 Instalacja wentylacji N3/W3 – pracownia naukowo-dydaktyczna chemiczna

Instalacja wentylacji systemu N3/W3 obsługuje pracownię naukowo-dydaktyczną chemiczną i magazyn chemiczny. Instalacja została zrealizowana z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.

Centralę podwieszono w pomieszczeniu technicznym.

Centrala składa się z sekcji:

- filtracji,

- odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy),

- pompy ciepła,

- wentylatora nawiewnego i wywiewnego.

Zaczerp powietrza zrealizowany został czerpnią ścienną zlokalizowaną w ścianie północnej, wywiew wyprowadzono ponad dach budynku i zakończono kolanem wyrzutowym.

Uzdatnione powietrze ogrzane zimą i schłodzone latem rozprowadzone zostało siecią kanałów wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju prostokątnym i okrągłym wyłożonych od zewnątrz wełną mineralną 30mm, prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Nawiew i wywiew powietrza zrealizowano nawiewnikami i wywiewnikami wirowymi z przepustnicami. Celem ograniczenia przenoszenia hałasu pochodzącego od wentylatorów centrali układy nawiewny i wyciągowy wyposażone zostaną w tłumiki akustyczne.

Z uwagi na lokalizację w pomieszczeniu dygestoriów załączanych okresowo celem zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczeń i układu ciśnień zastosowano zespół regulatorów stałego wydatku. Kanał wyrzutowy z dygestorium zakończyć wentylatorem dachowym w wykonaniu kwasoodpornym oraz EX. Wentylator dachowy z digestorium załączany będzie indywidualnie. Dodatkowo zapewniono wyciąg z trzech szafek na chemikalia, wyprowadzony ponad dach i zakończony wyrzutnią dachową. Szafki na chemikalia wyposażone będą w indywidualne wentylatorki wyciągowe.

Wyrzut z dygestorium i z szafek na chemikalia wykonać z kanałów z blachy kwasoodpornej.

Kanał czerpny zostanie zaizolowany matami z wełny mineralnej gr. 80mm w osłonie folii aluminiowej. Kanał wyrzutowy w izolacji z wełny mineralnej gr. 50mm w osłonie z folii aluminiowej.

## 2.5 Instalacja wentylacji N4/W4 - wylęgarnia

Instalacja wentylacji systemu N4/W4 obsługuje salę doświadczeń hydrodynamicznych, salę podchowu wylęgu, salę wylęgarni ciepłej, salę podchowu ryb i salę wylęgarni zimnej. Instalacja została zrealizowana z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.

Centralę podwieszono w pomieszczeniu sali doświadczeń hydrodynamicznych.

Centrala składa się z sekcji:

- filtracji,

- odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy),

- pompy ciepła,

- wentylatora nawiewnego i wywiewnego.

Zaczerp powietrza zrealizowany został czerpnią dachową, wywiew – wyrzutnią dachową.

Uzdatnione powietrze ogrzane zimą i schłodzone latem rozprowadzone zostało siecią kanałów wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju prostokątnym i okrągłym wyłożonych od zewnątrz wełną mineralną 30mm.

Nawiew i wywiew powietrza zrealizowano poprzez kratki nawiewne/wyciągowe z przepustnicami montowane na kanale.

Celem ograniczenia przenoszenia hałasu pochodzącego od wentylatorów centrali układy nawiewny i wyciągowy wyposażone zostaną w tłumiki akustyczne.

Kanał czerpny zostanie zaizolowany matami z wełny mineralnej gr. 80mm w osłonie folii aluminiowej. Kanał wyrzutowy w izolacji z wełny mineralnej gr. 50mm w osłonie z folii aluminiowej.

## 2.6. Instalacja wentylacji sanitariatów i łazienek

Pomieszczenia sanitariatów ogólnodostępnych oraz łazienki, zwentylowane zostały z wykorzystaniem zespołów wentylatorów kanałowych lub łazienkowych.

W pomieszczeniach tych zaprojektowano zespół kanałów wentylacyjnych ocynkowanych wraz z zaworami wentylacyjnymi.

Powietrze z tych pomieszczeń usuwane jest ponad dach, na dachu projektuje się wyrzutnie dachowe. Nawiew powietrza do pomieszczeń odbywa się w sposób pośredni poprzez otwory drzwiowe.

W części hotelowej wentylacja pomieszczeń realizowana jest poprzez instalację wentylacji grawitacyjnej w pom. sanitarnych wspomaganej mechanicznie wentylatorami łazienkowymi. Nawiew powietrza realizowany jest poprzez infiltrację (nawiewniki okienne w pokojach).

Ilości powietrza wentylacyjnego przyjęto na podstawie zaleceń higienicznych tj. min. 50m3/h na kabinę oraz 25m3/h na pisuar.

## 2.7. Instalacja klimatyzacji

Instalację klimatyzacji komfortu pomieszczeń aneksu kuchennego, sali komputerowej, sali wykładowej i biura zrealizowano z wykorzystaniem systemu klimatyzacji VRF.

W skład systemu wchodzą:

- ścienna jednostka wewnętrzna 2,2kW szt.1

- ścienna jednostka wewnętrzna 5,3kW szt.3

- ścienna jednostka wewnętrzna 7,1kW szt.1

- jednostka zewnętrzna (agregat skraplający) 1 szt. zlokalizowany na ścianie zewnętrznej 28,0kW

- miedziana instalacja chłodnicza z izolacją kauczukową,

Sterowanie temperaturami w każdej z obsługiwanych stref realizowane jest  indywidualnie dzięki sterownikom na podczerwień.

Instalację chłodniczą wykonać rur miedzianych chłodniczych łączonych przez lut twardy wykonywany w obojętnej atmosferze (azot techniczny) w izolacji kauczukowej o grubości zgodnej z normą.

Z klimatyzatorów należy zapewnić odprowadzenie skroplin. Z uwagi na układ instalacji odprowadzenia skroplin wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażone zostały standardowo w zespoły pompek skroplin umożliwiające prawidłowe odprowadzenia kondensatu z urządzeń.

Instalację proponuje się wykonać z rur jednorodnych PN10 (S5/SDR11) i kształtek należących do systemu PP-R (typ 3) łączonych poprzez zgrzewanie mufowe  przy użyciu zgrzewarek elektrycznych.

Wszystkie poziome odcinki instalacji odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem 3%., włączenie do pionu wykonać z zasyfonowaniem.

## 2.8.  Wymagania odnośnie otworów rewizyjnych

Z uwagi na wymaganie odnośnie konserwacji kanałów wentylacyjnych należy zapewnić możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej poprzez otwory rewizyjne. Należy wykonać zaślepki na przewodach wentylacyjnych wg niżej wymienionych zasad:

- zaślepki powinny być łatwo zdejmowalne,

- zamknięcie powinno być szczelne,

Zaślepki należy umieszczać na prostych odcinkach przewodów w odległościach nie większych niż 10m, przed i za tłumikami, wentylatorami, nagrzewnicami, chłodnicami, pomiędzy dwoma kolanami.

Wymiary rewizji :

Dla wymiaru boku kanału <200  zaślepka 300x100

Dla wymiaru boku kanału 200<z<500  zaślepka 400x200

Dla wymiaru boku kanału z>500  zaślepka 500x400

Dla wymiaru średnicy kanału z<315  zaślepka 300x100

Dla wymiaru średnicy kanału 315<z<500  zaślepka 400x200

## 2.9. Wymagania ppoż.

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego REI120 zabezpieczyć elementami p. poż. o odporności EIS120, przy REI60 zabezpieczyć elementami p. poż. o odporności EIS60.

## 3. Obliczenia

## 3.1. Założenia projektowe

- temperatura powietrza zewnętrznego zimą tz=-200C,

- temperatura powietrza zewnętrznego latem t=320C,

- temperatura powietrza nawiewanego zimą:

- sala wykładowa t=200C,

- laboratorium biologiczne i chemiczne t=200C,

- sale wylęgarni t=160C,

- temperatura powietrza nawiewanego latem:

- sala wykładowa t=220C,

- laboratorium biologiczne i chemiczne t=200C,

- sale wylęgarni t=240C,

## 3.2. Tabela rozdziału powietrza

| Nr pom. | Pomieszczenie | Pow. | Wys. | Kubatura | Ilość pow. NAWIEW | Ilość pow. WYWIEW | Krotn. | układ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | m | m3 | m3/h | m3/h | wym./h |  |
| 0.01 | hall | 54,6 | 3,7 | 202,02 | 400 | 400 | 2,0 | N1/W1 |
| 0.02 | sala mikroskopowo-badawcza 49os. | 75,36 | 3,7 | 278,83 | 1150 | 1150 | 4,1 | N1/W1 |
| 0,03 | biuro | 13,71 | 3,7 | 50,73 | grawitacja | grawitacja |  |  |
| 0.04 | komunikacja | 29,52 | 3,7 | 109,22 | 420 | - | 3,8 | N1 |
| 0.14 | wc niepełnospraw. | 3,67 | 3,7 | 13,58 | pośr | 50 | 3,7 | wentylator W1a |
| 0.14a | schowek porządkowy | 3,19 | 3,7 | 11,80 | pośr | 20 | 1,7 |  |
| 0.15 | wc damski | 5,85 | 3,7 | 21,65 | pośr | 100 | 4,6 |  |
| 0.16 | wc męski | 4,18 | 3,7 | 15,47 | pośr | 80 | 5,2 |  |
| 0.09 | szatnia | 5,44 | 3,5 | 19,04 | pośr | 80 | 4,2 | wentylator W17 |
| 0.9a | węzeł sanitarny | 9,14 | 3,5 | 31,99 | pośr | 100 | 3,1 | wentylator W5 i W5a |
| 0.10 | pom. punkt wodny | 6,20 | 3,5 | 21,70 | pośr | 100 | 4,6 | wentylator W6 |
| suma dla centrali N1/W1: |  |  |  |  | 1970 | 1550 |  |  |
| 0.05 | pracownia biologiczna | 64,13 | 3,5 | 224,46 | 1150 | 1150 | 5,1 | N2/W2 |
| 0.06 | mag.sprzętu teren. | 8,21 | 3,5 | 28,74 | grawitacja | grawitacja |  |  |
| 0.07 | ciemnia | 5,98 | 3,5 | 20,93 | 90 | 90 | 4,3 | N2/W2 |
| 0.08 | pracownia geochem. | 47,19 | 3,5 | 165,17 | 900 | 900 | 5,4 | N2/W2 |
| suma dla centrali N2/W2: |  |  |  |  | 2140 | 2140 |  |  |
| 0.11 | pom. techniczne | 26,72 | 3,5 | 93,52 | grawitacja | grawitacja |  |  |
| 0.12 | pracownia chemiczna | 50,22 | 3,7 | 185,81 | 1200 | 1200 | 6,5 | N3/W3 |
|  | digestorium |  |  |  |  | 600 |  | W3a |
|  | digestorium |  |  |  |  | 600 |  | W4a |
| 0.13 | magazyn chem. | 4,48 | 3,7 | 16,58 | 150 | 150 | 9,0 | N3/ wentylator W2a |
| 0.13a | pom. na odpadki | 2,57 | 3,7 | 9,51 | pośr | 30 |  | wentylator W18 |
| suma dla centrali N3/W3: |  |  |  |  | 1350 | 1200 |  |  |
| 0.25 | wc niepełnospr. | 3,39 | 3,00 | 10,17 | pośr | 50 |  | wentylator W9 |
| 0.26 | schowek porządkowy | 2,55 | 3,00 | 7,65 | pośr | 30 |  |  |
| 0.27 | mag.bielizny czystej | 3,60 | 3,00 | 10,80 | pośr | 30 |  | wentylator W16 |
| 0.29 | komunikacja | 33,44 | 3,0 | 100,32 | 400 | - | 4,0 | N4 |
| 0.30 | sala podchowu ryb | 65,76 | 4 | 263,04 | 800 | 800 | 3,0 | N4/W4 |
| 0.31 | sala wylęgarni | 21,78 | 4 | 87,12 | 260 | 260 | 3,0 | N4/W4 |
| 0.32 | pracownia brudna | 21,78 | 3 | 65,34 | pośr | 200 | 3,1 | wentylator W7 |
| 0.33 | pom.mag-paszowe | 21,05 | 3 | 63,15 | pośr | 200 | 3,2 | wentylator W8 |
| 0.34 | sala doświadczeń | 58,88 | 4 | 235,52 | 750 | 750 | 3,2 | N4/W4 |
| 0.35 | sala podchowu | 28,32 | 4 | 113,28 | 360 | 360 | 3,2 | N4/W4 |
| 0.36 | sala wylęgarni | 20,65 | 4 | 82,60 | 260 | 260 | 3,1 | N4/W4 |
| suma dla centrali N4/W4: |  |  |  |  | 2830 | 2430 |  |  |

## 3.3. Dobór urządzeń

| Lokalizacja | Oznaczenie | Rodzaj urządzenia | Ilość | Wydatek | Spręż | Pobór mocy | Zasilanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | [m3/h] | [Pa] | [W], [kW] | [V] |
| Centrale wentylacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.15, 0.16 | N1/W1 | Centrala wentylacyjna | 1 | 1970/1550 | 250 | Prąd znamionowy 18,7 A Moc znamionowa 8,6kW | 400 |
| 0.9, 0.10 | N2/W2 | Centrala wentylacyjna | 1 | 2140/2140 | 250 | Prąd znamionowy 19,4A Moc znamionowa 9,0kW | 400 |
| 0.11 | N3/W3 | Centrala wentylacyjna | 1 | 1350/1200 | 250 | Prąd znamionowy 17,9A Moc znamionowa 8,3kW | 400 |
| 0.34 | N4/W4 | Centrala wentylacyjna | 1 | 2830/2430 | 250 | Prąd znamionowy 17,3A Moc znamionowa 10,4kW | 400 |
| 0.18 | Rekuperator | Rekuperator ścienny | 3 |  |  | 31W | 230 |
| 0.17 | Rekuperator | Rekuperator ścienny | 2 |  |  | 31W | 230 |
| Wentylatory |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.14a | W1a (wc) | went.kanałowy | 1 | 250 | 130 | 44W | 230 |
| 0.13 | W2a (magazyn chem.) | went.dachowy Wykonanie kwasoodporne i Ex | 1 | 150 | 120 | 120W | 400 |
| 0.12 | W3a (dygestorium) | Went.dachowy Wykonanie kwasoodporne i Ex | 1 | 600 | 120 | 250W | 400 |
| 0.12 | W4a (dygestorium) | Went.dachowy Wykonanie kwasoodporne i Ex | 1 | 600 | 120 | 250W | 400 |
| 0.9a | W5 (wc) | Went.kanałowy | 2 | 150 | 80 | 26W | 230 |
| 0.10 | W6 (pom. punkt wodny)) | Went.kanałowy | 1 | 100 | 90 | 28W | 230 |
| 0.32 | W7 (pracownia) | Went.kanałowy | 1 | 200 | 100 | 41W | 230 |
| 0.33 | W8 (magazyn) | Went.kanałowy | 1 | 200 | 100 | 41W | 230 |
| 0.25 | W9 (wc) | Went.kanałowy | 1 | 80 | 90 | 28W | 230 |
| 0.20 | W10 (łazienka) | Wentylator łazienkowy | 1 | 100 | 30 | 16W | 230 |
| 0.21 | W11 (łazienka) | Wentylator łazienkowy | 1 | 100 | 30 | 16W | 230 |
| 0.22 | W12 (łazienka) | Wentylator łazienkowy | 1 | 100 | 30 | 16W | 230 |
| 0.23 | W13 (łazienka) | Wentylator łazienkowy | 1 | 100 | 30 | 16W | 230 |
| 0.24 | W14 (łazienka) | Wentylator łazienkowy | 1 | 100 | 30 | 16W | 230 |
| 0.39 | W15 (łazienka) | Wentylator łazienkowy | 1 | 100 | 30 | 16W | 230 |
| 0.27 | W16 (magazyn) | Wentylator łazienkowy | 1 | 30 | 25 | 13W | 230 |
| 0.09 | W17 (szatnia) | Wentylator kanałowy | 1 | 80 | 90 | 28W | 230 |
| 0.13a | W18 (pom.na odpadki) | Wentylator łazienkowy | 1 | 30 | 25 | 13W | 230 |

| Lokalizacja | układ | Zyski ciepła | Rodzaj urządzenia | Ilość | Moc chłodnicza |  | Pobór mocy | Zasilanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | - | - | - | [kW] |  | [kW], [W] | [V] |
| 0.18 | Aneks kuchenny | 6,30 | Jednostka wewnętrzna | 1 | 7,1 |  | 60W | 230 |
| 0.02 | sala wykładowa | 10,27 | Jednostka wewnętrzna | 1 | 5,6 |  | 32W | 230 |
| 0.02 | sala wykładowa |  | Jednostka wewnętrzna | 1 | 5,6 |  | 32W | 230 |
| 0.03 | biuro | 1,90 | Jednostka wewnętrzna | 1 | 2,2 |  | 19W | 230 |
| 0.17 | sala komputerowa | 5,6 | Jednostka wewnętrzna | 1 | 5,6 |  | 32W | 230 |
|  | Jednostka zewnętrzna |  | Jednostka zewnętrzna | 1 | 28,0 |  | 8,59 | 400 |

## 4. Uwagi ogólne

- kanały izolować wg opisu

- w celu prawidłowej pracy urządzeń należy przestrzegać zaleceń zawartych w DTR-kach urządzeń,

- lokalizację elementów sterujących ustalić z Inwestorem,

- wentylatory łazienkowe w toaletach spiąć z oświetleniem,

- wentylatory kanałowe wyposażyć w niezależne włączniki lub systemy zegarowe,

-    wykonać konstrukcje wsporcze pod urządzenia

-    wykonać cokoły dachowe pod czerpnie i wyrzutnie dachowe

-    zasilić elektrycznie centrale i wentylatory łazienkowe i kanałowe

-  w pomieszczeniach wentylowanych pośrednio zapewnić dopływ powietrza poprzez kratkę w drzwiach

- wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej , na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej

- wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót” oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy