SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INŻ-BUD Kompleksowa Obsługa Budowlana mgr inż. Tadeusz Siwiec 78-600 Wałcz, ul. Piastowska 1A/1 tel. 668 140 942 www.inz-bud.net.pl..

Tom I

| S T A D I U M D O K U M E N T A C J I |  |
| --- | --- |
|  | STWIORB |
| B R A N Ż A | Instalacje sanitarne |
| NAZWA INWESTYCJI | Budowa gminnego budynku rekreacyjno-sportowego |
| A D R E S | 82-300 Władysławowo dz.nr 47/4 jedn.ewid. 280401_2.0029 Elbląg obręb 0029 m.Władysławowo |
| I N W E S T O R | Gmina Elbląg ul. Browarna 85 82-300 Elbląg |
| D A T A | Luty, 2021r. Kategoria obiektu: XV |

Projektant:

|  | mgr inż. Agnieszka Ptak-Krawczyk ZAP/0205/PBS/15 |
| --- | --- |

SST IS.1.00     	INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

SST IS.1.01     	Instalacja kanalizacji sanitarnej

SST IS.1.02     	Instalacja wody zimnej

SST IS.2.01	PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ

Kod CPV 45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

- SST IS.1.01.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- 1. WSTĘP

- 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej.

- 1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót.

- 1.3 Zakres robót objętych SST

- a) dla instalacji kanalizacji sanitarnej:

- montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej w posadzce,

- montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej (poziomy i piony),

- montaż zaworów powietrznych

- montaż rewizji,

- montaż przejść przez ściany i stropy,

- montaż syfonów powietrznych.

- montaż wywiewek dachowych

- b) dla przyborów sanitarnych:

- montaż stelaży ze spłuczką podtynkową,

- montaż miski ustępowej wiszącej,

- montaż deski ustępowej,

- montaż umywalek,

- montaż pisuaru,

- montaż wpustów podłogowych,

- montaż zlewozmywaków,

- montaż syfonów zlewozmywakowych,

Po zakończeniu robót należy:

- sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót,

- sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów,

- przeszkolić obsługę w celu prawidłowego użytkowania instalacji,

- przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru.

- 2. MATERIAŁY

- 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.

- 2.2. Materiały do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

- kanalizacja podposadzkowa z rur PCV o wymaganiach:

- lita struktura ścianki rury,

- uszczelka w kielichu elastomerowa zgodna z systemem wbudowanych rur,

- fabryczne długości rur od 0,25m do 2m

- sztywność obwodowa rur SN4 do dn75, SN8 od dn110

- kształtki kanalizacyjne z PVC o wymaganiach,

- lita struktura ścianki ,

- uszczelka w kielichu elastomerowa zgodna z systemem wbudowanych kształtek,

- fabryczne kąty 15, 30, 45, 67, 89, zaleca się aby łuki o kątach 89 st. Były składane 
z dwóch łuków o kącie 45 lub trzech kształtek o kącie 30 stopni.

- sztywność obwodowa rur SN4 do dn75, SN8 od dn110

- rewizje pvc (czyszczaki) o wymaganiach:

- lita struktura ścianki,

- uszczelka w kielichu elastomerowa zgodna z systemem wbudowanych kształtek,

- zamykanie dekla rewizji na uszczelkę pozwalającą utrzymać ciśnienie grawitacyjne min 5m słupa wody.

- wywiewki dachowe o wymaganiach:

- lita struktura ścianki,

- średnica wywiewki większa o jedną dymensję od średnicy pionu kanalizacyjnego,

- zgodność systemu połączeń z rurami pionów kanalizacyjnych,

- miski ustępowe, pisuary wraz ze stelażami podtynkowymi o wymaganiach:

- Montaż na stelażach podtynkowych samonośnych z regulacją wysokości montażu 
i regulacją rozstawu szpilek montażowych dla urządzeń sanitarnych

- umywalki porcelanowe o wymaganiach,

- Sposób montażu zgodny z wytycznymi producenta urządzeń.

- zlewozmywaki nierdzewne o wymaganiach:

- Sposób montażu zgodny z wytycznymi producenta urządzeń.

- 2.3.  Składowanie materiałów

Materiały tworzywowe.

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je odpowiednio zabezpieczyć przed:

- uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, wobec czego należy je układać na podkładkach drewnianych lub innych elastycznych materiałach niepowodujących uszkodzenia mechanicznego rur,

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczyć je ochronnymi kapturkami lub folią przed zabrudzeniem od wewnątrz,

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia,

- nie dopuszczać do zrzucania elementów.

Tworzywa sztuczne są mało odporne na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 
w związku z czym należy chronić je przed:

- długotrwałym promieniowaniem słonecznym,

- nadmiernym nagrzewaniem od urządzeń emitujących ciepło.

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach do wysokości 1,5 m. Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie. Kształtki powinny być składowane tak długo jak to umożliwia zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska.

Miejsca składowania rur powinny być oznakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem przez osoby trzecie. Materiały składowane w sztaplach niefabrycznych powinny być zabezpieczone przed przewróceniem i zniszczeniem elementów łączących te materiały jak taśmy, złącza lub skrzynie.

- 3. SPRZĘT

- 3.1 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzętu budowlanego.

Wykonawca powinien użyć sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

- 4. TRANSPORT

- 4.1. Szczególne wymagania dotyczące transportu

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane  obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury   w   czasie   transportu   nie   powinny   stykać   się   z   ostrymi   przedmiotami,   mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. W   przypadku   przewożenia   rur   transportem   kolejowym,   należy   przestrzegać   przepisy   o ładowaniu  i  wyładowywaniu  wagonów  towarowych  w  komunikacji  wewnętrznej  oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Transport rur i przewodów  środkami  transportu  dostosowanymi  do  rozmiarów  rur  i  przewodów,  w  sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może  przewyższać  ścian  środka  transportu  powyżej  1/3  średnicy  zewnętrznej  rury  i  przekroju kanału  transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Armaturę należy składować 
w magazynach  zamkniętych.  Armatura  powinna  być  dostarczona  w  oryginalnym  opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem i deformacją. Rury PVC należy przewozić w wiązkach przystosowanych do rozładunku paletowego. Fajans sanitarny należy przewozić na paletach drewnianych i składować 
w pomieszczeniach zamkniętych, nie więcej niż w dwóch warstwach. Armaturę sanitarną należy transportować i składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem powłok wykończeniowych (emalia ,chrom). Wykonawca powinien dysponować samochodem dostawczym do 0,9 t i samochodem samowyładowczym do 5t. Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych

Transport  urządzeń  i  przyborów  sanitarnych  powinien  odbywać  się  krytymi  i  otwartymi środkami   transportu.   Uszczelki,   podkładki   amortyzacyjne   i   śruby   pakować   w   skrzynie. Urządzenia  transportować  w  skrzyniach  i  pudłach  zabezpieczających  przed  uszkodzeniem mechanicznym 
i opadami atmosferycznymi. Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie.

Podsumowując:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.  Na  środkach  transportu  przewożone  materiały powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczeniem  i  układane  zgodnie  z  warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały  i  urządzenia  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.  Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.  Należy ściśle stosować się do jego wytycznych.

Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  zasadami  sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do  transportu  materiałów  i  urządzeń  można  stosować  między  innymi  następujące  sprawne technicznie środki transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportu  należy  przestrzegać  przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Wymagania  dotyczące  przewozu  po  drogach  publicznych:  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez właściwy   zarząd   drogi   pod   warunkiem   przywrócenia   stanu   pierwotnego   użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie   zanieczyszczenia   spowodowane   jego   pojazdami   na   drogach   publicznych   oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca odpowiada za transportowany materiał do czasu końcowego odbioru budowy

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Szczególne zasady wykonania robót

Warunkiem przystąpienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakończenie robót stanu surowego oraz murowania ścianek działowych, po upływie czasu koniecznego dla zakończenia wiązania zapraw budowlanych (dotyczy ścian działowych i nośnych, w których są montowane elementy instalacji kanalizacyjnej).

Przejścia przez ściany i stropy wymagają zastosowania uszczelnień ognioodpornych zgodnych 
z odpornością ogniową przegrody budowlanej. Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić 
w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy, jeżeli przejścia te nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej. Bruzdy pionowe i poziome należy wykonywać poprzez nacięcie na odpowiednią głębokość elementu ściennego i jego sfrezowane lub skucie. W miejscach przejść instalacji przez przegrody i ławy fundamentowe powinny być trwale osadzone tuleje z rur stalowych lub tworzywowych chroniące przewody. W miejscach tych nie należy łączyć przewodów. Tuleje powinny mieć większą średnicę od średnicy zewnętrznej przewodu, przy przejściach przez przegrody pionowe o 2cm, przy przejściach przez stropy o 1cm. Tuleje powinny być dłuższe od przegrody o około 2cm z każdej strony przegrody. Przestrzeń między przewodem a tuleją należy wypełnić materiałem trwale plastycznym. Materiał ten nie powinien działać korozyjnie na przewody, powinien umożliwić wzdłużne przemieszczanie się rury i utrudniać powstawanie w niej naprężeń ścinających.

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z pionem kanalizacyjnym i z zasady osiowego montażu elementów przewodów.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w przeciwnym kierunku do odpływu ścieków. Odgałęzienia poziomych przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45o.

Elementy mocujące montowane są w sposób obejmujący rurę pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1m. W przewodach pionowych na każdej kondygnacji należy zamontować najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome. Pomiędzy

| przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Przewody | kanalizacyjne | mogą | być |
| --- | --- | --- | --- |
| prowadzone po ścianach lub w bruzdach ściennych z uwzględnieniem | wydłużeń | rurociągów. |  |

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem np.: przez

owinięcie papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0, 1 m, pozostałą przestrzeń należy wypełnić np. pianą poliuretanową.

Miski ustępowe należy mocować do systemowych stelaży. Umywalki wiszące montowane mają być do ścian na półpostumencie z użyciem zwykłych elementów kotwiących, lub w zabudowie szafkowej. Roboty te muszą być skoordynowane z robotami wykończeniowymi i wszystkie muszą być zgodne z dokumentacją aranżacji wnętrz oraz ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.

Poziome przewody prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń powinny być ułożone w ziemi na takiej głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 30 cm. Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu betonowym.

Układanie poziomych przewodów pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych poniżej ław fundamentowych należy zabezpieczyć przed naruszeniem stateczności budynku.

Instalacja może być prowadzona w obudowanych węzłach sanitarnych, jednak musi zostać zapewniony dostęp do wszystkich rewizji.

Instalacja prowadzona w bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Zakrycie bruzd może nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru częściowego instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od

średnicy przewodu wynoszą:

-dla przewodu średnicy 100mm - 2,5%,

-dla przewodu średnicy 150mm - 1,5%,

-dla przewodu średnicy 200mm - 1,0%.

Przewody kanalizacyjne prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce piaskowej o grubości 15 - 20cm. Dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I do IV przewody można układać bez podsypki piaskowej, jednakże wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru.

Na instalacji kanalizacji należy zamontować rewizje służące do czyszczenia przewodów.

Na pionach należy przewidzieć je na najniższej kondygnacji lub tam gdzie zachodzi podejrzenie zatykania się instalacji. Rewizje powinny umożliwić łatwa eksploatację, mieć szczelne zamknięcie i być niedostępne dla przypadkowych osób.

- Na odcinkach poziomych powinny również być czyszczaki/rewizje w następujących odległościach

| maksymalnych: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | dla średnicy przewodu 100-150mm | - 15 m |
| - | dla średnicy przewodu 200mm | - 25 m |

Piony kanalizacyjne należy odpowietrzyć, przez wyprowadzenie ich ponad dach budynku na wysokość 0,5 do 1 m. Rury wentylacyjne powinny w zasadzie tworzyć pionowe przedłużenie przewodów spustowych. Po wyprowadzeniu przewody na dach należy zwiększyć jego średnice:

| - | dla pionów 50 i 75mm | - do 100 |
| --- | --- | --- |
| - | dla pionów 100mm | - do 150 |

-powyżej 100mm - powiększanie nie jest konieczne

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6. 1 Szczególne zasady kontroli jakości

Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów 
i stanu przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach działania przyborów sanitarnych. Kontrola musi obejmować sprawdzenie długości podejść kanalizacyjnych i spadków przewodów odpływowych.

Roboty kontrolne swoim zakresem powinny również obejmować sprawdzanie rozmieszczenia uchwytów lub obejm, umieszczenia elementów do odpowietrzenia oraz sprawdzanie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi.

Badania szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:

- powinno zostać wykonane przed zakryciem bruzd, stropów podwieszanych oraz przed zabudowaniem przejść przewodów przez pomieszczenia.

- podejścia i piony kanalizacyjne ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, odprowadzenie kanalizacji bytowo-gospodarczej sprawdza poprzez napełnienie wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

- 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1 Szczególne zasady obmiaru

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1 Szczególne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.

- 8.1.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników.

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w czasie następujących robót:

-wykonania przejść dla przewodów przez ściany i stropy,

-wykonanie bruzd w ścianach.

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

8.1.2 Odbiór częściowy instalacji

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których dostęp zostanie utrudniony w wyniku postępu robót.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie :

- jakości użytych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym,

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia,

- badanie poprawności wykonania podłoża,

- badanie szczelności instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzką w bruzdach 
i ścianach gipsowo-kartonowych.

- monitoring elementów ulegających zakryciu z opracowaniem protokołu zawierającego wnioski 
i spostrzeżenia stanu jakościowego i technicznego wykonanej instalacji. Wykonanie przedmiotowego badania w całości obciąża rzeczowo i finansowo Wykonawcę instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy :

- sprawdzać czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowość wykonania robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym. W protokole należy jednoznacznie określić miejsca zainstalowanych elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. W przypadku negatywnego wyniku częściowego odbioru technicznego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

- 8.1.3 Odbiór końcowy instalacji

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po następujących warunkach :

- zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji,

- dokonano badań odbiorczych z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,

- zakończone roboty budowlano-konstrukcyjne wykończeniowe i inne mające wpływ na poprawność eksploatacji instalacji.

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,

- uruchomić instalację, sprawdzić poprawność działania całości układu.

Odbiór końcowy zakończony jest protokołem świadczącym możliwość przejścia instalacji do użytkowania bądź braku przygotowania instalacji do użytkowania z zaznaczeniem błędów przy wykonanych pracach. Po usunięciu zauważonych błędów można ponownie przystąpić do odbioru instalacji.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.

- 9.2 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania instalacji kanalizacyjnych sanitarnych obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- osadzenie uchwytów,

- wykonanie bruzd pionowych o poziomych,

- oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

- przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń,

- dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych,

- utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie,

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

- ST.02. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

1. WSTĘP

- 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wody zimnej (źródłem wody ciepłej będą bojlery elektryczne).

- 1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót.

- 1.3 Zakres robót objętych SST oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót

W skład niniejszej części SST wchodzą następujące roboty:

- montaż rurociągów prowadzonych w posadzkach i bruzdach oraz podwieszanych

- montaż zaworów odcinających

- płukanie i próby szczelności,

- zabezpieczenie termiczne rurociągów,

- montaż armatury czerpalnej,

- montaż izolacji dla rurociągów

- montaż przejść przez ściany i stropy.

Po zakończeniu robót należy:

- sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót,

- sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów,

- przeszkolić obsługę w celu prawidłowego użytkowania instalacji,

przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru.

- 2. MATERIAŁY

- Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń

Do wykonania instalacji wody zimnej zastosować należy:

- rury tworzywowe PP dla instalacji wody zimnej, ciepłej z systemem kształtek i łączników o wymaganiach:

- izolacje z pianki polietylenowej o grubości zgodnej z obowiązującymi przepisami dla poszczególnych rodzajów instalacji wodnych o wymaganiach:

- dla izolacji rur układanych w bruzdach ściennych

| Cecha / Właściwiści | Wynik |
| --- | --- |
| Gęstość | 30 - 40 kg/m3 |
| Struktura komórkowa | zamknięte, drobne, równomierne |
| Kolor folii | czerwony, niebieski |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0,040 W/mK przy 40°C |
| Temperatury pracy | od -80°C do +95°C |
| Odporność na dyfuzję pary wodnej (µ) | >3500 |
| Chłonność wody | po 7 dniach 1,05% po 28 dniach |
| zapach | neutralny |
| odporność chemiczna | doskonała |
| toksyczność w ogniu | praktycznie nie ma |
| katogeria pożarowa | B2, nie rozprzestrzenia ognia |
| certyfikat CE | zgodny z normą 14313 |

- dla izolacji rur montowanych na wierzchu:

| Cecha / Właściwiści | Wynik |
| --- | --- |
| Gęstość | 20 kg/m3 ± 15% |
| Kolor płaszcza | szary |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0,035 W/mK przy 40°C |
| Temperatury pracy | do +135°C |
| Wytrzymałość na ściskanie | 10 % odkształcenie przy nacisku 20 kPa |
| Zapach | neutralny |
| Katogeria pożarowa | Klasa E |

- baterie umywalkowe o wymaganiach:

- Sposób montażu zgodny z wytycznymi producenta urządzeń.

- baterie zlewozmywakowe stojące o wymaganiach:

- Sposób montażu zgodny z wytycznymi producenta urządzeń.

- stalowe tuleje ochronne,

- zaprawę ognioochronną o wymaganiach:

- zgodna z Aprobatą techniczną ETA 12/0101

- zawory odcinające o wymaganiach:

- wykonanie z mosiądzu,

- wykonanie proste lub skośne,

- wymienne uszczelnienie, dławica, zasuwa z brązu: korpus, głowica z klinem z brązu, wrzeciono z odpornego na odcynkowanie mosiądzu (MS-EZB), dławica uszczelniona materiałem z PTFE (teflon), pokrętło ze stali.

- 2.1  Wymagania dla materiałów

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadać Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

- 2.2 Przewody

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur PP stosowanych do wody. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste na zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Podejścia pod armaturę czerpalną prowadzone są bezpośrednio do przyboru lub w bruzdach.

Przewody zabezpieczyć przed korozją poprzez oczyszczenie, odtłuszczenie oraz pokrycie powłoką malarską powierzchni.

- 2.3 Armatura

Instalacja wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę czerpalną.

- 2.4 Izolacja termiczna

Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia elementów instalacji przed zamarzaniem lub stratami ciepła i roszeniem powinny być one izolowane cieplnie.

Izolację ciepłochronną rurociągów rozdzielczych i pionów należ wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Instalacje prowadzone w bruzdach muszą być izolowane izolacją ze spienionej pianki PE o parametrach jak w SST. Łączenie poszczególnych elementów izolacji powinno być trwałe i szczelne na całej długości instalacji. Wymaga się aby stosować materiały zgodne z systemem izolacji. Grubość izolacji instalacji montowanych w bruzdach nie powinna być mniejsza jak 9 mm.

Instalację montowaną na wierzchu np. w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem należy zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej w płaszczu z tworzywa. Łączenie izolacji musi być trwałe 
i szczelne na całej jej długości. Grubość izolacji instalacji montowanych na wierzchu powinna wynosić minimum 20mm.

Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałym promieniowaniem słonecznym. Izolację należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza się izolowania przewodów zabrudzonych (cementem, ziemią, tłuszczami itp.) Powierzchnia na której wykonywana jest izolacja cieplna musi być czysta i sucha.

Przewody można izolować dopiero po uprzednich pomyślnych próbach szczelności.

- 3. SPRZĘT

- 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.

- 3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzętu budowlanego.

Wykonawca powinien użyć sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

- 4. TRANSPORT

4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu

Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem i deformacją. Rury należy przewozić w wiązkach przystosowanych do rozładunku paletowego. Armaturę sanitarną należy transportować i składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem powłok wykończeniowych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

- 5.1 Szczególne zasady wykonania robót

Warunkiem przystąpienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakończenie robót stanu surowego oraz murowania ścianek działowych, po upływie czasu koniecznego dla zakończenia wiązania zapraw (dotyczy cienkich ścianek działowych). Przejścia przez stropy wymagają zastosowania uszczelnienia o klasie odporności ogniowej takiej jak przegroda budowlana. Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy, jeżeli te nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej. W miejscach przejść instalacji przez przegrody i ławy fundamentowe powinny być trwale osadzone tuleje chroniące przewody. W miejscach tych nie należy łączyć przewodów. Tuleje powinny mieć większą średnicę od średnicy zewnętrznej przewodu, przy przejściach przez przegrody pionowe o 2cm, przy przejściach przez stropy o 1cm. Tuleje powinny być dłuższe od przegrody o około 2cm z każdej strony przegrody. Przestrzeń między przewodem a tuleja należy wypełnić materiałem trwale plastycznym. Materiał ten nie powinien działać korozyjnie na przewody, powinien umożliwić wzdłużne przemieszczanie się rury i utrudniać powstawanie w niej naprężeń ścinających. Instalacje powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. Przewody należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. Instalacja może być prowadzona w obudowanych węzłach sanitarnych, jednak musi zostać zapewniony dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. Instalacja prowadzona w bruzdach powinna posiadać izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 9mm, oraz powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Zakrycie bruzd może nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. Instalację należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą wsporników lub uchwytów zgodnych z systemem zastosowanych rur. Uchwyty do rur ocynkowanych powinny być wyposażone we wkładki gumowe. Mocowanie to powinno zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji oraz odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych (między przewodem, a obejmą uchwytu lub wspornika należy zastosować podkładki elastyczne). Podejścia instalacji powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody za pomocą listew montażowych przeznaczonych dla systemu rur tworzywowych zastosowanych przy budowie instalacji wody. Instalację wodociągowe należy montować w następujących odległościach od przegród budowlanych (ściany, stropu albo podłóg):

dla przewodów średnicy 25mm - 3 cm,

dla przewodów średnicy 32-50mm - 5 cm,

dla przewodów średnicy 65-80mm - 7 cm,

dla przewodów średnicy 100mm - 10 cm

(podane wartości są odległościami minimalnymi od powierzchni przewodu lub jego izolacji).

Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane, należy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przy montażu przewodów rur stalowych ocynkowanych połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu przędzy z konopi i past uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych. Niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych (zarówno na zimno, jak i na gorąco), w celu zmiany kierunku prowadzenia przewodu, w tym celu należy użyć łączników. Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności powierzchni na które zostaną zaizolowane oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru. Montaż izolacji należy prowadzić ściśle z zaleceniami producenta. Przy izolacji powierzchni rur ich powierzchnia powinna być czysta i sucha. Materiały przeznaczone do izolacji powinny być czyste i nieuszkodzone.

Izolacja przewodów podczas montażu powinna być ściskana. Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. Należy przykleić również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok 5 cm. Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z rozruchem instalacji aby proces klejenia zakończył się całkowicie. Instalacje należy układać zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.

| 5.3 Montaż armatury i urządzeń sanitarnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Montaż armatury i osprzętu powinno być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta |  |  |  |
| i dostawcy w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. |  |  |  |
| Wysokości ustawienia przyborów sanitarnych zgodnie z normą PN-81/B-10700.01 |  |  |  |
| wynoszą (jeżeli projekt technologiczny nie podaje specjalnych wymagań): |  |  |  |
| umywalki | -od 0,75 | do | 0,8 m |
| zlewy | -od 0,5 | do | 0,6 m |
| zlewozmywaki i zmywaki | -od 0,8 | do | 0,9 m |
| miski ustępowe wiszące | -od 0,4 | do | 0,45 m |
| pisuary | -od0,65 | do | 0,80 m |

Zastosowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji.

Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zabrudzenia. Na każdym odgałęzieniu przewodu należy zainstalować armaturę odcinającą (w miejscu łatwo dostępnym).

Oznaczenie kierunku przepływu na armaturze musi być zgodne z kierunkiem przepływu wody 
w instalacji.

W armaturze czerpalnej i mieszającej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji oraz na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych.

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1Szczególne zasady kontroli jakości

Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów 
i stanu przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach działania armatury odcinającej. W przypadku otulin należy sprawdzić jej prawidłowość montażu oraz zgodność z dokumentacją techniczną.

- 6.1.1 Podczas kontroli izolacji należy sprawdzić :

- grubość wykonania izolacji

- sposób łączenia izolacji

Do pomiaru grubości izolacji należy zastosować okrągły pręt z zaostrzonym końcem i z poprzeczną nasadką natomiast dokładność pomiarów powinna wynosić +/- 2 mm. Dopuszcza się również pośrednie badanie izolacji poprzez badanie obwodu izolacji.

- badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej i przed pomalowaniem. Dopuszcza się wykonanie próby częściowej, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe, lub utrudnione

- badania szczelności należy wykonać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C,

- instalacje poddawaną próbie szczelności po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając urządzenie.

Instalację uważa się szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20min nie wykazuje spadku ciśnienia.

- podczas próby częściowej w przypadkach uzasadnionych gdy zachodzi możliwość zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.

- zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

- przed przystąpieniem do prób szczelności należy instalacje wypłukać wodą, czynność tą należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej i w nie przemarzniętym budynku

- należy zwrócić uwagę aby temperatura otoczenia przynajmniej na 3 godziny przez rozpoczęciem prób oraz w czasie ich trwania nie zmieniała się bardziej niż o +/-3 K. Instalację należy również zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

- Należy wykonać próbę szczelności instalacji hydrantowej wraz z płukaniem. Kontrola musi obejmować sprawdzenie długości podejść do szafek hydrantowych i spadków przewodów. Konieczne jest wykonanie zabiegów płukania i dezynfekcji.

Po zakończonej próbie szczelności należy sporządzić protokół badań. W protokole musi zostać odnotowane ciśnienie próbne przy którym odbywały się próby, jednoznaczny wynik tych prób czy była pozytywna czy negatywna oraz zidentyfikowana część instalacji która została poddana tej próbie.

- 7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1 Szczególne zasady obmiaru robót

Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i urządzenia) i w metrach bieżących w odniesieniu do zainstalowanych przewodów.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1 Szczególne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w cz. Wymagania ogólne.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STI i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie działania wymienione w podpunkcie Kontrola jakości robót dały pozytywy efekt

- 8.2 Odbiór międzyoperacyjnych robót poprzedzających wykonanie instalacji

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników.

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w stosunku do następujących robót :

- prowadzenie przewodów instalacji

- wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania izolacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania izolacji w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

- 8.3 Odbiór częściowy instalacji

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji., do których dostęp zostanie utrudniony w wyniku postępu robót.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie :

jakości użytych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

W ramach odbioru częściowego należy :

- sprawdzać czy odbieramy element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowość wykonania robót zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym. W protokole należy jednoznacznie określić miejsca zainstalowanych elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. W przypadku negatywnego wyniku częściowego odbioru technicznego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

- 8.4 Odbiór końcowy instalacji

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po następujących warunkach :

- zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji,

- dokonano badań odbiorczych z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,

- zakończone roboty budowlano-konstrukcyjne wykończeniowe i inne mające wpływ na poprawność eksploatacji instalacji.

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,

- uruchomić instalację, sprawdzić poprawność działania całości układu.

Odbiór końcowy zakończony jest protokołem świadczącym możliwość przejścia instalacji do użytkowania bądź braku przygotowania instalacji do użytkowania z zaznaczeniem błędów przy wykonanych pracach. Po usunięciu zauważonych błędów można ponownie przystąpić do odbioru instalacji.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI

- 9.1 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania instalacji z.w.u. obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

- przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń,

- dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych,

- utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie,

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

- ST. 2.,01. PRZYŁĄCZE  KANALIZACJI SANITARNEJ

- 1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:

- roboty ziemne,

- roboty montażowe rury PVC dn 160,

- montaż studni rewizyjnych dn 425

| - montaż włazów żeliwnych, - montaż zbiornika bezodpływowego, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. MATERIAŁY |  |  |  |  |

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano cz. Wymagania ogólne

- 2.2.. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej zastosować należy:

- rury PCV lite

- studnie rewizyjne PVC dn 425

- włazy kanałowe,

- zbiornik bezodpływowy

2.3 Izolacje

Elementy z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnej izolacji. Przy zabezpieczeniach przestrzegać wytycznych producenta.

- 3. SPRZĘT

3.1. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparek samobieżnych podsiębiernych o V= 0,4 do V=0,6 m3 z możliwością do pogrążania obudowy wykopu

- spycharek kołowych lub gąsiennicowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- samochody dostawcze 0,9 t do 10 t

- samochody samowyładowcze 5-10 t

- pompy do wody zanieczyszczonej BIBO o wydajności 6-35 m3/h

- beczkowozów.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

- 4. TRANSPORT

- 4.1. Szczególne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. Szczególne zasady wykonania robót

Posadowienie studni oraz zbiornika bezodpywowego, prowadzenie rurociągów należy wykonać zgodnie z profilami zawartymi w projektach. W przypadku montażu prefabrykowanego dna studni należy wykonać podbudowę z betonu, należy użyć betonu klasy co najmniej B15.

- 5.3 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robót opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologię robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć kanalizacji deszczowej . Uprawniony geodeta dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W miejscach dostępnych ale nie narażonych na zniszczenie powinny być ustalone repery robocze nawiązane do sieci państwowej.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

- 5.4 Roboty ziemne

Wykopy wykonać mechanicznie o ścianach pionowych z obustronnym umocnieniem. Przyjęto, że 30% robót ziemnych będzie wykonana ręcznie. W czasie wykonania robót szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące lub wcześniej wykonane uzbrojenie, które należy zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykopy wówczas wykonać ręcznie. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania z 1999r.

W wypadku wystąpienia w wykopie wody należy ją odpompować pompami elektrycznymi. Wodę odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej. Rzeczywisty czas pracy pompy ustalić w trybie roboczym.

- 6.1Roboty montażowe

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur.

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Ze względu na duże ilości uzbrojenia, zarówno projektowanego jak i istniejącego, należy starać się zachować odległości normatywne. Na profilach sieci oznaczono wszystkie możliwe do odczytania z dostępnych planów sytuacyjnych kolizje z istniejącą i projektowaną infrastrukturą.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Szczególne zasady kontroli jakości

Sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacja techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów oraz ich właściwości, przygotowania podłoża, prawidłowość wykonania instalacji (kierunek spadków) oraz jej zamocowań.

- 6.3.Próba szczelności

Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 . Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze studzienkami. Po osiągnięciu w studzience poziomu zwierciadła wody na wys. 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego rury , przewód z wodą pozostawia się na okres 1 godziny. Po upływie 1 godziny nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać się krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. Przy wykonywaniu próby, poziom zwierciadła wody gruntowej, w przypadku jej występowania należy obniżyć co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrują do przewodów.

- 7.OBMIAR ROBÓT

- 7.1.Szczególne zasady obmiaru

Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów i metrach bieżących zainstalowanych przewodów kanalizacyjnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Szczególne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie badania i oględziny wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Zalecane jest sporządzenie protokołów odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI

- 9.1. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania. Instalacji kanalizacyjnych odwadniających obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

- przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, oraz rusztowań,

- dostarczenie i wbudowanie materiałów,

- utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie,

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

- ST. 07. PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWE

- I.  PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWE

- 1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru przyłączy wodociągowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:

- roboty ziemne,

- roboty montażowe rury PE 100RC DN  32x3,0

- montaż hydrantu ogrodowego

| 2. MATERIAŁY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłączy wodociągowych powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Do wykonania przyłączy wodociągowych zastosować należy:

- rury PE100 RC DN 32x3,0 SDR 11,

- montaż hydrantu ogrodowego

- 3. SPRZĘT

3.1. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza wodociągowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparek samobieżnych podsiębiernych o V= 0,4 do V=0,6 m3 z możliwością do pogrążania obudowy wykopu

- spycharek kołowych lub gąsiennicowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- samochody dostawcze 0,9 t do 10 t

- samochody samowyładowcze 5-10 t

- pompy do wody zanieczyszczonej BIBO o wydajności 6-35 m3/h

- beczkowozów.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

- 4. TRANSPORT

- 4.1. Szczególne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport prefabrykatów betonowych (kręgów i podstaw studni) może być prowadzony z użyciem skrzyniowych samochodów ciężarowych. Elementy należy przewozić w pozycji ich wbudowania 
w sposób zabezpieczający przed przesuwem. Pozostałe elementy instalacji wykonane z tworzyw sztucznych należy transportować z użyciem palet.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. Szczególne zasady wykonania robót

Posadowienie studni, prowadzenie rurociągów należy wykonać zgodnie z profilami zawartymi 
w projektach.

- 5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robót opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologię robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane przyłącza wodociągowe. Uprawniony geodeta dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W miejscach dostępnych ale nie narażonych na zniszczenie powinny być ustalone repery robocze nawiązane do sieci państwowej.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

- 5.3 Roboty ziemne

Wykopy wykonać mechanicznie o ścianach pionowych z obustronnym umocnieniem. Przyjęto, że 30% robót ziemnych będzie wykonana ręcznie. W czasie wykonania robót szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące lub wcześniej wykonane uzbrojenie, które należy zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykopy wówczas wykonać ręcznie. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania z 1999r.

W wypadku wystąpienia w wykopie wody należy ją odpompować pompami elektrycznymi. Wodę odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej. Rzeczywisty czas pracy pompy ustalić w trybie roboczym.

- 5.4. Roboty montażowe

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z dokładnością: - odchylenia w planie 0,10 m - odchylenia spadku ± 0,05 m Odchylenia spadku nie mogą powodować spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera na odcinku przewodu. Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN–B–10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. Łączenie rur z PE i kształtek może się odbywać z wykorzystaniem następujących technik : zgrzewanie, połączenia mechaniczne zaciskowe przy pomocy kształtek, połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei do łączenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub żeliwnymi. Najbardziej rozpowszechnioną metodą łączenia elementów PE jest zgrzewanie. Metodę tą można stosować do łączenia rury z rurą, rury z kształtką lub kształtki z kształtką. Do łączenia rur i kształtek ciśnieniowych PE stosować zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu elektrooporowym wykorzystuje się kształtki PE z wbudowanym elementem grzejnym. Kształtki tego typu mogą być używane do budowy sieci rozdzielczych i przyłączy. Zgrzewanie wykonuje się przy pomocy zgrzewarki elektrooporowej. Połączenia kołnierzowe z zastosowaniem odpowiednich adaptorów stosuje się do łączenia rurociągów z PE z rurami lub kształtkami wykonanymi z innego materiału (stalowymi lub żeliwnymi), armaturą itp. Montaż przewodów z PE powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażową producenta rur. Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane kształtki producenta rur Przejścia przewodów wodociągowych pod ławami wykonać w rurze ochronnej. Wybór producenta rur wodociągowych pozostawia się wykonawcy, z zachowaniem wymaganej wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Szczególne zasady kontroli jakości

Sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacja techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów oraz ich właściwości, przygotowania podłoża, prawidłowość wykonania instalacji (kierunek spadków) oraz jej zamocowań.

- 6.2.Próba szczelności

- Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić wg PN–B–10725:1997. Przy próbie szczelności należy zachować następujące zasady: - próbę szczelności należy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń - do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej nie przysypywać piaskiem złączy rur i kształtek - maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niż 20oC, woda do próby pobierana będzie z istniejącego wodociągu - przed przystąpieniem do próby przewód należy napełnić wodą na okres kilku godzin, - próbę szczelności wykonywać w temperaturze min +1oC, - na złączach poddanego próbie przewodu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. - szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej - ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar).

- Dla dezynfekcji i płukania przewodów wodociągowych należy: - napełnić przewody wodą 
z dodatkiem podchlorynu sodu - roztwór pozostawić na 24 godziny, po tym czasie wodę spuścić 
z rurociągu - rurociąg przepłukać wodą czystą z jednoczesnym poborem próbek wody do badań laboratoryjnych. Po stwierdzeniu dobrej jakości wody wykonane przewody można oddać do eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociągowe dokładnie przepłukać czystą wodą.

- 7.OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Szczególne zasady obmiaru

Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów i metrach bieżących zainstalowanych przewodów kanalizacyjnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Szczególne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie badania i oględziny wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Zalecane jest sporządzenie protokołów odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI

- 9.1. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania. Instalacji zewnętrznej wodociągowej obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

- przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń,

- dostarczenie i wbudowanie materiałów,

- utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie,

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.