*Załącznik nr 1 do pisma z dnia 19 stycznia 2024 roku*

UA.271.1.8.2023

Załącznik nr 13 do SWZ

Zakresy równoważności dla zbiornika biogazu

Określenie zakresu równoważności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *„Modernizację gospodarki odpadami ZKG - rozbudowę systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowę zaplecza techniczno–administracyjnego ZUOK Orli Staw”*

- Określenie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia:

*membranowy zbiornik biogazu typu Cupola M2*

- Opis rozwiązania równoważnego opisanemu

|  |  |
| --- | --- |
| *WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE* | **Spełnienie warunku równoważności w odniesieniu**  **do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia**  **(należy wpisać odpowiednio: spełnia/nie spełnia)** |
| Kopuła zbiornika biogazu - 2 membranowy system magazynowania biogazu do zainstalowania na szczycie betonowego zbiornika o średnicy 20m |  |
| Membrana z tkaniny poliestrowej dwustronnie powlekanej PVC, odpornej na promieniowanie UV, mikrobiologiczne ścieranie, biogaz, trudnopalność B1 zgodnie z DIN 4102 lub równoważną |  |
| Typ membrany wewnętrznej: nie gorsza niż T2 1100gr/m2 |  |
| Typ membrany zewnętrznej: nie gorsza niż T4 1350 gr/m2 |  |
| Wysokość zbiornika po napełnieniu co najmniej 10,2 m |  |
| Pojemność >2500 m3 |  |
| Ciśnienie robocze: ok. 8 mbar |  |
| Przepływ gazu (wlot/wylot): min. 350m3/h |  |
| Obciążenie śniegiem: min. 95 kg/m2 |  |
| Obciążenie wiatrem: min. 100 km/h |  |

Oświadczam/my\*, że:

1. wszystkie informacje podane w powyższym formularzu są aktualne   
   i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji;
2. oferowany membranowy zbiornik biogazu ………………………………………….………………………………………………...

*(producent i nazwa oferowanego zbiornika)*

spełnia warunki oceny równoważności wskazane przez zamawiającego i tym samym wypełnia elementy/wymogi wynikające ze złożenia niniejszego formularza.

*(Dokument podpisywany elektronicznie)*

***Informacja dla wykonawcy:***

*Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy* ***kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

\*niepotrzebne skreślić