## I
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2021
Część postępowania | LINIA NR 1 I NR 2 | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC
Remont kotłów wraz z instalacją oczyszczania spalin
Część mechaniczna
I | Wygrodzenie, zabezpieczenie instalacji | Coroczne | Załącznik: "Wygrodzenie terenu"
I | Montaż/demontaż rusztowania w kotłach, zapewnienie serwisu w trakcie trwania przeglągu na potrzeby Zamawiającego | Coroczne | Załącznik: "Rusztowanie kocioł"
I | Czyszczenie komory paleniskowej i przegrzewaczy nr 3, 2.2 pokrytych Inconelem przy pomocy kólek szklanych lub suchym lodem | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie kotła" - utylizacja materiału po strownie Wykonawcy
I | Czyszczenie powierzchni kotłowej i przegrzewaczy nr 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 nie inconelowanych przy użyciu szlaki pomiedziowej lub suchym lodem | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie kotła" - utylizacja materiału po strownie Wykonawcy
I | Czyszczenie ekonomizera metodą wibracyjną lub inną uzgodnoną z Zamawiającym | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie kotła" - utylizacja materiału po strownie Wykonawcy
I | Pomiar grybości ścianek rur wykonane przez akredytowane labolatorium | Coroczne | Załącznik: "Siatka pomiarów kotła", "Pomiar grubości ścianek przegrzewaczy"
I | Uzupełnienie ubytków wymurówki ogniotrwałej, naprawa powłoki ogniotrwałej nad rusztem, wymiana osłon palników | Coroczne | Załącznik: "Wymurówka", "Zakres prac_ruszt_szuflada_wymurówka"
I | Uzupełnienie dylatacji wełny ceramicznej w kotle | Coroczne | Materiał zapewni Wykonawca
I | Naprawa, wymiana uszkodzonych rusztowin rusztu kotła, regulacja, szlifowanie rusztu | Coroczne | Załączniki: "Ruszt_przekrój", "Ruszt_1_2", "Zakres prac_ruszt_szuflada_wymurówka". Do wyceny prac należy przewidzieć wymianę 25 % rusztowin.
I | Przegląd, konserwacja, rynny wysypowej żużla z ruszt, regulacja klapy, wymiana blach osłonowych w przypadku stwierdzenia zużycia | Coroczne | Załącznik: "Rynna wysypowa żużla", "Lej zsypowy wymiana blach"
I | Naprawa, regulacja szuflady hydraulicznej, wymiana blach szuflady | Coroczne | Załącznik: "Szuflada hydrauliczna", "Zakres prac_ruszt_szuflada_wymurówka". Wymiana zużytych profili konstrukcyjnych, regulacja równoległości i poziomowości, kontrola wszystkich połączeń śrubowych, " Blachy górne szuflady"
I | Przegląd i pomiar grubości ścianek leja zasypowego, konserwacja i przegląd klapy na zasypie śmieci | Coroczne | Załączniki: "Miejsce pomiaru grubości rynny zasypowej" "Siatka pomiarowa rynny zasypowej blach górnych", "Siatka pomiarowa rynny zasypowej blach dolnych"
I | Czyszczenie podgrzewaczy powietrza - pierwotnego i wtórnego | Coroczne | Załącznik: "Podgrzewacze powietrza". Cisnieniowe czyszczenie podgrzewaczy powietrza."DTR_Podgrzewacz powietrza pierwotnego", "DTR_Podgrzewaacz powietrza wtórnego"
I | Czyszczenie kanału spalin, by-pasu filtrów workowych oraz wentylatora wyciągowego L1 i L2 | Coroczne | Zakres czyszczenia - Załącznik: "Instalacja oczyszczania spalin"
I | Prace konserwacyjno serwisowe filtrów workowych, sprawdzenie szczelności filtrów workowych, ustawienie pionowości worków filtracyjnych, wymina zużytych worków filtracyjnych L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "DTR_filtry workowe", "Filtry workowe - zakres prac do wykonania", "Filtry workowe- dystrybutor gazu", "Filtry workowe - leje", Filtry workowe","Kanał spali - By-pass","Klapa tandem - By-pass", "Reaktor suchy"
I | Konserwacja klap odcinających komory filtrów workowych L1 i L2 | Coroczne
Uwaga: Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie materiały pomocnicze, wymienione części, przekazać Zamawiającemu teren wykonywanych prac w należytym porządku

## II
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2021
Część postępowania | LINIA NR 1 I NR 2 | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC
Rejon kotów i rejon instalacji oczyszczania spalin
Przegląd transportu żużla i popiołów
II | Czyszczenie, wymiana elementów odżużlacza (zgrzebła, koła zębate, blachy ślizgowe), wymiana kół żębatych, pomiar grubości ścianek obudowy odżużlacza, konserwacja układu napędowego | Coroczne | Załącznik: "Odżużlacz". Wymiana pokrzywionych zgrzebeł wraz z ogniwami łańcucha. Wymiana kół zębatych napędowych i zwrotnych.
II | Przegląd, konserwacja przenośnika taśmowego żużla | Coroczne | Załączniki: "Przenośnik taśmowy żużla", "Rysunek transportera żużla", "Rysunek_Transporter taśmowy Przejezdny"
II | Konserwacja, czyszczenie podajników popiołu spod przegrzewaczy(zgrzebłowe) - wymiana uszczelnień, pomiar grubości elementów ślizgowych, KKS: 01HDC20AF001, 01HDC20AF002, 02HDC20AF001, 02HDC20AF002 | Coroczne | Załączniki: "DTR_przenośnik dolny kotła", "DTR_przenośnik dolny przegrzewaczy", "DTR_zawór obrotowy ekonomizera"
II | Konserwacja, czyszczenie transportu pneumatycznego popiołu spod kotła | Coroczne | Załącznik: "DTR_transport pneumatyczny popiołów spod kotła"
II | Konserwacja przenośnika ślimakowego podkotłowego KKS: 01HDC10AF001,02HDC10AF002, 01HDC10AF002,02HDC10AF001 | Coroczne | Załącznik: "Przenośnik ślimakowy"
II | Wymiana płaszcza poszyciowego przenośnik podkotłowego KKS: 02HDC10AF001 dot. lini nr 2 | Jednorazowe | Załącznik: "Przenśnik podkotłowy, ślimakowy - wymiana poszycia"
II | Wymiana zasuw nożowych, kompensatorów pod lejami filtrów workowych linia 1 i 2 | Jednorazowe | Załacznik " Filtry workowe - Zasuwa nożowa FGT",
II | Wymiana zasuw nożowych przy lejach spod przegrzewaczy linia 1 i 2 | Jednorazowe | Załacznik " Zasuwa nożowa", "Zasuwa nożowa - lokalizacja"
II | Czyszczenie, konserwacja, naprawa przenośników popiołu z instalacji oczyszczania spalin linia L1 i L2, konserwacja zaworu odbotowego spod ekonomizera i atomizera L1 i L2 | Coroczne | Załączniki: "Schemat przenośników popiołu - hala FGT cz. 1, 2, 3"
II | Konserwacja podajników popiołu (ślimakowe, zgrzebłowe) oraz podajników obrotowych popiołów - wymiana uszczelnień, pomiar grubości elementów ślizgowych. L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "DTR_FGT_przenośniki zgrzebłowe", "DTR_FGT_przenośniki śrubowe", "DTR_FGT_zawory obrotowe"
II | Konserwacja, czyszczenie transportu pneumatycznego popiołu z instalacji oczyszczania spalin L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "DTR_FGT_transport pneumatyczny
Uwaga: Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie materiały pomocnicze, wymienione części, przekazać Zamawiającemu teren wykonywanych prac w należytym porządku

## III
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2021
Część postępowania | LINIA NR 1 I NR 2 | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC
Chemiczne czyszczenie kondensatora pary oraz rurociągów
III | Chemiczne czyszczenie kondensatora pary-1 szt., chłodnic olejowych turbiny-2 szt., chłodnic generatora prądu-2 szt., | Coroczne | Załącznik: "Kondensator pary"Utylizacja powstałego odpadu po stronie Wykonawcy.
III | Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej przenośników podkotłowych ( 2 szt.) | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie chemiczne układów wody chłodzącej"
III | Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej w rejonie sprężarek wraz z wymiennikami. | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie chemiczne układów wody chłodzącej"
III | Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej w rejonie pomp próżniowych wraz z wymiennikami | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie chemiczne układów wody chłodzącej"
III | Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej wentylatorów wyciągowych. | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie chemiczne układów wody chłodzącej"
III | Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej rynnę zasypową wraz z wymiennikami. | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie chemiczne układów wody chłodzącej"
III | Czyszczenie chemiczne zbiornika kondensatu z parowego podgrzewacza powietrza | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie chemiczne układów wody chłodzącej"
Uwaga: Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie materiały pomocnicze, wymienione części, przekazać Zamawiającemu teren wykonywanych prac w należytym porządku

## IV
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2021
Część postępowania | LINIA NR 1 I NR 2 | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC
Serwis pomp
IV | Serwis pomp - Wafapomp (pompy ciepłownicze, chłodzące, kondensatów, pomocnicze) | Coroczne | Załącznik: "Pompy WAFA"
IV | Serwis pomp wody zasilającej - KSB | Coroczne | Załącznik: "Pompy KSB"
Uwaga: Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie materiały pomocnicze, wymienione części, przekazać Zamawiającemu teren wykonywanych prac w należytym porządku

## V
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2021
Część postępowania | LINIA NR 1 I NR 2 | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC
V | Część elektryczna
Część elektryczna obiektowa
| Oględziny rozdzielnic/skrzynek obiektowych | Coroczne | Zakres - załącznik 2
| Pomiary rozdzielnic/skrzynek obiektowych | Coroczne
| Pomiary napędów elektrycznych | Coroczne
Stacja 110 kV
| Inspekcja stacji 110kV wraz z przeprowadzeniem pełnych testów funkcjonalnych | Coroczne | Zakres - załącznik 2
| Inspekcja wizualna transformatora, ograniczników przepięć, głowic kablowych oraz przełączników uziemiających | Coroczne
| Oględziny przekładników kombinowanych | Coroczne
| Poddanie analizie oleju transformatorowego | Coroczne
| Wykonanie pomiarów okresowych stacji 110kV | Coroczne
| Weryfikacja poprawności nastaw zabezpieczeń w stacji 110/15kV | Coroczne
| Oczyszczenie izolatorów oraz konstrukcji z kurzu i zabrudzeń suchym lodem | Coroczne
| Przegląd wyłącznika PASS M0 SBB stacji 110/15 kV | Coroczne
Rozdzielnia SN/Instalacja SN (6kV, 15kV)
| Przegląd wizualny rozdzielnic SN | Coroczne | Zakres - załącznik 2
| Sprawdzenie wskazań zabezpieczeń polowych oraz wskazań urządzeń sygnalizacyjnych | Coroczne
| Odczyt i analiza historii zdarzeń z zabezpieczeń Simocode przy użyciu dedykowanego oprogramowania producenta (TIA Portal V15.1 | Coroczne
| Sprawdzenie działania aparatury łączeniowej w polach rozdzielnicy | Coroczne
| Sprawdzenie połączeń torów prądowych, sterowniczych i komunikacyjnych | Coroczne
| Sprawdzenie blokad mechanicznych i elektromechanicznych | Coroczne
| Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań | Coroczne
| Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych | Coroczne
| Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar) | Coroczne
| Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych członów zabezpieczających w zabezpieczeniach polowych przy użyciu dedykowanego testera diagnostycznego | Coroczne
| Wykonanie raportów zawierających parametry prądowo napięciowe rampy testowej oraz ich wyniki dla poszczególnych zabezpieczeń | Coroczne
| Testy funkcjonalne działania SZR 6kV | Coroczne
| Inspekcja przemienników częstotliwości SN | Coroczne
| Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic SN | Coroczne
| Inspekcja wyłączników SN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności przełączania styków głównych | Coroczne
| Badanie przekładników ziemnozwarciowych | Coroczne
| Badanie przekładników prądowych | Coroczne
| o Pomiar (impedancji) obciążenia przekładników prądowych, | Coroczne
| o Pomiar krzywej magnesowania wraz z wyznaczeniem punktu kolanowego, | Coroczne
| o Pomiar przekładników prądowych w stanach przejściowych, | Coroczne
| o Pomiar rezystancji uzwojenia oraz charakterystyki nasycenia przekładników prądowych, | Coroczne
| o Pomiar przekładni przekładników prądowych, z określeniem błędu przekładni dla obciążenia znamionowego i przy różnych prądach, | Coroczne
| o Wyznaczenie współczynnika granicznego dokładności, | Coroczne
| o Pomiar kąta i polaryzacji przekładników prądowych, z określeniem błędu kątowego dla 25 %, 50 % i 100 % mocy znamionowej, | Coroczne
| o Wyznaczenie współczynnika pozostałości magnetycznej oraz współczynnika przejściowego, | Coroczne
| o Wyznaczenie współczynnika stałej czasowej wtórnej | Coroczne
Rozdzielnia NN (Parter, obiekt 01)
| Sprawdzenie układu SZR | Coroczne | Zakres - załącznik 2
| Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających | Coroczne
| Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera diagnostycznego producenta | Coroczne
| Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar) | Coroczne
| Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i komunikacyjnych | Coroczne
| Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań | Coroczne
| Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych | Coroczne
| Ewentualna wymiana zużytych elementów(złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.) | Coroczne
| Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii błędów programowalnych zabezpieczeń silnikowych za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta | Coroczne
| Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii błędów przemienników częstotliwości za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta | Coroczne
| Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nn | Coroczne
| Inspekcja szynoprzewodów (Kontrola momentu dokręcenia) | Coroczne
| Przegląd instalacji zasilających suwnic wraz z chwytakami | Coroczne
| Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic nn | Coroczne
| Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach | Coroczne
| Inspekcja wyłączników nn, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności przełączania styków głównych | Coroczne
Rozdzielnia NN (I piętro, obiekt 01)
| Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających | Coroczne | Zakres - załącznik 2
| Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera diagnostycznego producenta | Coroczne
| Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar) | Coroczne
| Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i komunikacyjnych | Coroczne
| Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań | Coroczne
| Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych | Coroczne
| Ewentualna wymiana zużytych elementów(złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.) | Coroczne
| Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii błędów programowalnych zabezpieczeń silnikowych za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta | Coroczne
| Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów przemienników częstotliwości za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta | Coroczne
| Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nn | Coroczne
| Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów) | Coroczne
| Przegląd instalacji zasilających suwnic wraz z chwytakami | Coroczne
| Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic | Coroczne
| Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach | Coroczne
| Inspekcja wyłączników nn, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności przełączania styków głównych | Coroczne
| Inspekcja przemienników częstotliwości nn | Coroczne
| Czyszczenie rozdzielnic z kurzu i zabrudzeń suchym lodem (10 szt.) | Coroczne
Rozdzielnia NN ob. 02
| Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających | Coroczne | Zakres - załącznik 2
| Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera diagnostycznego | Coroczne
| Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar) | Coroczne
| Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i komunikacyjnych | Coroczne
| Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań | Coroczne
| Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych | Coroczne
| Ewentualna wymiana zużytych elementów(złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.) | Coroczne
| Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów programowalnych zabezpieczeń silnikowych | Coroczne
| Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów przemienników częstotliwości | Coroczne
| Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nn | Coroczne
| Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów) | Coroczne
| Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic | Coroczne
| Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach | Coroczne
| Inspekcja wyłączników nn, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności przełączania styków głównych | Coroczne
Rozdzielnia NN ob. 03
| Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających | Coroczne | Zakres - załącznik 2
| Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera diagnostycznego | Coroczne
| Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar) | Coroczne
| Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i komunikacyjnych | Coroczne
| Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań | Coroczne
| Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych | Coroczne
| Ewentualna wymiana zużytych elementów(złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.) | Coroczne
| Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów programowalnych zabezpieczeń silnikowych | Coroczne
| Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów przemienników częstotliwości | Coroczne
| Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nn | Coroczne
| Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów) | Coroczne
| Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic | Coroczne
| Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach | Coroczne
| Inspekcja wyłączników nn, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności przełączania styków głównych | Coroczne
Instalacja zasilania gwarantowanego UPS
| Wizualne sprawdzenie szaf UPS | Coroczne | Zakres - załącznik 2
| Sprawdzenie działania wentylacji w szafach | Coroczne
| Oględziny stanu baterii akumulatorów | Coroczne
| Test funkcjonalny instalacji gwarantowanej UPS | Coroczne
Agregat Diesla (układ samoczynnego załączania zasilania awaryjnego)
| Serwis według wytycznych producenta | Coroczne | Zakres - załącznik 2
Transformatory SN/nn
| Przegląd wizualny pod katem ewentualnych uszkodzeń lub braków | Coroczne | Zakres - załącznik 2
| Sprawdzenie działania zabezpieczeń termicznych | Coroczne
| Oczyszczanie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń | Coroczne
| Sprawdzenie połączeń torów prądowych, sterowniczych | Coroczne
| Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań | Coroczne
| Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych | Coroczne
| Wykonanie pomiarów okresowych | Coroczne
| Sprawdzenie poprawności działania systemu chłodzenia | Coroczne
Przemienniki częstotliwości nn
| Czyszczenie przemiennika (karty elektroniki, kanały chłodzenia, obudowa) | Coroczne | Zakres - załącznik 2
| Sprawdzenie układu wentylacji, testy dla każdego kanału chłodzenia (pomiar przepływu i temperatury powietrza) | Coroczne
| Sprawdzenie pojemności kondensatorów wentylatorów | Coroczne
| Sprawdzenie wentylatorów głównych (mechaniczne i elektryczne) | Coroczne
| Ocena stanu modułów mocy pod kątem wygrzania, wycieków | Coroczne
| Ocena stanu kart elektroniki pod kątem wygrzania | Coroczne
| Kontrola napięć wewnętrznych przemiennika | Coroczne
| Sprawdzenie i dokręcenie połączeń silnoprądowych | Coroczne
| Odczyt, analiza i wykasowanie tablicy błędów | Coroczne
| Kontrola parametrów programowalnych (zapis parametrów) | Coroczne
| Sprawdzenie stanu mat filtracyjnych | Coroczne
| sprawdzenie temperatury pracy modułu mocy | Coroczne
| pomiar poboru prądu poszczególnych elementów przemiennika | Coroczne
| testy funkcjonalne napędu | Coroczne
| rejestracja przebiegów parametrów pracy, startów, zatrzymań i wyłączeń awaryjnych | Coroczne
| dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych | Coroczne
| sprawdzenie prądów w każdej z faz wychodzących z przemiennika | Coroczne
Przemienniki częstotliwości SN
Zakres zgodny z Harmonogram Przeglądów Prewencyjnych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta przemienników Powerflex6000 firmy Rockwell Automation
| Dostawa i wymiana części eksploatacyjnych zgodnie z DTR producenta dla wymaganego czasookresu pracy przemiennika | Coroczne | Zakres - załącznik 2
| Sprawdzenie otoczenia, w którym są zainstalowane urządzenia (czystość) | Coroczne
| Sprawdzenie wejść/wyjść sekcji/stycznika obejściowego | Coroczne
| Sprawdzenie, czy wszystkie elementy napędu mają właściwe połączenia kabli zasilających i połączeń kablowych | Coroczne
| Moment obrotowy - luźność kabli lub połączenia wg wymaganych specyfikacji momentu obrotowego według instrukcji | Coroczne
| Sprawdzenie szyn i sprawdzenie, czy nie ma jakichkolwiek oznak przegrzania/przebarwień i dokręcenie połączeń z wymaganymi wartościami momentu obrotowego | Coroczne
| Oczyszczenie wszystkich kabli i szyn zbiorczych, które wykazują gromadzeniu się kurzu | Coroczne
| Przeprowadzanie kontroli uziemienia i integralności instalacji uziemiającej ze względów bezpieczeństwa | Coroczne
| Sprawdzenie, czy wizualnie/fizycznie oznak uszkodzenia i/lub degradacji składników w przedziale niskich napięć | Coroczne
| Oczyszczenie wszystkich zakurzonych komponentów za pomocą odkurzacza i wyczyszczenie składników w odpowiednich przypadkach | Coroczne
| Sprawdzenie, czy nie występują wizualne/fizyczne oznaki uszkodzeń i/lub degradacji składników w przedziałach średniego napięcia (falownik/prostownik, okablowanie, DC Link, stycznik, przerwy obciążenia, filtrów harmonicznych, itp.) | Coroczne
| Przeprowadzenie fizycznej kontroli i weryfikacja prawidłowego działania blokad stycznik/izolator kluczowych blokad i blokad drzwi | Coroczne
| Fizyczna weryfikacja dodatkowa wentylatorów zamontowanych w szafie AC; sprawdzenie harmonicznych, filtr do montażu i podłączenia | Coroczne
| Oczyszczenie wentylatorów i upewnienie się, że kanały wentylacyjne nie są zablokowane a wirniki swobodnie się obracają – bez przeszkód | Coroczne
| Sprawdzenie wszystkich rezystorów i kondensatorów obwodu tłumiącego | Coroczne
| Oczyszczenie filtrów wentylacyjnych | Coroczne
| Weryfikacja i archiwizacja parametrów pracy napędu | Coroczne
| Analiza i weryfikacja poprawności i aktualności oprogramowania sterującego w sterowniku PLC napędu z użyciem dedykowanego oprogramowania (w przypadku istnienia nowszej wersji oprogramowania należy dokonać aktualizacji) | Coroczne
Hala kotła oraz FGT
| Przegląd wizualny skrzynek i rozdzielnic elektrycznych | Coroczne | Zakres - załącznik 2
| Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń | Coroczne
| Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych i obwodów sterowniczych | Coroczne
| Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań | Coroczne
| Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych | Coroczne
| Sprawdzenie zadławień kabli | Coroczne
| Wykonanie pomiarów okresowych napędów elektrycznych | Coroczne
| Wykonanie pomiarów okresowych skrzynek i rozdzielnic elektrycznych | Coroczne
| Przegląd wizualny podłączeń do urządzeń odbiorczych | Coroczne
Uwaga: Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie materiały pomocnicze, wymienione części, przekazać Zamawiającemu teren wykonywanych prac w należytym porządku

## VI
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2021
Część postępowania | LINIA NR 1 I NR 2 | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC
VI | Przegląd linii waloryzacji żużla
VI | Przegląd i konserwacja przenośników taśmowych instalacji waloryzacji żużla |  | Załącznik: "Linia waloryzacji żużla - zakres prac do wykonania", "Linia waloryzacji żużla"
Uwaga: Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie materiały pomocnicze, wymienione części, przekazać Zamawiającemu teren wykonywanych prac w należytym porządku

## VII
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2021
Część postępowania | LINIA NR 1 I NR 2 | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC
Usługa sprzątania instalacji
VII | Przemysłowe czyszczenie instazacji ZTPO wraz z bunkrem na odpady | Coroczne

## VIII
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2021
Część postępowania | LINIA NR 1 I NR 2 | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC
VIII | Przegląd i konserwacja urządzeń pomocniczych
VIII | Konserwacja wentylatorów chłodni, 3 szt. |  | Załącznik: "DTR Chłodnia"
VIII | Konserwacja wentylatorów wyciągowych 2 szt. | Coroczne | Załącznik: "DTR_Wentylator wyciągowy", Wentylatory - zakres prac do wykonania"
VIII | Czyszczenie, konserwacja instalacji roztwarzania i dozowania mleczka wapiennego | Coroczne | Załącznik: "Reagenty_mleczko"
VIII | Czyszczenie, konserwacja instalacji roztwarzania mocznika | Coroczne | Załącznik: "Reagenty_mocznik"
VIII | Czyszczenie, konserwacja instalacji dozowania węgla aktywnego | Coroczne | Załącznik: "Schemat instalacji dozowania węgla aktywnego"
VIII | Wymiana węża dozowania węgla aktywnego linia 1 i 2 | Coroczne | Załącznik: "Schemat instalacji dozowania węgla aktywnego"
VIII | Przegląd, weryfikacja, konserwacja wentylatorów powietrza pierwotnego i wtórnego linia 1 i 2 | Jednorazowe | Załącznik: "Wentylatory - zakres prac do wykonania", "DTR_Wentylator powietrza pierwotnego", "DTR_Wentylator powietrza wtórnego",
VIII | Wymiana klap odcinających na rurociągach doprowadzających wodę chłodzącą do chłodni wentylatorowych | Jednorazowe
VIII | Przegląd komina wraz z pomiarem grubości ścianek. |  | Załącznik: "Komin"
Uwaga: Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie materiały pomocnicze, wymienione części, przekazać Zamawiającemu teren wykonywanych prac w należytym porządku