SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia drogowego, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu LED na terenie gminy Piecki, zgodnie                                    z wyszczególnieniem o którym mowa w rozdziale 4 SWZ.

Nazwy i kody zamówienia wg CPV:

31520000-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe

45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

71355200-3  -  Wykonywanie badań

Inwestor:

Gmina Piecki

kwiecień 2024 r.

  - Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia drogowego  polegająca na wymianie  287 szt. punktów oświetleniowych we wskazanych miejscach na terenie gminy Piecki                       w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie Piecki ”.

- Zamawiający nie dokonuje podziału na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamówienie obejmuje następujący zakres   :

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Piecki w miejscowościach: Gajne, Szklarnia, Krzywy Róg, Jakubowo, Lipowo, Probark Mały, Krutyń. Zgon, Zyzdrojowy Piecek, Zyzdrojowa Wola, Nowy Zyzdrój, Nowe Kiełbonki, Piecki, Ostrów Pieckowski, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu LED spełniające normę PN-EN 13201 w ilości 287 szt., zgodnie z Tabelą opraw oświetleniowych – Zał. Nr 10 do SWZ.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:

- przyjęcie do utylizacji zdemontowanych urządzeń.

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla opraw podlegających modernizacji poprzez wypełnienie Załącznika nr 14 - Wzór inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi                       w wersji papierowej i elektronicznej możliwej do edycji (w formacie .dwg) lokalizacji punktów oświetleniowych.

- inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót jeśli jest taka konieczność  oraz uzgodnienie z zarządcą drogi prowadzonych robót,

- oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie terenu prowadzonych robót budowlanych,

- organizację zaplecza budowy,

- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,

- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,

- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

  - Opis podstawowych urządzeń:

Wymagania dotyczące parametrów ulicznych opraw oświetleniowych:

Nowe oprawy oświetleniowe LED należy dobrać zgodnie z Tabelą opraw – załącznik nr 10.

Nowe oprawy oświetleniowe typu LED muszą charakteryzować się następującymi parametrami:

- obudowa opraw w kolorze szarym,

- nominalna moc opraw w poszczególnych sytuacjach oświetleniowych nie może przekraczać mocy z tabeli opraw,

- oprawy muszą posiadać II klasę ochrony przeciwporażeniowej,

- obudowy opraw muszą posiadać korpus dwukomorowy, z ciśnieniowo odlewanego aluminium zabezpieczonego farbą proszkową stanowiącym jednocześnie radiator rozpraszający ciepło emitowane przez diody LED, którego konstrukcja umożliwi swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzającego się na oprawie - dopuszcza się tylko rozwiązania z chłodzeniem pasywnym, nie dopuszcza się stosowania radiatora w postaci użebrowania

- oprawy muszą posiadać stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszy niż IP66 zgodnie z normami IEC/EN 60598-1 i IEC 60529.

- klosze opraw muszą być wykonane z hartowanego szkła,

- odporność opraw na udary musi być na poziomie nie mniejszym niż IK09, potwierdzona zapisami w certyfikacie ENEC,

- skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) minimum 140 lm/W potwierdzona certyfikatem ENEC+

- każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek

- oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”

- oprawy musi być wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia powinien mieć możliwość regulacji  w zakresie: od 0° do 30° (montaż bezpośredni) oraz od -45° do 15° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy, tj. odseparowania uchwytu od korpusu

- uchwyty montażowe muszą być wykonane z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor,

- oprawy wyposażone w panel LED złożony z diod muszą emitować światło o nominalnej temperaturze barwowej 4000K ±10%  oraz wskaźniku oddawania barw Ra nie mniejszym niż 70,

- trwałość strumienia światła oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC = 105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona     w Rozporządzeniu WE nr 245/2009

- oprawy muszą być wyposażone w grupę soczewek kształtujących rozsył światła,                       w którym każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania możliwości zmiany rozsyłu światła w przypadku przepalenia się którejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie może ulec jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę, a nie jej rozsył światła (warunek zachowanie równomierności oświetlenia na całej powierzchni oświetlanej),

- oprawy muszą być wyposażone w programowane zasilacze, wyposażone w interfejs D4i umożliwiające płynną regulację mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy nominalnej z dokładnością do 1% oraz pozwalające na zaprogramowanie minimum                  5 poziomów mocy opraw w pracy autonomicznej w dowolnych przedziałach czasowych z dokładnością do 1 minuty,

- w zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos φ dla oprawy z modułem komunikacyjnym nie może być mniejszy niż 0,90 a współczynnik zawartości harmonicznych THD musi być mniejszy niż 25%,

- oprawa musi posiadać certyfikat D4i

- zasilacze zainstalowane w oprawach muszą umożliwiać odczyt czasu pracy dane oprawy oraz jej zużycie energii elektrycznej,

- musi być zapewniona gwarancja możliwości zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy potwierdzona poprzez zastosowanie modułu zdalnego sterowania oprawy zabudowany w gnieździe Zhaga Book 18 oprawy (nie dopuszcza się stosowania zaślepki do górnego gniazda oprawy) o następujących parametrach:

- stopień szczelności oraz stopień odporności modułu na uderzenia Min. IP65, Min. IK08,

- Moduł zdalnego sterowania oprawy wykorzystuje standard LoRa 1.1 ze wsparciem roamingu do integracji z zewnętrznym oprogramowaniem,

- moduł zdalnego sterowania oprawy wspiera klasę C LoRa,

- moduł zdalnego sterowania oprawy umożliwia konfigurację wszystkich parametrów poprzez LoRa,

- moduł zdalnego sterowania oprawy umożliwia wymuszenie wykonania wszystkich poleceń poprzez LoRa,

- moduł zdalnego sterowania oprawy umożliwia wymuszenie wysyłki konfiguracji oraz wszystkich parametrów pracy poprzez LoRa,

- moduł zdalnego sterowania oprawy wysyła potwierdzenia odbioru komunikatów LoRa,

- moduł zdalnego sterowania oprawy umożliwia komunikację singlecast oraz multicast LoRa,

- moduł zdalnego sterowania oprawy obsługuje polecenia MAC LoRa od 0x01 do 0x0F włącznie, wysyłane z/do urządzenia i z/do stacji bazowej,

- moduł zdalnego sterowania oprawy wykonuje aktywację OTAA,

- moduł zdalnego sterowania oprawy jest zgodny ze specyfikacją LoRa Regional Parameters 1.1,

- moduł zdalnego sterowania oprawy pracuje na częstotliwości EU868,

- moduł zdalnego sterowania oprawy umożliwia zdalną aktualizację oprogramowania,

- maksymalny pobór energii oprawy moduł wynosi 1W,

- moduł zdalnego sterowania oprawy spełnia standardy D4i oraz Zhaga,

- moduł zdalnego sterowania oprawy automatycznie rozpoznaje podłączoną oprawę,

- moduł zdalnego sterowania oprawy wysyła parametry pracy poprzez LoRa co skonfigurowany interwał, takie jak:

  - data i czas wysyłki komunikatu w UTC,

  - RSSI i SNR komunikatów,

  - suma czasu pracy oprawy w godzinach,

  - suma czasu pracy zasilacza w godzinach,

  - suma zużytej energii oprawy i modułu w Wh,

  - obecne zużycie energii oprawy i modułu w W,

  - moc świecenia oprawy w %,

  - współczynnik mocy,

  - Nnapięcie w V,

- Moduł zdalnego sterowania oprawy wysyła informacje o wszystkich błędach uniemożliwiających poprawną pracę oprawy i/lub modułu, uniemożliwiających stabilną komunikację ze modułem, wpływających na poprawność parametrów pracy, uniemożliwiających poprawną konfigurację modułu i uniemożliwiających wykonanie wysłanych poleceń.

- Moduł zdalnego sterowania oprawy umożliwia konfigurację harmonogramu świecenia przy pomocy kroków godzinowych, bazujących na wschodzie/zachodzie słońca                          w lokalizacji modułu  oraz bazujących na poziomie światła zewnętrznego.

- Moduł zdalnego sterowania oprawy umożliwia konfigurację czasu przyciemniania oprawy.

- Moduł zdalnego sterowania oprawy umożliwia konfigurację interwału czasu wysyłki parametrów pracy.

- Moduł zdalnego sterowania oprawy umożliwia konfigurację przedziału czasu opóźnienia wysyłania komunikatów LoRa po uruchomieniu urządzenia.

- Moduł zdalnego sterowania oprawy umożliwia konfigurację domyślnej mocy świecenia oprawy w %.

- Moduł zdalnego sterowania oprawy umożliwia wymuszenie włączenia/wyłączenia oprawy z określoną mocą na określoną ilość minut.

- Protokół modułu zdalnego sterowania oprawy jest publiczny, interoperacyjny                                 i wersjonowany semantycznie

Zamawiający oświadcza, że dysponuje otwartym oprogramowaniem oraz urządzeniami komunikacyjnymi (bramki LoRA), które umożliwiają weryfikacje podanych powyżej parametrów oferowanej oprawy wraz z modułem (zapewniającym możliwości zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawcy przed przystąpieniem do prac (nie później niż 30 dni od podpisania umowy) dostarczenia do siedziby Zamawiającego 3 sztuk kompletnych opraw w celu sprawdzenia możliwości zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy zgodnej z podanymi powyżej wymaganiami. Jeżeli w wyniku tego sprawdzenia Wykonawca nie będzie w stanie potwierdzić zgodności dostarczonych 3 kompletnych opraw z wymaganiami Zamawiający odstąpi od realizacji umowy                      z winy Wykonawcy i naliczy stosowne kary zapisane we wzorze umowy.

- Dostęp do komory elektrycznej oprawy musi być możliwy bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub z nakrętkami motylkowymi itp. wszelkie elementy służące do zamykania opraw winny być wykonane ze stali nierdzewnej lub materiału z którego wykonany jest korpus oprawy – aluminiowy odlew ciśnieniowy zlokalizowane wyłącznie od dołu oprawy tak aby uniemożliwić gromadzenie się wody lub zanieczyszczeń,  oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem,

- Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

- Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych,

- Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze,

- Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym),

- Zakres temperatury otoczenia pracy oprawy nie może być mniejszy niż od -30°C do +35°C,

- Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności,

- oprawa musi być produkowana na terenie UE (adres fabryki wskazany w certyfikacie ENEC),

- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny

- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa,  strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny

- Oprawy muszą posiadać automatyczne monitorowanie temperatury, aby zapobiec przegrzaniu modułu LED,

- Panele LED opraw muszą być wyposażone w kostki przyłączeniowe, które w razie awarii muszą umożliwiać ich szybką wymianę,

- Wszystkie elementy oprawy w tym: zasilacze, moduły zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, elementy pozwalające na komunikację oprawy z systemem zarządzania muszą być zintegrowane z oprawą,

- Ochrona przed przepięciami musi być na poziomie minimum 6kV,

- Oprawy muszą posiadać certyfikat ROHs,

- Wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach danej części zamówienia muszą pochodzić od jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw, tzn. muszą być tego samego typu, dopuszcza się zróżnicowanie wielkości opraw wynikającą z ich różnej mocy,

- Gwarancja producenta min. 60 miesięcy, gwarancja minimalna na oprawy jest wymagana niezależnie od długości gwarancji na udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia i może ulec wydłużeniu zgodnie z oferta Wykonawcy.

Lista środków dowodowych dotyczących opraw LED

a)	Karta katalogowa oprawy oraz modułu komunikacyjnego, dopuszcza się uzupełnienie karty katalogowej o inne dokumenty n.p. instrukcja montażu potwierdzające zgodność oferowanych urządzeń z wymaganiami

b)	Deklaracja CE oraz certyfikaty ENEC, ENEC PLUS oraz Zhaga i D4i, potwierdzające spełnienie wymogów Regulaminu Dziewiątej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie „Rozświetlamy Polskę”. Jeżeli z dostarczonych certyfikatów nie wynika w sposób jednoznaczny spełnienie wymogów Regulaminu Dziewiątej Edycji Naboru Wniosków                        o dofinansowanie „Rozświetlamy Polskę” należy w/w certyfikaty uzupełnić o raporty                             z badań lub inne dokumenty umożliwiające potwierdzenie wszystkich wymogów w/w Regulaminu

c)	Kompletna lista protokołów komunikacyjnych modułu zdalnego sterowania.

Podane wartości są wartościami minimalnymi jakie musi spełnić Wykonawca.

Po zamontowaniu opraw na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przy jego współudziale, w terminie z nim uzgodnionym, pomiarów prądów obciążenia poszczególnych obwodów oświetleniowych w układach zasilania objętych przedmiotem umowy. Parametry elektryczne i fotometryczne opraw mogą być weryfikowane przez Zamawiającego w okresie minimum 5 lat od dnia dokonania odbioru technicznego wykonanych robót.

Ochrona przeciwporażeniowa:

W sieci oświetlenia ulicznego stosować układ TN-C. Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne szybkie wyłączenie obwodu przez przepalenie – wyłączenie zabezpieczenia w słupie lub szafce oświetlenia ulicznego.

Wymagania dla opraw do oświetlenia przejść dla pieszych: (jeżeli będą stosowane)

Przejścia dla pieszych powinny być oświetlone zgodnie z dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury WYTYCZNE PRAWIDŁOWEGO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH. Barwa światła emitowana przez oprawy lamp na przejściu dla pieszych powinna być odmienna od barwy oświetlenia ulicznego. Urządzenia oświetleniowe winny zapewnić kontrast luminancji postaci pieszego oraz tła za pieszym, który znajduje się na przejściu lub oczekuje na przejście na poboczu lub chodniku.

ODBIÓR PRAC

W trakcie prac Wykonawca jest zobowiązany do realizacji co najmniej opisanych poniżej wymagań:

- Materiały i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania               w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.poz.725), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom dokumentacji.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dotyczącą używanych materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest przed użyciem materiałów uzyskać od Zamawiającego (inspektora nadzoru) zatwierdzenie ich zastosowania w wykonaniu przedmiotu umowy, zapis ten nie ma zastosowania do materiałów i urządzeń, które stanowiły podstawę przyznania punktacji w kryterium oceny oferty.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty, stwierdzające jakość dostarczonych                   i zamontowanych materiałów. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca musi sporządzić pomiary natężenia oświetlenia, które muszą potwierdzać spełnienie określonych wymogów   w zależności od kategorii dróg.

Po wykonaniu prac Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego                             i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza:

- oświadczenie potwierdzające o gotowość do odbioru podpisane przez Kierownika budowy,

- operat powykonawczy w 2 egz., który musi zawierać:

- inwentaryzację powykonawczą dla opraw podlegających modernizacji zgodnie                               z Załącznikiem nr 14 Wzór inwentaryzacji powykonawczej (z ewentualnymi uzgodnionymi zmianami) podpisaną przez kierownika budowy i osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, z naniesionym w wersji papierowej i elektronicznej możliwej                do edycji (w formacie .dwg),

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały - 1 egz.,

- protokoły z wymaganych pomiarów,

- oświadczenia właścicieli nieruchomości o uporządkowaniu nieruchomości lub dokumentację fotograficzną przed i po inwestycji jeżeli wykonywane prace były realizowane na takich nieruchomościach

Zalecenia dla Wykonawcy (do SWZ)

W Załączniku nr 10 do SWZ znajduje się Tabela opraw, w którym zebrane zostały wszystkie dane dotyczące wymiany opraw

W Załączniku nr 13 do SWZ znajdują się mapy lokalizacyjne, na których zostały naniesione wszystkie oprawy objęte zakresem prac.

W Załączniku nr 12 do OPZ znajduje się przedmiar

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego opisu, oraz załączonym przedmiarem i wzorem umowy załączonym do SWZ.

Z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający wyłącznie pomocniczo przekazuje przedmiar robót dotyczący przedmiotu zamówienia– nie stanowi on jednak opisu przedmiotu zamówienia. Wycenę prac należy dokonać również o pozostałe dokumenty. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca w swoim interesie dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone prace objęte przedmiotem zamówienia

Wszelkie prace na sieci wspólnej muszą być skoordynowane przez konserwatora sieci oświetleniowej oraz operatora sieci elektroenergetycznej – ENERGA-OPERATOR SA i być wykonywane w technologii prac pod napięciem zgodnie z technologiami obowiązującymi                        u operatora sieci elektroenergetycznej – ENERGA-OPERATOR SA.

Wszystkie prace na wydzielonej sieci oświetleniowej muszą być skoordynowane przez jej konserwatora.

Wykonawca na własny koszt wykona i uzgodni z odpowiednimi służbami projekt zmiany organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotu zamówienia

Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego.

Podstawa prawna dotycząca wykonywania modernizacji oświetlenia ulicznego na istniejących podporach.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2024 poz. 725) roboty budowlane w rozumieniu tej ustawy art. 3 ust. 7, polegające na instalowaniu urządzeń, jakimi są oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem elektrycznym (jeżeli wymagane) (złącza bezpiecznikowe i zaciski przyłączeniowe) oraz mechanicznym (wysięgniki), na obiektach budowlanych jakimi są istniejące słupy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, nie wymagają pozwolenia na budowę, według przepisów Prawa Budowlanego.

Jednocześnie wymiana przewodów na istniejących słupach elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz dowieszenie dodatkowych przewodów nie podlega reglamentacji Ustawy Prawo Budowlanego i mieści się w zakresie Użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.                  W konsekwencji przy wykonywaniu ww. czynności nie jest wymagane uzyskiwanie pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia.