OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa polegająca na  montażu trzech klimatyzatorów w pomieszczeniach mikrobiologicznej diagnostyki laboratoryjnej w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej w budynku nr 1 przy ul. Ślężnej 158 we Wrocławiu.

Zamawiający: 2.Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, nadzór nad robotami, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje przedstawiciel administratora Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy ogólnych wymagań wykonania                             i odbioru robot związanych z montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach mikrobiologicznej diagnostyki laboratoryjnej w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej w budynku nr 1 przy ul. Ślężnej 158 we Wrocławiu.

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:

- montażu powierzonych klimatyzatorów typu Split w pomieszczeniach laboratoryjnych oznaczonych jako A, B i C wg schematu (kopia w załączeniu), dostarczonych przez Zamawiającego,

- wykonaniu instalacji freonowej klimatyzatorów,

- wykonaniu instalacji skroplin i włączeniu do istniejącej kanalizacji,

- wykonaniu instalacji elektrycznej sterującej i zasilającej urządzenia z istniejącej rozdzielnicy 
między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi klimatyzatorów,

- Wykonaniu robót budowlanych towarzyszących, zabezpieczających pomieszczenia 
i ich wyposażenie, przywrócenie stanu pierwotnego i utylizację odpadów,

- Uruchomieniu i przeprowadzeniu 72 godzinnego rozruchu próbnego, uzyskanie niskich temperatur, sporządzenie protokołów z wykonania wymaganych prób, pomiarów, badania szczelności instalacji po napełnieniu czynnikiem chłodniczym (F-gazy),

- przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej zawierającej projekt powykonawczy wykonanych instalacji, schematy, instrukcje obsługi, DTR, dopuszczenia materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie na zasadach określonych w art.5 ust.1 ustawy - Prawo Budowlane.

- Wykonaniu Dowodów Urządzeń na dostarczonych przez Zamawiającego dokumentach i przeszkoleniu bezpośredniego personelu z obsługi urządzeń.

Charakterystyka budynku:

Budynek laboratoryjny Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, część laboratoryjna wysoki parter, niepodpiwniczony, przylegający do ściany szczytowej sąsiedniego budynku mieszkalnego.

Administrator:

Jednostką administrującą nieruchomość jest 2.WOG we Wrocławiu, w ramach którego bezpośrednio odpowiedzialnym za obsługę eksploatacyjną obiektu jest Sekcja Obsługi Infrastruktury Nr 1 (SOI Nr 1) Wrocław, ul. Pretficza 24 – 28, tel. 261-652-324. Użytkownikiem urządzeń jest Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu. Wejście na teren ośrodka należy uzgodnić z komendantem WOMP poprzez kierownika SOI nr 1. Wszelkie wątpliwości i pytania realizacyjne kierować do majstra SOI-1 – tel. 261 652 322, kierownika SOI-1 tel. 261 652 320.

Opis klimatyzatorów:

Trzy klimatyzatory typu SPLIT z jednostką wew. kasetonową, 3-biegową, o wym. kasety 570x570x215mm, chłodzenie 2,84 kW, zasilanie ~230V, maskownica, pilot bezprzewodowy, pompka skroplin, instalacja chłodnicza dł. do 25 m, poziom hałasu N/W 31/39 dB(A), czynnik R-32, produkcji HISENSE. Modele urządzeń wewnętrznych: ACT-09UR4RCA4. Modele urządzeń zewnętrznych: AUW-09U4RR4.  Kompletne klimatyzatory z końcówkami instalacyjnymi z zestawu urządzeń  dostarcza Zamawiający. Zamawiający posiada 2 szt. dokumentacji (instrukcja instalacji i obsługi, atest higieniczny, deklaracja zgodności).

Opis, warunki wykonania i odbioru robót:

Jednostki wewnętrzne kasetonowe należy montować w suficie podwieszonym o module 60x60 cm, w lokalizacjach wskazanych na rzucie parteru. Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszonego (wykonanie specjalne dla pomieszczeń laboratoryjnych) należy wykonać samodzielnie lub w przypadku braku możliwości technicznych lub realizacyjnych zlecić wykonawcy sufitu wskazanego przez Zamawiającego, który udzielił gwarancji do 2025 r. (Firma PREMAT-BUD e-mail: biuro@premat-bud.pl). Koszty uwzględnić w swojej ofercie. Użytkownik nie wyraził zgody na odprowadzenie skroplin do umywalki.

Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów montować na dachu budynku nad klimatyzowanymi pomieszczeniami laboratorium, wzdłuż ściany szczytowej budynku mieszkalnego. Konstrukcje wsporcze wykonać z profili stalowych, ocynkowanych, postawionych na Big Footach, przyklejonych do pokrycia dachu, zachowując odległość od dachu do spodu agregatu skraplającego min. 40 cm i 100 cm od ściany budynku. Zabrania się mocowania konstrukcji do ściany budynku mieszkalnego. Skalkulować koszt niezbędnej instalacji chłodniczej i połączeń trzech urządzeń wewnętrznych                     z zewnętrznymi.

Doprowadzenie instalacji chłodniczych i zasilania elektrycznego do jednostek zewnętrznych wykonać wykorzystując istniejące, nieczynne przejście przez dach kanału wentylacyjnego fi. 160 mm, znajdujące się w laboratorium „B” obok kanałów wentylacji grawitacyjnej. Instalacje chłodnicze (czynnik R-32) wykonać z rur chłodniczych, miedzianych, izolowanych fabrycznie z jednolitych odcinków rur, bez dodatkowych łączeń między jednostkami klimatyzatora, mocowanych co 60 cm. Na dachu instalacje ułożyć w korytkach z pełnym zakryciem mocowanych do konstrukcji wsporczych urządzeń. Odcinki poza korytkami zabezpieczyć płaszczem metalowym np. z rur Spiro. Na istniejącym kanale wentylacyjnym zamontować systemowe kolano                    o połączeniu typu mufa, tłoczone z blachy stalowej ocynkowanej 90° o średnicy istniejącego kanału wentylacyjnego, połączenia uszczelnić środkiem odpornym na zewnętrzne niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Instalację skroplin wykonać z rur np. PE lub PVC o połączeniach systemowych    i gr. ścianki rur min. 2,0 mm, rury w sztangach, o średnicy zewnętrznej od pojedynczego klimatyzatora 20 mm, rura zbiorcza od wszystkich klimatyzatorów                     o średnicy zewnętrznej min. 32 mm, zgodna z przyłączem syfonu skroplin. Instalację włączyć do pionu kanalizacji sanitarnej przy laboratorium „B”. Przewody układać z 1% spadkiem do pionu. W miejscu włączenia do pionu, nad sufitem podwieszonym, od strony pom. „B”, zamontować syfon do skroplin, podtynkowy typ HL 138 producent Hutterer & Lechner GmbH, montaż w pionie, długość zabudowy 193 mm. Wszystkie połączenia szczelne, wykonanie systemowe producenta rur.

Zasilanie elektryczne klimatyzatorów wykonać z rozdzielnicy NN zlokalizowanej  w korytarzu, za ścianą laboratorium „A”. Wykonać zabezpieczenia, linie zasilające i sterujące zgodnie z DTR klimatyzatorów. Na urządzeniach                           i instalacjach chłodniczych wykonać połączenia wyrównawcze i połączyć z obiektową instalacją wyrównawczą. Instalacje elektryczne układać równolegle do instalacji chłodniczych.

Po zakończeniu montażu instalacji, przed wypełnieniem jej czynnikiem chłodniczym R-32 wytworzyć w instalacji próżnię, następnie przedmuchać azotem                 i wykonać próby szczelności. Instalacje elektryczne poddać badaniom stanu izolacji kabli, ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie, rezystancji izolacji obwodów. Załączyć aktualne identyfikacje użytych przyrządów pomiarowych.                       Z wykonanych badań i pomiarów wykonawca sporządzi protokoły zawierające opis wykonanych czynności, metodykę i parametry, opis przyrządów pomiarowych, datę                i podpis osoby uprawnionej.

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona 72 godzinny ruch próbny                             z uzyskaniem niskich temperatur, przeszkoli personel użytkownika i sporządzi stosowne protokoły.

Wszystkie użyte materiały w trakcie wykonywania robót winny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniać wymagania określone przez producenta w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) lub instrukcjach użytkowania. Wykonawca wypełni karty gwarancyjne, dokonana wpisu do książek serwisowych urządzeń oraz o czynnościach koniecznych do wykonania, w celu utrzymania sprawności technicznej klimatyzatorów. Wykonawca umieści etykiety na urządzeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca udzieli na wykonany przez siebie zakres robót 36 miesięcznej gwarancji. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca 2 razy w roku (na wiosnę i jesień) wykona przeglądy i konserwację instalacji oraz urządzeń, których koszt należy ująć w ofercie.

Wymagania stawiane wykonawcy:

Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, wyposażeniem i zasobami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późń. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju   z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późń. zm.).

Wykonawca wykaże się posiadaniem:

- Certyfikatu dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.).

- Certyfikatu dla personelu dopuszczający zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.).

- Świadectwem kwalifikacyjnym pracowników w Grupie 1 E1 i D1 na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

- Kserokopie certyfikatów i świadectw przekazać Zamawiającemu do dokumentacji odbiorowej.

Kserokopie uprawnień i zezwoleń na wykonywanie prac z f-gazami przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Załączniki graficzne z lokalizacją:

- Schemat laboratorium	 – 1.str.

- Rzut parteru		 – 1 str.

- Rzut dachu	   	 – 1 str.