Załącznik 3. Opis przedmiotu zamówienia

„Modernizacja oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w Golden Tulip Gdańsk Residence

- Opis budynku

Obiekt istniejący Golden Tulip Gdańsk Residence zlokalizowany jest w Gdańsku
przy ul. Piastowskiej 160, 80-358 Gdańsk.

Składa się z:

Budynek A, liczba kondygnacji nadziemnych -	4 w tym 1 podziemna

Budynek B, liczba kondygnacji nadziemnych -	3 w tym 1 podziemna

Budynek C1, liczba kondygnacji nadziemnych -	3 w tym 1 podziemna

Budynek C2, liczba kondygnacji nadziemnych -	3 w tym 1 podziemna

Budynek D, liczba kondygnacji nadziemnych -	3 w tym 1 podziemna

Budynek E1, liczba kondygnacji nadziemnych -	3 w tym 1 podziemna

Budynek E2, liczba kondygnacji nadziemnych -	3 w tym 1 podziemna

Budynek F, liczba kondygnacji nadziemnych -	3 w tym 1 podziemna

Budynek G1, liczba kondygnacji nadziemnych -	3

Budynek G2, liczba kondygnacji nadziemnych -	3

Budynek H1, liczba kondygnacji nadziemnych -	3

Budynek H2, liczba kondygnacji nadziemnych -	3

Budynek I1, liczba kondygnacji nadziemnych -	3

Budynek I2, liczba kondygnacji nadziemnych -	3

Budynek J1, liczba kondygnacji nadziemnych -	3

Budynek J2, liczba kondygnacji nadziemnych -	3

- Wytyczne dotyczące modernizacji oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

przywrócenie systemu do pełnej sprawności w tym wymiana 18 lamp Helios OC 180 na zamienne w technologii LED (w analizie wymienione są tylko niesprawne) wraz z wykonaniem pomiarów i dostarczenie niezbędnej dokumentacji. Dostarczone element winny być o parametrach nie niższych niżeli obecnie wbudowane, dotyczy to natężenia światła, czasu świecenia awaryjnego, itp.

- Analiza niesprawnego oświetlenia awaryjnego.

| L.p. | Oprawa oznaczenie | Uwagi, opis | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1/A2 | niesprawna | Helios oc180 |
| 2 | A1/A1 | niesprawna | Helios oc180 |
| 3 | A9/A2 | sprawna , nie działa akumulator | Batertech 01 2M N/T kwadrat |
| 4 | A8/B | sprawna , nie działa akumulator | Batertech 01 2M N/T wąska |
| 5 | A14/B | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 6 | A15/B | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 7 | A11/B | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 2 |
| 8 | A12/B | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 2 |
| 9 | A1/AB | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 10 | A3/AB | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 11 | A6/AB | niesprawna | Tmt Wawel 1 |
| 12 | A11/AB | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 13 | A8/AB | niesprawna | Tmt Wawel 1 |
| 14 | A2/CD | niesprawna | Tmt Wawel 1 |
| 15 | A8/CD | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 16 | A9/CD | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 17 | A12/CD | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 18 | A14/CD | niesprawna, połamana obudowa | Tmt Wawel 1 |
| 19 | A15/CD | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 20 | A16/CD | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 21 | A17/CD | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 22 | A18/CD | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 23 | A19/CD | niesprawna, połamana obudowa | Tmt Wawel 1 |
| 24 | A1/C1 | niesprawna | Helios oc180 |
| 25 | A1/C2 | niesprawna | Helios oc180 |
| 26 | A11/C2 | niesprawna | Tmt Wawel 2 |
| 27 | A12/C2 | niesprawna | Tmt Wawel 2 |
| 28 | A8/D | niesprawna | Batertech 01 2M N/T wąska |
| 29 | A14/D | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 30 | A15/D | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 31 | A11/E1 | niesprawna, połamana obudowa | Tmt Wawel 2 |
| 32 | A12/E1 | niesprawna, połamana obudowa | Tmt Wawel 2 |
| 33 | A7/A2 | niesprawna | Batertech 01 2M P/T wąska |
| 34 | A8/A2 | niesprawna | Batertech 01 2M N/T |
| 35 | A13/E2 | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 2 |
| 36 | A11/E2 | niesprawna, połamana obudowa | Tmt Wawel 2 |
| 37 | A12/E2 | niesprawna, połamana obudowa | Tmt Wawel 2 |
| 38 | A1/EF | niesprawna, połamana obudowa | Tmt Wawel 1 |
| 39 | A2/EF | niesprawna, połamana obudowa | Tmt Wawel 1 |
| 40 | A7/EF | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 41 | A8/EF | sprawna , nie działa akumulator | Tmt Wawel 1 |
| 42 | A9/EF | niesprawna, połamana obudowa | Tmt Wawel 1 |
| 43 | A10/EF | niesprawna | Tmt Wawel 1 |
| 44 | A12/F | niesprawna, połamana obudowa | Tmt Wawel 2 |
| 45 | A8/F | niesprawna, połamana obudowa | Tmt Wawel 2 |
| 46 | A3/G2 | sprawna , nie działa akumulator |  |
| 47 | A5/G2 | niesprawna | Batertech 01 2M N/T wąska |
| 48 | A3/H2 | niesprawna | Batertech 01 2M N/T |
| 49 | A1/I2 | niesprawna | Helios oc180 |
| 50 | A5/I2 | sprawna , nie działa akumulator |  |
| 51 | A1/J2 | niesprawna | Helios oc180 |
| 52 | A8/J2 | niesprawna | Batertech 01 2M N/T wąska |

- Szkice oświetlenia awaryjnego

Budynek A - Parter

Budynek A – I i II piętro

Budynek B

Budynek C1 i C2

Budynek D

Budynek E1 i E2

Budynek F

Budynek G1 i G2

Budynek H1 i H2

Budynek I1 i I2

Budynek J1 i J2

Garażu AB, Budynek A2-SPA, Budynek A1- P. Socjalne

Garaż C i D