Wejherowo, dnia 17.05.2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ_zestaw 1

Dotyczy postępowania: Dostawa i montaż mikroinstalacji OZE dla obiektów gminnych w ramach projektu Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo

RZPiFZ.271.15.2023.MW

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w dniu 09.05.2023 r i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.05.2023 r. pod nr 2023/S 092-285308

Zamawiający Gmina Wejherowo na podst. art. 135 ust. 2 i 6 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Proszę o weryfikacji nieścisłości pomiędzy dokumentami. W OPR pkt 2 widnieje informacje, że dokumenty do OSD mają zostać przygotowane przez wykonawcę a złożone przez zamawiającego, W STWiORB jest zaś informacja, że do obowiązków wykonawcy należy przygotowanie i złożenie dokumentów do OSD. Proszę o sprecyzowanie po czyjej stronie leży złożenie dokumentów do dystrybutora energii w celu podłączenia mikroinstalacji.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca musi przygotować kompletne, podpisane wnioski wraz z załącznikami o przyłączenie, wszystkich 14 mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej, a złożenie wniosku i doprowadzenie do przyłączenia wraz z uzyskaniem certyfikatu, Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie odpowiadał w przypadku, jeśli Energa Operator S.A. stwierdzi, że wniosek jest niekompletny lub Energa Operator S.A. po kontroli instalacji fotowoltaicznej, odmówi przyłączenia i odmówi wydania certyfikatu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. W każdym przypadku Wykonawca będzie miał obowiązek w ciągu 5 dni roboczych uzupełnić niekompletny wniosek i poprawić usterki zgłoszone przez Energa Operator S.A. przy instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści panele ze zwiększonym maksymalnym prądem zwarcia w warunkach NOCT? 10A jest bardzo niską wartością prosimy o dopuszczenie paneli o większej wartości maksymalnego prądu zwarcia w warunkach NOCT.?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że dopuszcza maksymalny prąd zwarcia w warunkach NOCT 11A, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań panelu fotowoltaicznego, opisanego w projekcie, w tym również współczynnika FF (fill factor), który musi być większy niż 0,75.

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Wójt

Przemysław Kiedrowski