Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego –

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

na przegląd – konserwację instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej 
w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

1. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych:

- urządzenia klimatyzacyjne znajdujące się w punktach dystrybucyjnych 
(serwis 2 razy w roku - marzec, wrzesień 2022r.):

| Lp. | Klimatyzator | Jednostka zewnętrzna | Jednostka wewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pełny symbol jednostki | Nr seryjny jednostki | Pełny symbol jednostki | Nr seryjny jednostki |
| 1. | LG Premium | ASUW096J1R1 | 606KAAEOKS84 | ASNW096J1R1 | 606KAUU03Z82 |
| 2. | LG Premium | ASUW096J1R1 | 606KATM03Z77 | ASNW096J1R1 | 606KAGSOKY83 |
| 3. | LG Premium | ASUW096J1R1 | 606KAMZ03Z79 | ASNW096J1R1 | 606KAUUUKZ34 |
| 4. | LG Premium | ASUW096J1R1 | 606KARWOKS90 | ASNW096J1R1 | 606KAAEO3Z84 |

- klimatyzator znajdujący się w pomieszczeniu Kasy

(serwis raz w roku - marzec 2022r.):

Klimatyzator: Split,

Producent: Hilux

Model: KI-HRWR09HRD3-K

Nr seryjny:  2401718040265260130129,  24017180403652290120

- klimatyzatory znajdujące się w pomieszczeniach serwerowni 
(serwis 2 razy w roku – marzec, wrzesień 2022r.):

| Lp | Jednosta Wewnętrzna | Jednosta zewnętrzna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Midea MSR-12HRN1-C | Midea MSR-12HRN1-C |
| 2. | Midea MSR-12HRN1 | Midea MSR-12HRN1 |
| 3. | Midea MSR-12HRN1 | Midea MSR-12HRN1 |

- klimatyzator znajdujący się w pomieszczeniu Rozdzielni – UPS 
(serwis 2 razy w roku - marzec, wrzesień 2022 r. 
oraz kontrola 4 razy w roku - marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2022 r.):

| Lp | Jednosta Wewnętrzna | Jednosta zewnętrzna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Midea MUB-48HRN1-R | Midea MOU-48HN1-R |  |

- klimatyzacja dla pomieszczeń biurowych

(serwis raz w roku - marzec 2022 r.):

| Klimatyzacja | Modele jednostek wewnętrzych | Jednostka zewnętrzna (agregat klimatyzacyjny) |
| --- | --- | --- |
| układ 1 | AB122MCERA - 2 szt. AB092MCERA - 12 szt. AB182MCERA - 2 szt. | Haier AV10NMVESA |
| układ 2 | AB122MCERA - 2 szt. AB092MCERA - 19 szt. AB182MCERA - 1 | Haier AV14IMVESA |

- klimatyzatory znajdujące się na korytarzu 3 piętra budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

(serwis raz w roku – czerwiec 2022 r.):

| Lp | Model urządzenia | Jednosta Wewnętrzna | Jednosta zewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUX-12FH | B37049809504N00506 | A38049809504W01881 |
| 2. | AUX-12FH | B37049809504N00535 | A38049809504W01780 |
| 3. | AUX-18FH | B37089809501N00375 | A23369809501W00412 |
| 4. | AUX-18FH | B37089809501N00658 | A23369809501W00723 |

- Wykaz  urządzeń wentylacyjnych (serwis 2 razy w roku – marzec, wrzesień 2022 r. oraz wymiana filtrów 4 razy w roku – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2022r.):

- centrala wentylacyjna: Ventus VS-120-R-PHC  jedn. zewnętrzna: OZZONE VCA-032  -     wentylacja dla pomieszczeń biurowych,

- wentylator kanałowy wywiewny: RM 315/1800  f-my HARMANNO  (urządzenie 
na strychu) -     wentylacja dla sanitariatów,

- centrala wentylacyjna VS-30-L-PH f-my VTS (urządzenie w pomieszczeniu wentylatorowni w piwnicy 0.34) - wentylacja dla archiwów, pom.technicznych 
oraz magazynowych w piwnicy.

Warunki przeglądu-konserwacji urządzeń klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej:

- Wszystkie urządzenia wymienione powyżej, będą serwisowane według powyższego harmonogramu, wyszczególnionego dla każdego urządzenia.

- Zakres przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie poprawności działania funkcji klimatyzatora – kontrola podstawowych parametrów pracy urządzenia,

- czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych, bądź wymianę filtrów na nowe,

- czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych,

- czyszczenie i mycie ciśnieniowe  skraplaczy jednostek zewnętrznych oraz obudów,

- sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków eksploatacyjnych czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny,

- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie funkcjonowania klimatyzacji w różnych trybach pracy oraz jej regulacja,

- pomiary temperatur powietrza na wlocie i wylocie z parownika,

- pomiary temperatur powietrza na wlocie i wylocie ze skraplacza,

- sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów parowników i skraplaczy,

- sprawdzenie parametrów pracy urządzenia, pomiary:

- ciśnienia skraplania i parowania czynnika chłodniczego,

- temperatury czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu sprężarki.

- Zakres przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń wentylacyjnych obejmuje:

- dokonanie sprawdzenia i pomiarów drożności przewodów wentylacyjnych,

- dokonanie sprawdzenia i pomiarów ogólnego stanu technicznego (przydatność, uszkodzenia) przewodów wentylacyjnych na całej ich długości,

- sprawdzenie sprawności zamontowanych urządzeń wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,- sprawdzenie działania siłowników,

- sprawdzenie czy występują ewentualnie inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości mogące stanowić zagrożenie (np. materiały łatwopalne, nieprawidłowe podłączenia, brak lub uszkodzone urządzenia pomocnicze 
jak włazy, drabiny, ławy kominiarskie, brak zabezpieczenia przewodów kratkami wentylacyjnymi itp.),

- sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali,

- czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,

- sprawdzenie i regulacja wypoziomowania centrali,

- oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin,

- sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów 
np. śrub,

- sprawdzenie stanu włókniny filtracyjnej,

- wymianę filtrów,

- sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uruchomienie,

- oczyszczenie i mycie łopatek wentylatora,

- oczyszczenie i mycie powierzchni wymienników ciepła,

- kontrolę pracy układu wentylacyjnego i jego regulacja,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów nawiewnych i wywiewnych,

- usuwanie stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek.

- Koszt wykonania w/w czynności przeglądowych i konserwacyjnych tj. dojazdu 
do siedziby Zamawiającego, materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń (czynnik chłodniczy, filtry, płyn bakteriobójczy, oleje, smary, powietrze sprężone) oraz związane z wymianą drobnych elementów (przewodów elektrycznych, uszczelek, zacisków, drobnych elementów sygnalizacyjnych, żarówek, diod, bezpieczników itp.) Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej za przegląd-konserwację. Cena ofertowa uwzględnia koszt za przeprowadzenie wszystkich przeglądów-konserwacji za cały rok – przewidywany termin realizacji zamówienia to: 
od daty podpisania umowy do 31.12.2022 roku.

- Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego, konserwacji klimatyzacji 
oraz wentylacji zostanie sporządzony protokół ze szczegółowym kosztorysem ewentualnych uszkodzeń bądź niesprawnych urządzeń, podpisany przez przedstawicieli Stron.

- Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne w/w urządzeń oraz dokonanie wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów winny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia SEP, Certyfikat F-gazy oraz Świadectwa Kwalifikacji.

- Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami 
oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Wykonawca będzie stosował przy przeglądach oraz konserwacji urządzeń części zamienne spełniające odpowiednie normy techniczne, które posiadają wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości, certyfikaty, w tym bezpieczeństwa.

- W przypadku zgłoszenia awarii urządzenia objętego niniejszą umową Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do danego urządzenia ekipie serwisowej Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, o ile nie jest wymagany zakup części niezbędnych do usunięcia awarii – 
w przeciwnym razie Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od momentu dostawy części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy/usunięcia awarii. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zakupu części zamiennych niezbędnych do dokonania naprawy/usunięcia awarii w możliwie najkrótszym czasie.

- Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Wykonawcę kosztów zakupu części zamiennych i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania naprawy urządzeń objętych niniejszą umową.

- Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nie może być dłuższy niż 1 godzina 
(60 minut).

- Umowa na przegląd-konserwację instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej zostanie zawarta na czas określony od daty podpisania umowy do 31.12.2022 roku i nie będzie przekształcać się w umowę na czas nieokreślony.

- Rozliczenia będą dokonywane po każdym przeglądzie w oparciu o faktury wystawiane zgodnie z przedstawioną ofertą. Faktury płatne będą na rachunek Sprzedawcy przelewem w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Nabywcy.

- Faktury VAT będą wystawiane na:

Nabywca: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ

NIP: 735-217-50-44

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,

34-400 Nowy Targ

Termin realizacji umowy: data podpisania umowy – 31.12.2022 r.