Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowego zmodernizowanego korpusu (część ciśnieniowa) kotła parowego na paliwo stałe (węgiel kamienny – sortyment: miał) wraz z nowym paleniskiem rusztowym zintegrowanym z dostarczonym korpusem kotła PCO 60/A, na potrzeby kotłowni znajdującej się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach.

- Przez pojęcie korpus kotła należy rozumieć:

- część ciśnieniową kotła parowego PCO60/A zgodną z zatwierdzoną dokumentacją projektową przez UDT;

- armaturę uzupełniającą:

a) manometry;

b) wodowskazy;

c) zawór bezpieczeństwa;

- podest wraz z demontowanymi schodami;

- izolację korpusu kotła wykonaną z materiału niepalnego zabezpieczonego poszyciem z blachy.

- Przez pojęcie palenisko rusztowe należy rozumieć:

- skrzynie rusztową z wałem;

- pokłady rusztowe;

- kosz węglowy z warstwownicą;

- napęd rusztu;

- wentylator podmuchu;

- wskaźniki ciśnienia w strefach;

- sterowanie paleniskiem (automatyka) oraz wentylatorem wyciągowym systemu odpylania spalin.

Dotychczasowa funkcjonalność pomiędzy paleniskiem a układem nawęglania nie może zostać zmieniona.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się stosowania zamienników części.

Należy również zintegrować sterowanie nowo dostarczonego paleniska z układem odpylania. Integracja polega na przyłączeniu wentylatora wyciągowego układu odpylania do sterowania nowego paleniska. Uruchomienie wentylatora powinno by realizowane za pomocą przycisków start stop zlokalizowanych na przedniej ścianie szafy sterowniczej oraz sygnalizowane za pomocą diody LED. Sterowanie wentylatorem wyciągowym powinno być spójne ze sterowaniem pozostałymi elementami paleniska. Zamawiający wymaga, aby sterowanie umożliwiało płynna regulację obrotów wentylatora wyciągowego oraz rusztu łuskowego za pomocą falowników z potencjometrami zabudowanymi na szafie sterowniczej. Szafa sterownicza powinna posiadać układ sterowania oraz wszystkie wymagane zabezpieczenia wynikające z parametrów silnika wentylatora wyciągowego umożliwiające kontrolę poprawności jego pracy oraz sterowanie.

Wymianie nie podlega kabel zasilający wentylator wyciągowy.

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- demontaż istniejącego korpusu kotła wraz z starym paleniskiem rusztowym;

- montaż nowego korpusu kotła wraz z nowym paleniskiem rusztowym, wykonanie prac polegających na podłączeniu korpusu do istniejącej instalacji wewnętrznej pary technologicznej wraz z wykonaniem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotła przeróbek elementów przedmiotowej instalacji w obrębie instalacji technologicznej hali kotłowej;

- dla dostarczonego korpusu kotła i paleniska rusztowego należy opracować dokumentację projektową;

- dostarczony korpus kotła wraz z paleniskiem rusztowyn muszą być zaprojektowane oraz wykonane w sposób gwarantujący zachowanie dotychczasowej funkcjonalności na linii kocioł - ruszt łuskowy - układ nawęglania, system odprowadzania i odpylania spalin. Niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana konstrukcji systemu nawęglania oraz sposób jego działania;

- parametry oraz funkcjonalność nowego korpusu kotła oraz paleniska rusztowego muszą pozostać na takim samym lub lepszym poziomie, co korpusu oraz paleniska dotychczas eksploatowanego;

- Zamawiający nie dopuszcza odtworzenia częściowego na bazie istniejącego kotła podlegającego modernizacji lub użycia materiałów pozyskanych z kotła podlegającego modernizacji. Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się stosowania zamienników części.

  - Szczegółowe obowiązki Wykonawcy;

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac z rozbiciem tygodniowym, z wyszczególnieniem poszczególnych etapów pracy: prace projektowe, dostawa, demontaż, montaż, rozruch oraz czynności odbiorowe. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który informuje o tym Wykonawcę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 272 ze zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2022r. poz.68);

- przygotowanie dokumentacji projektowej dla dostarczonego korpusu kotła, oraz paleniska, które zostaną zamontowane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana w języku polskim, oraz powinna obejmować pełną dokumentację techniczną zawierającą:

- Dla korpusu:

- Opis techniczny urządzenia;

- Rysunki konstrukcyjne urządzenia;

- Opis doboru osprzętu zabezpieczającego wraz z jego dokumentacja z uwzględnieniem źródeł zasilania;

- Obliczenia konstrukcyjne;

- Wszystkie inne dokumenty wymagane prawem potrzebne do uzyskania zatwierdzenia oraz pozwolenia na eksploatację wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego;

- Instrukcję eksploatacji.

- Dla paleniska:

- Opis techniczny urządzenia;

- Rysunki konstrukcyjne urządzenia;

- Opis doboru osprzętu zabezpieczającego wraz z jego dokumentacja z uwzględnieniem źródeł zasilania;

- Dokumentacje elektryczną;

- Instrukcję eksploatacji.

W/w dokumentacja techniczna korpusu kotła stanowić będzie podstawę do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych objętych przedmiotem zamówienia wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego.

Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych objętych przedmiotem zamówienia (w/w dokumentację techniczną należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej (w formacie .pdf) na płycie CD oraz w formie papierowej w trzech egzemplarzach.

Dokumentacja musi zostać dopuszczona do realizacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji technicznej na każdym etapie jej opracowywania oraz do udziału w uzgodnieniach prowadzonych przez Wykonawcę z właściwym organem dozoru technicznego. Wykonawca zobowiązany jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia współpracować z właściwym organem dozoru technicznego.

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić:

- montaż wszystkich wskaźników, manometrów oraz zaworów, wymaganych przepisami bezpieczeństwa celem zabezpieczenia kotłów, a także instalacji centralnego ogrzewania oraz pary;

- wykonanie izolacji termicznej korpusu kotła z wełny mineralnej oraz płaszcza zewnętrznego chroniącego wełnę wykonanego z blachy o grubości min. 0,75 [mm].

- przez przystąpieniem do prac związanych z demontażem korpusu kotła oraz paleniska rusztowego - przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego;

- uzyskanie zgody w formie pisemnej Zamawiającego na rozpoczęcie prac demontażowych;

- demontaż korpusu kotła wraz z paleniskiem podlegających wymianie wraz z ich transportem poza budynek kotłowni w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach;

- koszty demontażu starego korpusu kotła wraz z paleniskiem rusztowym oraz montażu nowego korpusu kotła i paleniska rusztowego pokryje Wykonawca. Wykonawca przekaże Zamawiającemu elementy pochodzące z demontażu. Uzyskany złom stalowy zostanie przekazany Zamawiającemu. Pozostałe odpady (ceramiczne i wełna mineralna) zagospodaruje Wykonawca zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W czasie transportu części wielkogabarytowych należy zabezpieczyć trasę przejazdu tak, aby transport odbył się w sposób bezpieczny dla pracowników, pacjentów i innych osób przebywających na terenie WOLOiZOL w Gorzycach.

Wszelkie otwory technologiczne niezbędne w budynku kotłowni celem transportu elementów wielkogabarytowych należy wykonać w porozumieniu z Zamawiającym oraz za jego zgodą. Po zakończeniu prac montażowych wszystkie elementy budynku należy przywrócić do stanu pierwotnego;

- montaż nowego korpusu na palenisku rusztowym zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną z Zamawiającym oraz zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego;

- połączenie korpus kotła – ruszt oraz kocioł, ruszt - układ nawęglania należy uszczelnić sznurem żaroodpornym w sposób zapewniający prawidłową pracę kotła;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie pozostawione na terenie kotłowni, tj. za wszystkie urządzenia oraz materiały wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia od momentu rozpoczęcia prac do momentu dokonania odbioru końcowego prac przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe zabezpieczenie miejsca prac;

- sukcesywnego zabezpieczenia na własny koszt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonanej już części przedmiotu umowy mogącej ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie realizacji umowy przez Wykonawcę oraz zwykłego ruchu zakładu Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do natychmiastowego usunięcia spowodowanych przez niego szkód na swój koszt i ryzyko. Przedmiotowe postanowienie stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Wykonawca dokona uszkodzenia lub zniszczenia z winy własnej lub działających na jego zlecenie podwykonawców;

- wykonanie skutecznego odpowietrzenia instalacji technologicznej pary w obrębie kotłowni;

- przeprowadzenie wszystkich wymaganych prób ciśnieniowych przy udziale Zamawiającego oraz inspektora Urzędu Dozoru Technicznego (z wynikiem pozytywnym gwarantującym szczelność układu oraz prawidłową pracę kotła);

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego;

- wykonanie wszystkich prac składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, normami, z zachowaniem zasad bhp i p.poż.;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi rusztu i korpusu kotła dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego;

- udzielenie Zamawiającemu min. 3-letniej gwarancji na korpus i palenisko rusztowe oraz zastosowane elementy instalacyjne oraz min.3-letniej rękojmi zastosowane urządzenia i materiały i inne elementy przedmiotu umowy. Jednocześnie wyznacza się górną granicę okresu gwarancji i rękojmi na okres 6 lat;

- zapewnienie w okresie gwarancji i rękojmi wykonywania bezpłatnych czynności serwisowych oraz bezpłatnych przeglądów okresowych (zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń przekazanej Zamawiającemu) wraz z bezpłatną dostawą oraz wymianą zużytych materiałów eksploatacyjnych. Wszelkie koszty związane z czynnościami serwisowymi/ przeglądami okresowymi, w tym koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych, dojazdów itp. pokrywa Wykonawca;

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie części wymieniane w trakcie napraw i przeglądów były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się stosowania zamienników części;

- Zamawiający wymaga w okresie gwarancji oraz rękojmi maksymalnie 48 godzinnego czasu reakcji serwisu na podjęcie działań mających na celu usunięcie zaistniałych awarii, wad lub usterek i przywrócenie urządzeń do prawidłowego działania. Maksymalny czas usunięcia awarii, wad lub usterek i przywrócenia urządzeń do prawidłowego działania - 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii, wady lub usterki. Awarie, wady lub usterki będą zgłaszane w formie pisemnej, lub środkami komunikacji elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail;

- zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 3 lat po upływie okresu gwarancji; Wykonywanie serwisu pogwarancyjnego będzie się odbywać w sposób odpłatny na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego oraz będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego;

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy (art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) z wyłączeniem odpadu 17 04 05 żelazo i stal – złom stalowy i rury, którego wytwórcą i posiadaczem jest Zamawiający.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wywiezienia z terenu wykonywania niniejszej umowy wszelkich odpadów, których jest wytwórcą i posiadaczem, powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy lub pozostałych po jej wykonaniu oraz do przekazania ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem obowiązujących wymogów z zakresu gospodarki odpadami, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania i złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu odpadu o kodzie 17 04 05 – żelazo i stal. Załadunkiem i wywiezieniem odpadu 17 04 05 zajmie się podmiot trzeci – na odrębne zlecenie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby dostarczony korpus kotła oraz elementy podłączenia korpusu kotła do istniejącej instalacji wewnętrznej pary technologicznej spełniały wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

Wykonawca musi dostosować przyłącza wraz z armaturą (w wykonaniu kołnierzowym) oraz dokonać podłączeń wszystkich przyłączy na linii kocioł – instalacja technologiczna kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami dla kotła wytwarzającego parę technologiczną.

Dostarczony korpus kotła musi zapewniać odpowiednią wydajność oraz ciągłość dostaw pary technologicznej.

Dostarczony korpus kotła oraz ruszt łuskowy muszą zachować budowę zewnętrzną i wewnętrzną oraz wymiary zgodne z dotychczas eksploatowanym kotłem, aby osadzenie i współpraca z istniejącym układem odpylania oraz nawęglania nie wymagała jakiejkolwiek ingerencji w ich budowę.

Dostarczony korpus kotła oraz palenisko rusztowe muszą spełniać parametry techniczne na poziomie nie gorszym niż parametry kotłów aktualnie eksploatowanych.

Wszelkie zmiany konstrukcyjne kotłów mogą wynikać wyłącznie ze względów bezpieczeństwa i aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ich użytkowania, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametrów pracy urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego postępowania (wydajność, moc itd.).

Paliwem podstawowym odtwarzanych i modernizowanych kotłów ma być węgiel kamienny – sortyment: miał o granulacji 0-20 [mm]. Zamawiający wyklucza zastosowanie innego rodzaju paliwa. Opał potrzebny do rozruchu urządzeń o parametrach nie gorszych niż podano wyżej zapewni Zamawiający.

Należy wykonać opodestowanie korpusu kotła tak, aby zapewnić dostęp do wszystkich elementów korpusu kotła wraz z armaturą wymagających obsługi i eksploatacji (np. armatura, króćce pomiarowe, zawory bezpieczeństwa, włazy).

Rozdział nr 3. Stan istniejący.

Modernizacji podlega kocioł o następujących numerach fabrycznych: 231826 (kocioł PCO-60/A).

nr UDT N2107000011

W chwili obecnej w kotłowni pracują:

- dwa kotły centralnego ogrzewania: wodne, niskotemperaturowe, typ: WCO 80/A (rok budowy: 1976), służące do zaopatrzenia budynków w ciepło:

  - ciśnienie obliczeniowe 0,5 [MPa];

  - najwyższa temperatura wody na dopływie: 70°C;

  - najwyższa temperatura wody na odpływie: 95°C;

  - powierzchnia ogrzewalna kotła: 80 [m2];

  - całkowita pojemność kotła: 5,2 [m3]’;

  - moc kotła: 1,1 [MW];

  - maksymalna temperatura wody podgrzewanej: 115°C;

  - rodzaj paleniska: ruszt łuskowy mechaniczny RK-08-3;

  - powierzchnia rusztu: 1,8 [m2];

  - kocioł zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa sprężynowym pełno skokowym typu Si6301 Pnom= 1,6 [Mpa] Dnom=50x80 [mm] zakres ciśnień 0,35 - 0,5 [MPa].

W/w kotły są kotłami rusztowymi, płomieniówkowymi, trzyciągowymi. Układ grzejny kotłów stanowi komora paleniskowa oraz płomieniówki tworzące 2-gi i 3-ci ciąg kotłów.

Płomieniówki 2-go ciągu przyspawane są do tylnego górnego dna sitowego komory paleniskowej oraz przedniego dna sitowego komory nawrotowej. Z kolei płomieniówki 3-go ciągu przyspawane są do przedniego dna sitowego komory nawrotnej i tylnej ściany kotła.

Płaszcz zewnętrzny przyspawany jest do przedniego i tylnego dna, zaś w części dolnej poprzez podstawę kotła do płaszcza wewnętrznego tworzącego komorę paleniskową. Za płomieniówkami 3-go ciągu umieszczony jest blaszany czopuch zlokalizowany na tylnej ścianie kotła wraz z klapą dymową oraz specjalnym przewodem odprowadzającym lotny koksik do leja żużlowego.

Dla umożliwienia czyszczenia płomieniówek 2-go i 3-go ciągu w przedniej ścianie, zabudowano specjalne drzwi stalowe zamykające zarazem przednią komorę nawrotną spalin. Dla dokładnego oczyszczenia kotłów z mułów i osadów w dolnych narożnikach u podstawy kotłów zabudowane są króćce wyczystkowe.

Kotły wyposażone są w drzwi włazowe, wzierniki, pochewki pomiarowe, króćce podłączenia zasilania. Kotły opancerzone są w nierozbieralną otulinę z blachy stalowej i wełny żużlowej.

Przednie sklepienie zapłonowe wykonane jest z materiału ogniotrwałego dostarczonego w postaci kształtek wraz z kotłami. Rozgrzane sklepienie służy do zapalenia miału a zarazem chroni płomiennicę przed wysoką temperaturą.

Ruszty kotłów służą do spalania miału węglowego. Jako odrębny zespół pełnią zarazem funkcję podstawy kotłów. Każdy z kotłów spoczywa na korpusie rusztu swobodnie, bez mocowania, na sznurze azbestowym. Ruszty są rusztami mechanicznymi, wędrownymi. Posiadają czterostrefowy podmuch powietrza z indywidualną regulacją każdej ze stref.

Ruszty wyposażone są w bezstopniowy napęd NB-100, wentylator podmuchowy, zasuwę łukową i warstwownicę z ręczną regulacją grubości warstwy paliwa.

Napęd rusztu z silnikiem elektrycznym zabudowany jest bezpośrednio na konstrukcji każdego z rusztów z jego prawej strony. Wentylator podmuchowy z elektrycznym silnikiem kołnierzowym znajduje się z lewej strony rusztu i zabudowany jest na osobnym fundamencie położonym obok fundamentu pod kocioł. Oprócz regulacji strefowej istnieje możliwość regulacji dławieniem na wlocie do wentylatora.

Do odprowadzania wody i odmulania każdego z kotłów służą dwa zawory spustowe fi 50.

Każdy z kotłów zasilany jest przewodem podłączonym do jednego z króćców wyczystkowych fi 125.

Przewód wprowadzający wodę do kotła jest zaopatrzony w zawieradło zasilające. Zawieradło składa się  z zawieradła zaporowego i zaworu zwrotnego zamykającego się samoczynnie pod działaniem ciśnienia panującego w kotle. Zawór zwrotny połączony jest bezpośrednio z zaworem zaporowym, a zawór zaporowy z kotłem za pomocą krótkiego przewodu.

Urządzenia do pomiaru ciśnienia i temperatury:

- manometr klasy 1,0 o średnicy tarczy 160 [ mm] i górnej granicy zakresu wskazań 0-1,0 [MPa]. Pomiędzy manometrem i syfonem znajduje się kurek trójprzelotowy z kołnierzem o średnicy 38 [mm] i grubości 6 [mm];

- termometry tarczowe kontaktowe fi 160 [mm] zakres pracy 0-150 stopni Celsjusza;

Urządzenie zabezpieczające przed wzrostem temperatury w kotle ponad obliczeniową: termometr tarczowy kontaktowy fi 160 [mm] podłączony do sygnalizacji dźwiękowej i optycznej działającej przy 95 stopniach Celsjusza. Zakres pracy termometru 0-150 stopni Celsjusza.

Urządzenie zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w kotle ponad obliczeniową: zawór bezpieczeństwa sprężynowy pełnoskokowy TYPSi6301.

Pompy obiegowe i zasilające:

- Obiegowe (wirowe jednostopniowe) – 3 szt.

Typ: 80PJM R/170 , n=2900  [obr./min]

Q=36-75 [m3/h]

- Zasilające (stabilizujące) – 2 szt.

TYP:40PJM z 150, n=2900 [obr./min]

Q=1,25-1,3 [m3/h], H=27,5 [m]  Ns=1,5 [ KW]

Oddzielenie pyłu od spalin odbywa się za pomocą odpylaczy cyklonowych. Skuteczność odpylania wynosi 85 %.

Urządzenia ciągowo - podmuchowe:

- komin żelazny - wysokość 30 [m], średnica wylotu 0,800 [m]

- wentylator wyciągowy 5400 [nm3/h], ciąg 108 [mm H2O]

- dwa kotły parowe PCO-60/A (rok budowy: 1976), służące do wytwarzania pary technologicznej na potrzeby pralni i kuchni (centralna woda użytkowa):

  - powierzchnia ogrzewalna: 60 m2

  - pojemność: 4,0 m3

  - ciśnienie dopuszczalne: 0,5 [ MPa ]

  - ciśnienie próbne: 0,625 [MPa]

  - wydajność znamionowa: 720000  [t/h-kcal/h]

  - temperatura wody zasilającej: 70°C

  - Temperatura dopuszczalna: td = 152 stopnie Celsjusza

  - rodzaj paleniska: ruszt łuskowy mechaniczny RK-08-3

  - powierzchnia rusztu: 1,8 [m2]

  - wydajność pary 1,2 [t/h]

  - kocioł zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa sprężynowym pełno skokowym typu Si6301 Pnom= 1,6 [Mpa]   Dnom=50x80 [mm] zakres ciśnień  0,35 - 0,5 [MPa].

W/w kotły są kotłami rusztowymi, płomieniówkowymi, trzyciągowymi. Układ grzejny każdego kotła stanowi komora paleniskowa oraz płomieniówki tworzące 2-gi i 3-ci ciąg kotła.

Płomieniówki 2-go ciągu przyspawane są do tylnego górnego dna sitowego komory paleniskowej oraz przedniego dna sitowego komory nawrotowej.

Płomieniówki 3-go ciągu przyspawane są do przedniego dna sitowego komory nawrotnej i tylnej ściany kotła. Walczak posiada szew poprzeczny spawany elektrycznie. Dna  płaskie są przyspawane elektrycznie do płaszcza walczaka.

Płaszcz zewnętrzny przyspawany jest do przedniego i tylnego dna, zaś w części dolnej poprzez podstawę kotła do płaszcza wewnętrznego tworzącego komorę paleniskową. Za płomieniówkami 3-go ciągu umieszczony jest blaszany czopuch na tylnej ścianie kotła wraz z klapą dymową oraz specjalnym przewodem odprowadzającym lotny koksik do leja żużlowego.

Dla umożliwienia czyszczenia płomieniówek 2-go i 3-go ciągu w przedniej ścianie, zabudowano specjalne drzwi stalowe zamykające, będące zarazem przednią komorą nawrotną spalin. Dla dokładnego oczyszczenia kotłów z mułów i osadów w dolnych narożnikach u podstawy kotłów zabudowane są króćce wyczystkowe.

Kotły wyposażone są w drzwi włazowe, wzierniki, pochewki pomiarowe, króćce podłączenia zasilania. Kotły opancerzone są w nierozbieralna otulinę z blachy stalowej i wełny żużlowej.

Przednie sklepienie zapłonowe wykonane jest z materiału ogniotrwałego dostarczonego w postaci kształtek wraz z kotłami. Rozgrzane sklepienie służy do zapalenia miału a zarazem chroni płomiennicę przed wysoką temperaturą.

Ruszty kotłów służą do spalania miału węglowego. Jako odrębny zespół pełnią zarazem funkcję podstawy kotła. Każdy z kotłów spoczywa na korpusie rusztu swobodnie, bez mocowania, na sznurze azbestowym. Ruszty są rusztami mechanicznymi, wędrownymi. Posiadają czterostrefowy podmuch powietrza z indywidualną regulacją każdej ze stref.

Ruszty wyposażone są w bezstopniowy napęd NB-100, wentylator podmuchowy, zasuwę łukową i warstwownicę z ręczną regulacją grubości warstwy paliwa.

Napęd rusztu z silnikiem elektrycznym zabudowany jest bezpośrednio na konstrukcji każdego z rusztów z jego prawej strony. Wentylator podmuchowy z elektrycznym silnikiem kołnierzowym znajduje się z lewej strony rusztu i zabudowany jest na osobnym fundamencie położonym obok fundamentu pod kocioł. Oprócz regulacji strefowej istnieje możliwość regulacji dławieniem na wlocie do wentylatora.

Do odprowadzania wody i odmulania każdego z kotłów służą dwa zawory spustowe fi 50.

Każdy z kotłów wyposażony jest w dwa wodowskazy informujące o ilości wody w kotle.

Przyłącze dobijania wody zimnej do pieca znajduje się w jego tylnej części górnego korpusu. Wyposażone jest w zawór kulowy oraz zwrotny i manometr.

Odpływ pary zlokalizowany jest w górnej części każdego z kotłów wraz z zaworem kulowym i manometrem wskazującym ciśnienie pary wyjściowej.

Urządzenie zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia ponad dopuszczalne: zawór bezpieczeństwa Si6301 podłączony do osobnego króćca w piecu.

Pompy: TYP S42 -3szt.

Temperatura wody zasilającej 95 stopni Celsjusza, wydajność 3,6 [m3/h] ciśnienie w króćcu tłocznym 7,8 [kg/cm3], Ns=6,1 [KW]

Paliwem podstawowym dla w/w kotłów jest węgiel kamienny – sortyment: miał, o następujących parametrach:

- typ: 31 lub 32;

- sortyment: miał II;

- klasa miału: M23;

- kaloryczność: 23000 [kJ/kg] do 23999 [kj/kg];

- granulacja: od 0 do 20 mm;

- popiół: do 20%;

- siarka: do 0,8%.

Kotłownia.

Budynek kotłowni, w którym umiejscowiony jest podlegający modernizacji kocioł (część ciśnieniowa) parowy PCO-60/A wraz z nowym paleniskiem rusztowym, znajduje się w ciągłej eksploatacji. Na czas prowadzenia prac nie zostanie on wyłączony z użytkowania, a na jego terenie będą znajdować się pracownicy obsługujący kotłownię. Prowadzone przez Wykonawcę prace nie mogą zakłócać pracy kotłowni oraz znajdujących się w niej urządzeń, niepodlegających odtworzeniu.

Budynek kotłowni jest obiektem piętrowym, zbudowanym na planie prostokąta o wymiarach 33,32 x 10,85 m i całkowitej wysokości około 8 m. Parter budynku zajęty jest przez halę kotłów z kanałem odżużlania, pompownię oraz wymiennikownię. Posadzka na hali kotłów została wykonana na podsypce żużlobetonowej. Słupy o konstrukcji żelbetowej. Dach jednospadowy typ  DZ-3. Ściany naziemne zewnętrzne z bloków PGS oblicowanych cegłą silikatową.

Powierzchnia użytkowa kotłowni: 496 m2.

Kubatura: 2751 m3.

Instalacja technologiczna kotłowni została wykonana z rur stalowych łączonych przez spawanie. Wyposażona jest w armaturę odcinającą oraz aparaturę kontrolno-pomiarową. Urządzenia odpylające znajdują się na zewnątrz budynku. Kotłownia posiada centralny system nawęglania składający się z sypu, kanałów zasypowych oraz warstwownic. System nawęglania wraz z warstwownicą nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Sterowanie rusztem oraz pompami odbywa się poprzez ręczne uruchamianie pomp a także silników na szafach sterowniczych przez operatorów kotłowni. Kocioł nie posiada układu automatycznej regulacji. Zamawiający wyklucza zmiany w układzie sterowania kotłem oraz całej instalacji technologicznej kotłowni (pompy, zawory itp.) chyba, że Wykonawca pokryje wszystkie koszty z tym związane, a funkcjonalność zostanie na tym samym lub lepszym poziomie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej wykonania, dostawy przedmiotu zamówienia wykonał wszystkie potrzebne pomiary aktualnie użytkowanych elementów w celu prawidłowej prefabrykacji, doboru i dostawy zamówionych elementów.

4.  Odbiór końcowy.

Warunkiem koniecznym dokonania odbioru końcowego będzie:

- wypełnienie wszystkich obowiązków zawartych w umowie;

- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych objętych przedmiotem zamówienia wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego potwierdzonej wpisem do księgi rewizyjnej urządzenia;

- tygodniowa bezawaryjna praca kotła wraz z nowym paleniskiem rusztowym. Termin ten będzie liczony od uzyskania przez Zamawiającego decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych objętych przedmiotem zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Plan sytuacyjny.

- Załącznik nr 2 - Rzut przyziemia kotłowni.

- Załącznik nr 3 - Przekrój A-A budynku kotłowni.

- Załącznik nr 4 - Widok elewacja północno-wschodnia.

- Załącznik nr 5 - Plan usytuowania poszczególnych kotłów.

- Załącznik nr 6 - Rys. konstrukcyjny kotła PCO.

- Załącznik nr 7 - Rys. rzut na poziom palacza – orurowanie.

- Załącznik nr 8 - Rys. schemat technologiczny kotłowni.

- Załącznik nr 9 - Plan zagospodarowania terenu.