OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiotem zamówienia jest „ Konserwacja i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych OST 112” w następujących lokalizacjach:

CZĘŚĆ nr 1

| Lp | Lokalizacja | Rodzaj, typ siłowni | Rodzaj i ilość prostowników | Rodzaj i ilość inwertorów | Typ akumulatorów | Pojemność akumulatorów (Ah) | Zakres zadania | Wartość całkowita zadania (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KWP Wrocław ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2 37 szt. | TSI Bravo 2500VA 9 szt. RDI 3000 6 szt | 10 OPZV 1000 Power Safe | 2 x 1000 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  | ……………… |

CZĘŚĆ nr 2

| Lp | Lokalizacja | Rodzaj, typ siłowni | Rodzaj i ilość prostowników | Rodzaj i ilość inwertorów | Typ akumulatorów | Pojemność akumulatorów (Ah) | Zakres zadania | Wartość całkowita zadania (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KMP Legnica ul. Asnyka 3-5 59-220 Legnica | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2HE 9 szt. | TSI Bravo 2500VA 9 szt. | OPZV 490 BAE | 2 x 490 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 2 | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2HE 9 szt. | TSI Bravo 2500VA 9 szt. | OPZV 490 BAE | 2 x 490 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 3 | KMP Wałbrzych ul. Mazowiecka 2 58-300 Wałbrzych | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2HE 9 szt. | TSI Bravo 2500VA 9 szt. | OPZV 490 BAE | 2 x 490 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  | ……………….. |

CZĘŚĆ nr 3

| Lp | Lokalizacja | Rodzaj, typ siłowni | Rodzaj i ilość prostowników | Rodzaj i ilość inwertorów | Typ akumulatorów | Pojemność akumulatorów (Ah) | Zakres zadania | Wartość całkowita zadania (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPP Głogów ul. Obrońców Pokoju 17 67-200 Głogów | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 szt. | DJ 250 EUROPOVER | 2 x 250 | Przegląd i konserwacja wymiana 1 bloku baterii | do uzupełnienia |
| 2 | KPP Jawor ul. Armii Krajowej 2 59-400 Jawor | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2HE 4 szt. | TSI Bravo 2500VA 3 szt. | OPZV 420 BAE | 2 x 420 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 3 | KPP Kłodzko pl. Chopina 2 57-300 Kłodzko | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 sz | 5 OPZV 250 | 2 x 250 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 4 | KPP Polkowice ul. Legnicka 15 59-100 Polkowice | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 szt. | 5 OPZV 250 BAE | 2 x 250 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 5 | KPP Strzelin ul. Wolności 15 57-100 Strzelin | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 szt. | DJ 250 EUROPOVER | 2 x 250 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 6 | KPP Ząbkowice Śląskie Al. Niepodległości 10 57-200 Ząbkowice Śl. | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 szt. | DJ 250 EUROPOVER | 2 x 250 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  | ………………….. |

CZĘŚĆ nr 4

| Lp | Lokalizacja | Rodzaj, typ siłowni | Rodzaj i ilość prostowników | Rodzaj i ilość inwertorów | Typ akumulatorów | Pojemność akumulatorów (Ah) | Zakres zadania | Wartość całkowita zadania (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KWP Wrocław ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2 37 szt. | TSI Bravo 2500VA 9 szt. RDI 3000 6 szt | 10 OPZV 1000 Power Safe | 2 x 1000 | Wymiana wentylatorów w dwóch szt. inwerterów TSI BRAVO | do uzupełnienia |
| 2 | Naprawa uszkodzonych inwerterów DAC 6000 ( 1 szt.) oraz naprawa prostowników FLATPACK 1500 ( 5 szt.) z siłowni telekomunikacyjnych zasilania gwarantowanego sieci OST. |  |  |  |  |  |  | do uzupełnienia |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  | ……………… |

Wykonanie przeglądu i konserwacji siłowni zasilania gwarantowanego wraz z bateriami akumulatorów ( dot. części 1-3).

- Czyszczenie sprężonym powietrzem szafy siłowni, prostowników, inwertorów i baterii, (prostowniki i inwertory należy pojedynczo konserwować po wyjęciu modułu na zewnątrz pomieszczenia).

- Mycie szafy na zewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne.

- Badania eksploatacyjno-konserwacyjne:

- kontrola wentylatorów

- kontrola połączeń śrubowych, sprawdzenie połączeń uziemienia szafy/szaf teletechnicznych,

- kontrola prostowników, inwertorów (bez naprawy uszkodzonych), kontrola sterowników,

- sprawdzenie szczelności ogniw baterii pod kątem wycieków żelu,

- czyszczenie baterii odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne,

- kontrola poprawności mocowania klem i przewodów,

- kontrolne rozładowanie 2 baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii prądem I-10 w okresie 10-cio godzinnym  (kontrolne rozładowanie baterii należy wykonywać osobno dla każdej baterii, nie dopuszcza się rozładowania dwóch baterii jednocześnie),dotyczy jednostek z pkt. 1)część 1 pod. 1, pkt 1 część 2 pod. 1-3.

- kontrolne rozładowanie 2 baterii akumulatorów zgodnie z instrukcja obsługi baterii prądem I- 5 w okresie 5-cio godzinnym ( kontrole rozładowania baterii należy wykonać osobno dla każdej baterii, nie dopuszcza się rozładownia dwóch baterii jednocześnie –dotyczy jednostek z pkt. 1 część 3 pod. 1-6

- wykonanie ładowania dozorowanego baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii,

- pomiary rezystancji izolacji WLZ z siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

- badania ciągłości przewodów ochronnych,

- badania ochrony przy dotyku pośrednim,

- próba pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym,

- kontrola działania systemu nadzoru,

- wszelkie prace przełączeniowo-pomiarowe wykonywać w sposób bezprzerwowy dla zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni.

Wykonanie dokumentacji.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej po wykonaniu konserwacji (zdjęcie tablicy z nazwą jednostki, zdjęcia z ogólnym widokiem pomieszczenia siłowni / akumulatorni, zdjęcie szafy siłowni widok z przodu).

- Sporządzenie dla każdego obiektu:

- protokołu z kontrolnego rozładowania baterii,

- protokołu przeglądu  stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego wraz z instalacją zasilającą siłownie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art. 62) oraz podpisanie przez osobę posiadająca  aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV :

-	protokół pomiaru rezystancji izolacji WLZ  siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

-	protokół badania ciągłości przewodów ochronnych,

-	protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim

Uwagi dodatkowe

W przypadku uszkodzenia elementów siłowni (prostowników, inwertorów, ich sterowników oraz modułów komunikacyjnych EPL) w trakcie wykonywania przeglądu i konserwacji siłowni zasilania gwarantowanego Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

Minimalne wymagania dla Wykonawcy przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca skieruje do wykonania konserwacji i przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych zespół składający się co najmniej z 2 osób  posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz co najmniej 1 osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Szczegółowy zakres prac do wykonania w poszczególnych lokalizacjach dot. części nr.4

- Wymiana jednego bloku  baterii w KPP Głogów składających się łącznie z 24 sztuk akumulatorów typ DJ 250 EUROPOWER, bądź 5 OPZV 250 lub identycznej klasy i jednakowych parametrach ( jednostka OPZ pkt.1 cz. 3 pod.1

- Wymiana wentylatorów w 2szt. inwerterów TSI Bravo 2500 VA w tym wykasowanie alarmów w sterowniku siłowni   w  KWP Wrocław ( jednostka OPZ pkt.1 cz. 1 pod. 1)

- Naprawa uszkodzonego inwertera DAC 6000 oraz naprawa 5 prostowników FLATPACK 1500 z siłowni telekomunikacyjnych zasilania gwarantowanego jednostek powiatowych  sieci OST

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wymienione baterie licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

Wykonawca udzieli min.12 miesięcznej gwarancji na wymienione wentylatory w inwertorach TSI BRAVO 2500VA

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:  Wykonawca wykonał należycie co najmniej 1 usługę konserwacji i przeglądu zasilania gwarantowanego w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert.

- Opis wymagań związanych z realizacją zamówienia publicznego:

- Zakres wykonywanych czynności objętych realizacją zamówienia nie zawiera znamion stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeksu Pracy.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępnością dla osób niepełnosprawnych.

Termin wykonania prac :

30.09.2024r

WYKONAWCA

…………………………………………………………..