Załącznik Nr 2 do SWZ

Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-20

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji:

  - Zadanie nr 1 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń w budynkach przy Al. Zygmuntowskich 4 (Icemania, MRD, Hala Niedzieli);

  - Zadanie nr 2 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń w budynkach przy Al. Zygmuntowskich 4 (Pływalnia H2O);

  - Zadanie nr 3 – przeglądy serwisowe i konserwacja agregatu chłodniczego lodowiska Icemania;

  - Zadanie nr 4 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku AQUA Lublin;

  - Zadanie nr 5 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku AQUA Lublin;

  - Zadanie nr 6 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych na stadionie ARENA Lublin;

  - Zadanie nr 7 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na stadionie ARENA Lublin;

  - Zadanie nr 8 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń gastronomii ARENA Lublin;

  - Zadanie nr 9 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych na stadionie START;

  - Zadanie nr 10 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na stadionie START;

  - Zadanie nr 11 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń ul. Kazimierza Wielkiego;

  - Zadanie nr 12 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń ul. Filaretów;

  - Zadanie nr 13 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń w CSR Łabędzia;

  - Zadanie nr 14 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń nad Zalewem w obiektach MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o;

  - Zadanie nr 15 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych 
w budynku KS Lublinianka przy ul. Leszczyńskiego 19;

  - Zadanie nr 16 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Haier;

  - Zadanie nr 17 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Hevalex;

  - Zadanie nr 18 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych Midea i Daikin;

  - Zadanie nr 19 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych KASAI;

  - Zadanie nr 20 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych GREE.

Przedmiot zamówienia obejmuje 20 części – zadania.

Wykaz urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia, wraz z ich lokalizacją i harmonogramem wykonania usług, podano w zał. nr 1A.1 -1A.20 do SWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, zaleceniami producentów urządzeń i warunkami gwarancji, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kody CPV):

50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych – w zakresie zadań: nr 1-20;

50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych – w zakresie zadań: nr 1-20;

50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących – w zakresie zadań: nr 1-5, nr 7-8, nr 10-13, nr 14, nr 16-20.

- Przewidywany termin realizacji zamówienia:

Usługi objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą zgodnie z harmonogramem 
(zał. kosztorys ofertowy) od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2026r.

Przewidywany harmonogram przeglądów zawarty został w wykazie urządzeń (zał. nr 1A.1 -
-1A.20 do SWZ.), ustalenie szczegółowych terminów zostanie dokonane po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.

- Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca powinien:

    - Posiadać certyfikat dla przedsiębiorców wydany, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 2158),  – 
w zakresie zadań 1-5, 7-8, 10-13, 14, 16-20

    - Dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – 
w zakresie zadań 1-5, 7-8, 10-13, 14, 16-20;

    - Dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia energetyczne i elektryczne:

      - grupa G1 - do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji i konserwacji sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV – w zakresie zadań 1-20;

      - grupa G2 - eksploatacja i konserwacja urządzeń wentylacji, klimatyzacji
i chłodniczych lub, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej
i nabyły w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich potwierdzenie stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. – w zakresie zadań 1-7 i 9-20 ;

    - Dysponować co najmniej jedną osobą, wyznaczoną na kierownika grupy, z uprawnieniami G1 i G2 na stanowisko dozoru lub – w zakresie zadań 1-7 i 9-20;

(Uwaga: Zamawiający dopuszcza sytuację, w której wykazana osoba posiada więcej niż jedno uprawnienie).

    - Posiadać pisemną, aktualną na rok 2022 autoryzację serwisową wydaną przez firmę Dan-Poltherm Sp. z o.o. – w zakresie zadania nr 4 poz. 4.16 i 4.20-4.23;

    - Jest Gwarantem lub posiadać aktualny na 2023 status Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS) producenta urządzeń – firmy Klima Gold – w zakresie zadania nr 15;

    - Jest Gwarantem lub posiadać aktualny na 2023 Certyfikat Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS) wydany przez firmę Refsystem Sp. z o.o. – w zakresie zadania nr 16;

    - Posiadać pisemną, aktualną na rok 2023 autoryzację serwisową wydaną przez firmę Hevalex – w zakresie zadania nr 17;

    - Jest Gwarantem lub posiada pisemną, aktualną na rok 2023 autoryzację serwisową wydaną przez firmę Zymertic Sp. z o.o.   – w zakresie zadania nr 18 poz 1.;

    - Jest Gwarantem lub posiada pisemną, aktualną na rok 2023 autoryzację serwisową wydaną przez firmę Daikin   – w zakresie zadania nr 18 poz 2, 3;

    - Jest Gwarantem  – w zakresie zadania nr 19;

    - Jest Gwarantem  – w zakresie zadania nr 20.

Szczegółowy zakres czynności do wykonania w ramach usług.

  - Podczas każdego przeglądu serwisowego central wentylacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności (dotyczy zadania nr 15, zadania nr 14 poz. 14.1-14.4, zadania 13 poz. 13.1-13.9, zadania 11 poz. 11.1-10.7, zadanie 9, zadanie 6, zadania 4, zadanie nr 2 poz. 2.1, zadania 1 poz. 1.1-1.3, 1.8 i 1.1-11.13):

    - sprawdzenie zasadniczych parametrów pracy centrali wentylacyjnej, ustawienie trybu pracy zapewniającego optymalną wydajność i komfort użytkowania;

    - kontrola przepustnic powietrza, a w szczególności: poprawności i zakresu pracy siłowników regulujących ich położenie, stanu połączeń elektrycznych siłowników; sprawdzenie szczelności przepustnic (sprawdzenie czy po wyłączeniu centrali nie następuje napływ zimnego powietrza zewnętrznego poprzez niedomknięte przepustnice), czyszczenie klap przepustnic; sprawdzenie układu recyrkulacji powietrza - w tym kontrola pracy siłownika i położenia przepustnic;

    - kontrola poprawności pracy wymiennika obrotowego, w tym pracy silnika, naciągu i stanu paska napędowego, stanu zabrudzenia koła rotora, czyszczenie koła rotora przy użyciu sprężonego powietrza (jeśli występuje);

    - kontrola poprawności pracy wymiennika krzyżowego centrali wentylacyjnej, odpowiedniej logiki i zakresu pracy siłownika podczas trybu odzysku ciepła, sprawdzenie stanu czystości powierzchni płyt wymiennika i czyszczenie powierzchni wymiennika  (jeśli występuje);

    - sprawdzenie stanu nagrzewnicy wodnej pod względem uszkodzeń mechanicznych, nieszczelności, wycieków czynnika grzewczego, czyszczenie lamelek nagrzewnicy;

    - sprawdzenie stanu nagrzewnicy elektrycznej pod względem uszkodzeń mechanicznych, czyszczenie lamelek nagrzewnicy (jeśli występuje);

    - kontrola sekcji chłodnicy freonowej pod względem szczelności układu, stanu zabrudzenia powierzchni chłodnicy, czystości odkraplacza i tacy ociekowej, drożności odpływu skroplin z tacy ociekowej, czyszczenie i udrożnienie (jeśli występuje);

    - sprawdzenie kompresora sprężarkowego pompy ciepła, sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego w układzie; sprawdzenie stanu wymienników pompy ciepła pod względem uszkodzeń mechanicznych, nieszczelności - wycieków czynnika chłodniczego, a także zabrudzenia lamelek (parownik/skraplacz); wymienniki przedmuchać z użyciem wody i odgrzybić preparatem biobójczym; sprawdzenie czystości tacy ociekowej, odkraplacza i drożności układu odprowadzania skroplin, czyszczenie i udrożnienie; kontrola szczelności urządzenia (jeśli występuje);

    - kontrola stanu technicznego sekcji wentylatorów centrali wentylacyjnej, w tym sprawdzenie poprawności zamontowania silników elektrycznych, stanu połączeń elektrycznych, a także kontrola ich izolacji elektrycznej; sprawdzenie stanu łożysk silników elektrycznych i głośności ich pracy, ocena stanu i siły naciągu pasów napędowych oraz kół przekładni pasowej - wymiana pasów na nowe w przypadku zużycia (jeśli dotyczy), kontrola łatwości obracania łopatek wentylatora, a także stwierdzenie braku występowania bić wirnika;

    - kontrola pracy falowników sekcji wentylatorowej oraz układu napędowego wymiennika obrotowego (jeśli występuje), a w szczególności sprawdzenie stanu ich zabrudzenia (radiatorów i wentylatorów odprowadzających ciepło), czyszczenie mat filtrujących kondycjonujących powietrze w szafach wentylowanych z zabudowanymi falownikami, sprawdzanie stanu zacisków silnoprądowych;

    - sprawdzenie czystości tac ociekowych, odkraplaczy i drożności odprowadzenia skroplin z wnętrza centrali, czyszczenie i odgrzybienie preparatem biobójczym, udrożnienie;

    - sprawdzenie poprawnej pracy zaworów trójdrogowych przy nagrzewnicach i chłodnicach wodnych central wentylacyjnych (jeśli występują);

    - kontrola i konserwacja pomp obiegowych central wentylacyjnych, w tym ocena stanu połączeń elektrycznych, a także odpowiedniej wydajności pracy;

    - sprawdzenie i konserwacja układu zasilania instalacji ciepła technologicznego w zakresie wycieków czynnika grzewczego, sprawdzenie stanu izolacji termicznej instalacji;

    - sprawdzenie stanu technicznego instalacji wody lodowej wraz z instalacją uzupełniania czynnika, sprawdzenie stanu izolacji termicznej instalacji (jeśli występuje);

    - kontrola i konserwacja sekcji filtracyjnej centrali wentylacyjnej, w tym stanu zabrudzenia filtrów powietrza oraz komory filtracyjnej, wymiana filtrów na nowe wg potrzeb (filtry powietrza dostarcza Zamawiający); czyszczenie komory filtrów w przypadku  zabrudzenia,

    - kontrola poprawności działania presostatów sekcji filtracyjnej i wentylatorowej;

    - sprawdzenie układu zasilania oraz sterowania centrali wentylacyjnej, w tym kontrola i konserwacja instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne; sprawdzenie poprawności pracy układu automatycznej regulacji centralą- test automatyki i regulacji, kontrola ogólnego stanu pracy centrali, w tym nastaw regulatorów i właściwej regulacji poszczególnych elementów automatyki: falowników, siłowników zaworów regulacyjnych, pomp obiegowych, czujników temperatury i ciśnienia, siłowników przepustnic powietrza, termostatów przeciwzamrożeniowych;

    - sprawdzenie poprawności działania wentylatorów wyciągowych współpracujących 
z centralami nawiewnymi (jeśli dotyczy);

    - wykonanie innych prac niewymienionych powyżej, a wymaganych warunkami gwarancji 
i DTR producenta urządzenia;

    - dokonanie wpisu o wykonanych czynnościach serwisowych w karcie eksploatacji urządzenia i karcie przeglądów gwarancyjnych; wystawienie protokołu z kontroli 
z wykazem przeprowadzonych czynności;

    - dokonanie wpisów dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt. 4 Ustawy F-Gazowej, w Karcie Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (jeśli dotyczy);

  - Podczas każdego przeglądu serwisowego urządzeń klimatyzacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności  (dot. zadania nr 20, zadania nr 19, zadania nr 18, zadania nr 16, zadania nr 14, poz. 14.5-14.7, zadanie nr 13 poz. 13.10, zadanie nr 12 poz.  zadania 11 poz. 11.8-11.17, zadanie 10, zadanie 8, zadania 7, zadania 5, zadania nr 2 poz. 2.2, zadania1 poz. 1.4-1.7, 1.9-1.10 i 1.14-1.1):

    - kontrola ogólnego stanu urządzenia;

    - sprawdzenie poprawności pracy urządzenia, uzyskiwanych temperatur w trybie chłodzenia i grzania (w jednostkach klimatyzacji z inwerterem);

    - czyszczenie i dezynfekcja filtrów jednostki wewnętrznej preparatem biobójczym;

    - czyszczenie i odgrzybianie parownika w jednostce wewnętrznej urządzenia preparatem biobójczym;

    - kontrola pracy wentylatora jednostki wewnętrznej i poziomu zabrudzenia jego wirnika; czyszczenie wirnika w razie potrzeby;

    - kontrola zaworów rozprężnych (w tym zaworów przy urządzeniach odbiorczych),

    - czyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej urządzenia;

    - czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej urządzenia;

    - czyszczenie i odgrzybianie skraplacza w agregacie jednostki zewnętrznej;

    - kontrola zabrudzenia tacy ociekowej i instalacji odprowadzania skroplin;

    - sprawdzenie drożności odpływu skroplin, udrożnienie w razie potrzeby;

    - sprawdzenie szczelności urządzenia i układu freonowego;

    - sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych urządzenia, konserwacja w razie uszkodzeń;

    - wykonanie innych prac niewymienionych powyżej, a wymaganych warunkami gwarancji 
i DTR producenta urządzenia;

    - dokonanie wpisu o wykonanych czynnościach serwisowych i kontrolnych w karcie przeglądów gwarancyjnych (dotyczy urządzeń na gwarancji);

    - dokonanie wpisów dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt. 4 Ustawy F-Gazowej, w Karcie Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO);

  - Podczas każdego przeglądu serwisowego agregatu chłodniczego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności (dotyczy zadania nr 3):

    - sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia;

    - sprawdzenie historii pracy agregatu - zapisanych w rejestrze sterownika błędów 
i określenie ich przyczyny, kontrola układu sterowania i jeśli konieczne ponowna konfiguracja systemu;

    - kontrola zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania;

    - kontrola poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych;

    - sprawdzenie prawidłowości działania sprężarek, sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu urządzenia;

    - sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych (tj. przetworników ciśnienia) oraz zwłok czasowych; kontrola poprawności działania czujnika przepływu;

    - sprawdzenie stanu skraplacza pod względem ewentualnych uszkodzeń, a także zabrudzenia lamelek na jego powierzchni, czyszczenie w przypadku zabrudzenia celem przywrócenia optymalnych parametrów wymiany ciepła;

    - kontrola i regulacja ciśnień roboczych urządzenia;

    - kontrola sprężarek śrubowych i przeprowadzenie czynności wymaganych przez DTR, sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach - w razie potrzeby uzupełnienie do odpowiedniego poziomu;

    - po sezonie  (wiosna 2024 r ) wymiana filtrów freonowych;

    - kontrola szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, kontrola parametrów pracy, sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji;

    - kontrola sprawności technicznej zaworów bezpieczeństwa (instalacja freonowa);

    - kontrola szczelności instalacji glikolowej;

    - kontrola stanu filtrów;

    - sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów skraplacza, w tym ich zamocowań mechanicznych, a także podłączeń elektrycznych;

    - wykonanie innych prac niewymienionych powyżej, a wymaganych warunkami gwarancji 
i DTR producenta urządzenia;

    - dokonanie wpisu o wykonanych czynnościach serwisowych w karcie eksploatacji urządzenia;

    - dokonanie wpisów dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt. 4 Ustawy F-Gazowej, w Karcie Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO);

    - w zakres przeglądu wiosennego wchodzi wyłączenie urządzenia oraz zabezpieczenie urządzenia i instalacji na okres postoju letniego;

    - w zakres przeglądu jesiennego wchodzi przygotowanie urządzenia do pracy i rozruch;

    - w zakres przeglądów nie wchodzi wymiana oleju w sprężarkach oraz filtrów oleju.

  - Podczas każdego przeglądu serwisowego komór chłodni i mroźni gastronomicznej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności (dotyczy zadania nr 8):

    - sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia  instalacji chłodniczej i mroźniczej;

    - czyszczenie skraplacza;

    - czyszczenie wentylatora zewnętrznego;

    - kontrola pracy sprężarki;

    - sprawdzenie przewodów zasilających (czy nie ma oznak uszkodzeń i czy są dobrze dokręcone);

    - kontrola szczelności układu chłodniczego, kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego;

    - czyszczenie i dezynfekcja parownika;

    - czyszczenie i dezynfekcja wentylatora wewnętrznego;

    - czyszczenie i dezynfekcja tacki na skropliny, czyszczenie pompki skroplin, sprawdzenie drożności odpływu skroplin;

    - wykonanie innych prac niewymienionych powyżej, a wymaganych warunkami gwarancji 
i DTR producenta urządzenia;

    - dokonanie wpisu o wykonanych czynnościach serwisowych w karcie eksploatacji urządzenia;

    - dokonanie wpisów dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt. 4 Ustawy F-Gazowej, w Karcie Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO);

  - Podczas każdego przeglądu serwisowego pomp ciepła Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności (dotyczy zadania nr 17):

    - sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia;

    - sprawdzenie poprawności pracy urządzenia;

    - sprawdzanie stanu parowacza – czystość oraz brak zanieczyszczeń, w razie potrzeby czyszczenie parowacza;

    - sprawdzenie pracy wentylatora – swobodny przepływ wentylatora, w razie potrzeby czyszczenie wentylatora;

    - kontrola pracy sprężarki,

    - sprawdzenie stanu skraplacza,

    - sprawdzenie czujników temperatury ciepłej wody,

    - sprawdzenie stanu układu freonowego – brak rdzy lub plam oleju;

    - kontrola szczelności układu freonowego, kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego;

    - kontrola zaworów rozprężnych (w tym zaworów przy urządzeniach odbiorczych),

    - czyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej urządzenia;

    - czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej urządzenia;

    - sprawdzenie swobodnego odpływu skroplin, udrożnienie w razie potrzeby;

    - sprawdzenie jakości podłączenia elektrycznego - dobry styk przewodów, konserwacja;

    - sprawdzenie ciśnienia w instalacji grzewczej – czy układ jest odpowietrzony;

    - sprawdzenie pracy elementów wspomagających – pompy obiegowe, dodatkowe źródła grzewcze (kolektory słoneczne);

    - sprawdzanie czystość filtra wody;

    - wykonanie innych prac niewymienionych powyżej, a wymaganych warunkami gwarancji 
i DTR producenta urządzenia;

    - dokonanie wpisu o wykonanych czynnościach serwisowych w karcie eksploatacji urządzenia.

    - dokonanie wpisów dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt. 4 Ustawy F-Gazowej, w Karcie Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) (jeśli dotyczy);

- Ogólne warunki realizacji usług:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania przeglądów serwisowych w tym przeglądów serwisowych dodatkowych w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilości przeglądów serwisowych urządzeń wyspecyfikowanych w wykazie urządzeń (zał. nr 1A.1-1A.20 do SWZ.), co nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o rezygnacji z przeglądu serwisowego danego urządzenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem od planowanego przeglądu. Rezygnacja 
z przeglądu danego urządzenia może nastąpić w sytuacji:

- wcześniejszego wycofania urządzenia z eksploatacji,

- zmiany statusu własności urządzenia,

- z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

- inne

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przeglądów serwisowych dodatkowych w terminach innych niż wskazane w harmonogramie (zał. nr 1A.1-1A.20 do SWZ) oraz w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb. Zamawiający poinformuje 
e-mailem (wskazanym do kontaktu) Wykonawcę o konieczności wykonania dodatkowego przeglądu w  terminie 4 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Termin może zostać wydłużony na uzasadniony wniosek Wykonawcy i po akceptacji Zamawiającego.

  - Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądów serwisowych dodatkowych w sytuacjach takich jak:

- awaria urządzenia,

- w zależności od potrzeb.

  - Przeglądy serwisowe będą wykonywane w czynnych obiektach, co wymagać będzie każdorazowego uzgodnienia z koordynatorem obiektu w zakresie terminu i czasu wyłączenia urządzeń z pracy oraz wypływu prac na harmonogram zajęć i organizowane imprezy.

  - Każdorazowe przybycie pracowników Wykonawcy na teren obiektu MOSiR, celem wykonania usług, należy zgłosić do koordynatora danego obiektu.

  - W przypadku urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających co najmniej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych (lub o równoważniku dwutlenku węgla większym lub równym 5 t CO2-eq ), należy dokonać kontroli urządzeń i instalacji pod względem wycieków zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 2158). Serwisant dokonujący kontroli musi posiadać certyfikat F-Gazowy. Serwisant zobowiązany jest do dokonania wpisów dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt. 4 Ustawy F-Gazowej, 
w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO). W uzgodnionym przed wykonaniem czynności terminie, Zamawiający (Operator) udostępni serwisantowi w swojej siedzibie dostęp do Karty Urządzenia, celem dokonania wpisów.

  - Na protokole z przeglądu (lub karcie usługi), należy zawrzeć co najmniej dane zawarte we wzorze protokołu z przeglądu (załączniki nr 4a, 4b, 4c, 4d, do OPZ w zależności od rodzaju przeglądu). Do protokołu sporządzonego na wzorze z załączników można dołączyć protokół serwisowy na wzorze autoryzowanego serwisu, o ile taki występuje i jest przyjęty do stosowania.

  - Wykonanie usługi musi być potwierdzone na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Jest to warunek konieczny do uznania usługi za wykonaną. W przypadku braku protokołu lub karty usługi, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

  - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia przez serwisanta, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi do akceptacji odręcznie sporządzoną opinię techniczną zawierającą co najmniej: opis usterki i kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – 
z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych oraz przewidywany termin naprawy.

  - Ewentualna naprawa urządzeń po gwarancji nie wchodzi w zakres zamówienia i będzie każdorazowo przedmiotem oddzielnego postępowania.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do pełnej wysokości strat.

  - Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie warunków BHP i P.Poż. przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz jest zobowiązany do utrzymywania porządku w rejonie prowadzenia prac.

  - Do czyszczenia filtrów i parowników urządzeń klimatyzacji, wymienników wentylacji, należy stosować certyfikowane preparaty biobójcze spełniające wymogi normy EN14885 faza II etap II, o pełnym spektrum działania (bakterie, grzyby, prątki, wirusy, spory).

- Cena, warunki rozliczenia i płatności:

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Koszty drobnych materiałów używanych w trakcie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych oraz klimatyzatorów, takich jak: czyściwo, żarówki sygnalizacyjne, bezpieczniki, smarownice, śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, zawleczki, smary, spirytus techniczny, środki do dezynfekcji i odgrzybiania, oleje - bez planowanej wymiany na nowy, należy wliczyć odpowiednio, w cenę jednostkową za przegląd serwisowy.

Rozliczenie wykonanych usług odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem 
(zał. nr 1A.1 -1A.20 do SWZ.), po wykonaniu usługi.

- Załączniki:

- Załącznik nr 4a – Wzór protokołu z przeglądu serwisowego i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji (dotyczy zadania nr 15, zadania nr 14 poz. 14.1-14.4, zadania 13 poz. 13.1-13.9, zadania 11 poz. 11.1-10.7, zadanie 9, zadanie 6, zadania 4, zadanie nr 2 poz. 2.1, zadania 1 poz. 1.1-1.3, 1.8 i 1.1-11.13):;

- Załącznik nr 4b – Wzór protokołu z przeglądu serwisowego i konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji (dot. zadania nr 20, zadania nr 19, zadania nr 18, zadania nr 16, zadania nr 14, poz. 14.5-14.7, zadanie nr 13 poz. 13.10, zadanie nr 12 poz.  zadania 11 poz. 11.8-11.17, zadanie 10, zadanie 8, zadania 7, zadania 5, zadania nr 2 poz. 2.2, zadania 1 poz. 1.4-1.7, 1.9-1.10 i 1.14-1.1);

- Załącznik nr 4c – Wzór protokołu z przeglądu serwisowego i konserwacji agregatu chłodniczego (dot. zadania nr 3);

- Załącznik nr 4d – Wzór protokołu z przeglądu serwisowego i konserwacji pompy ciepła (dot. zadania nr 18).