Załącznik do obiegówki nr LG/37/2023

z dnia 15.05.2023r.

Zadanie 1

Przedmiot zamówienia

na  usługę wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku  Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

- Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, zgodnie z art.62, ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682) - „[…]co najmniej raz na 5 lat (…) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.”

- Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować 
w szczególności:

- oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych 
na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych 
w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń,

- oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów,

-pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania 
  lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia,

-pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,

-pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,

-pomiary wyłączników różnicowoprądowych,

-pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),

- badanie natężenia oświetlenia,

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych,

- badanie urządzeń chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi.

- Wykonawca powinien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń posiadających aktualną homologację (w protokole należy określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

- Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz ważne, odpowiednie uprawnienia budowlane, uprawnienia  eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 62 ust.5, art.12 ust.2 Ustawy Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682). Wykonawca powinien być także wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca winien załączyć do oferty kopię stosownych uprawnień.

- Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa 
(w szczególności przepisami BHP).

- Osoby przeprowadzające kontrolę są odpowiedzialne za zgodność i prawidłowość przeprowadzonego przeglądu z zapisami i wymaganiami ustawy i rozporządzeniami obowiązującymi w tym zakresie.

- Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca musi sporządzić protokół i dostarczyć do siedziby Zamawiającego znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – pok. 4.10 w terminie 14 dni od wykonania przeglądu. Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Dokumentację z przeglądu technicznego należy wykonać i dostarczyć:

- w postaci papierowej – 1 komplet dokumentacji,

- w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (dopuszczalny format pliku: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.dwg) oraz nieedytowalnych plików (format pliku: *.pdf) na płycie CD 
lub DVD w układzie jak w wersji papierowej - 1 komplet dokumentacji.

Przegląd pięcioletni powinien być zakończony pisemnym protokołem, który powinien zawierać:

- datę wykonania przeglądu;

- nr protokołu;

- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres);

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją 
 w zakresie spełniania przez nie wymaganych przepisów prawa i norm;

- tabelaryczne zestawienie pomiarów, wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej 
 w lokalu;

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz 
z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- wykaz usterek i nieprawidłowości;

- zalecenia pokontrolne;

- informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji;

- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu.

- Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej, co należy uwzględnić przy organizacji przeprowadzanych pomiarów. Termin wykonania przeglądu winien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

Prace wymagające wyłączenia poszczególnych instalacji powinny zostać najpierw uzgodnione z  Zamawiającym.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją robót, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi 
i sprzętu.

- W siedzibie Zamawiającego znajduje się do wglądu następująca dokumentacja:

- Protokół wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu wraz z pomiarami z 2018 roku obejmujący:

- oględziny instalacji elektrycznej,

- pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia (2771 pomiarów),

- badanie wyłączników różnicowoprądowych (229 pomiarów),

- pomiary rezystancji izolacji instalacji obwodów I-fazowych i III-fazowych (431 pomiarów),

- pomiary obwodów piorunochronnych (12 pomiarów),

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych,

- badanie obwodów chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi (2757 pomiarów),

-badanie natężenia oświetlenia (2956 pomiarów).

12.      Zamawiający zastrzega że ilość podanych punktów do pomiarów mogły ulec zmianom 
na skutek rozbudowy instalacji do zasilania nowych urządzeń i może nieznacznie różnić się 
od podanych danych, co trzeba uwzględnić i wprowadzić do protokołów.

13.   Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej – oglądu budynku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże wizja lokalna nie może się odbyć później niż w dniu poprzedzającym składanie ofert. Wykonawca w tym przypadku jest zobowiązany załączyć 
do oferty oświadczenie, że dokonał przedmiotowej wizji lokalnej i że nie wnosi w tym zakresie uwag.

14.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli poprawności wykonywanych prac.

15.  Podstawą do dokonania płatności jest przeprowadzony przegląd – zgodnie 
z przedmiotem zamówienia – oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji.

Informacje ogólne o obiekcie:

Budynek Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – budynek użyteczności publicznej, zrealizowany w latach 50-tych w technologii tradycyjnej. Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, jest całkowicie podpiwniczony.

Charakterystyka obiektu: kubatura: 12 816,50 m3, powierzchnia użytkowa: 4 273,20 m2, powierzchnia zabudowy:1480 m2, powierzchnia dachu: 2 805,60 m2, w obiekcie jest około 226 pomieszczeń, użytkowana jest  niskonapięciowa rozdzielnica – zasila wszystkie tablice rozdzielcze wewnątrz obiektu.

Układ sieci: TNS, napięcie względem ziemi: 230V

Właściciel (zarządca) budynku – Powiat Nowotarski

Termin wykonania przeglądu: do 31 października 2023 roku

Zadanie 2

Przedmiot zamówienia

na  usługę wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku  „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1

1.	Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, zgodnie z art.62, ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682) - „[…]co najmniej raz na 5 lat (…) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.”

2.	Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować 
w szczególności:

- oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych 
w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń,

- oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów,

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania

lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia,

- pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,

- pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,

- pomiary wyłączników różnicowoprądowych,

- pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),

- badanie natężenia oświetlenia,

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych,

- badanie urządzeń chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi.

3.	Wykonawca powinien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń posiadających aktualną homologację (w protokole należy określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

4.	Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz ważne, odpowiednie uprawnienia budowlane, uprawnienia  eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 62 ust.5, art.12 ust.2 Ustawy Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682). Wykonawca powinien być także wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca winien załączyć do oferty kopię stosownych uprawnień.

5.	Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa 
(w szczególności przepisami BHP).

6.	Osoby przeprowadzające kontrolę są odpowiedzialne za zgodność i prawidłowość przeprowadzonego przeglądu z zapisami i wymaganiami ustawy i rozporządzeniami obowiązującymi w tym zakresie.

7.	Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca musi sporządzić protokół i dostarczyć do siedziby Zamawiającego znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – pok. 4.10 w terminie 14 dni od wykonania przeglądu. Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Dokumentację z przeglądu technicznego należy wykonać i dostarczyć:

- w postaci papierowej – 1 komplet dokumentacji,

- w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (dopuszczalny format pliku: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.dwg) oraz nieedytowalnych plików (format pliku: *.pdf) na płycie CD lub DVD w układzie jak w wersji papierowej - 1 komplet dokumentacji.

Przegląd pięcioletni powinien być zakończony pisemnym protokołem, który powinien zawierać:

- datę wykonania przeglądu;

- nr protokołu;

- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres);

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją 
w zakresie spełniania przez nie wymaganych przepisów prawa i norm;

- tabelaryczne zestawienie pomiarów, wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej 
 w lokalu;

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz 
z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- wykaz usterek i nieprawidłowości;

- zalecenia pokontrolne;

- informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji;

- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu.

8.	Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej, co należy uwzględnić przy organizacji przeprowadzanych pomiarów. Termin wykonania przeglądu winien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

Prace wymagające wyłączenia poszczególnych instalacji powinny zostać najpierw uzgodnione z  Zamawiającym.

9.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją robót, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt.

10.	Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi 
i sprzętu.

11.	W siedzibie Zamawiającego znajduje się do wglądu następująca dokumentacja:

a) Protokół wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej wraz z pomiarami 
z 2018 roku zawierający:

- oględziny instalacji elektrycznej,

- pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia (104 pomiary),

- badanie wyłączników różnicowoprądowych ( (4 pomiary),

- pomiary rezystancji izolacji instalacji TNS (5 pomiarów),

- pomiary rezystancji izolacji instalacji TNC (23 pomiary),

- pomiary obwodów piorunochronnych (6 pomiarów),

- badania obwodów chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi,

- pomiary natężenia oświetlenia (252 pomiary).

12.      Zamawiający zastrzega że ilość podanych punktów do pomiarów mogły ulec zmianom na skutek rozbudowy instalacji do zasilania nowych urządzeń i może nieznacznie różnić się od podanych danych, co trzeba uwzględnić i wprowadzić do protokołów.

13.   Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej – oglądu budynku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże wizja lokalna nie może się odbyć później niż w dniu poprzedzającym składanie ofert. Wykonawca w tym przypadku jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie, że dokonał przedmiotowej wizji lokalnej i że nie wnosi w tym zakresie uwag.

14.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli poprawności wykonywanych prac.

15.  Podstawą do dokonania płatności jest przeprowadzony przegląd – zgodnie 
z przedmiotem zamówienia – oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji.

Informacje ogólne o obiekcie:

Budynek „Domu Nauczyciela” położony w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1 – budynek użyteczności publicznej, wraz infrastrukturą techniczną (utwardzenie terenu, dojście, dojazd) – mieszczą się w nim biura, siedziby urzędów oraz podmiotów prowadzących działalność publiczną oraz mieszkanie socjalne. Jest to budynek murowany wzniesiony w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek podłączony do sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku została wykonana w latach 2017-2020 
(tj.: między innymi: wykonanie wypustów kanalizacji deszczowej i utwardzenia terenu wraz 
z wyznaczeniem miejsc postojowych, wykonanie nowego ogrodzenia a także zmiana układu niektórych pomieszczeń oraz ich przeznaczenia i funkcji, dostosowanie budynku do aktualnych wymagań, przepisów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych, 
w tym wydzielenie pożarowe klatki schodowej, modernizacja instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, c.o. i elektrycznej oraz wykonanie windy osobowej w południowej części budynku. Wewnątrz budynku wykonano gruntowny remont poprzez wykonanie nowych posadzek oraz malowania pomieszczeń).

Charakterystyka obiektu: kubatura: 4 736,88 m3, powierzchnia użytkowa: 780,54 m2, powierzchnia zabudowy: 370,12 m2, powierzchnia dachu: 415 m2.

Układ sieci: TN-C-S, napięcie względem ziemi: 230V

Właściciel (zarządca) budynku: Powiat Nowotarski (w części 623/1000), Województwo Małopolskie (w części 220/1000), Ministerstwo Skarbu Państwa ( w części 157/1000).

Termin wykonania przeglądu: do 31 października 2023 roku

Zadanie 3

Przedmiot zamówienia

na  usługę wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku  położonego w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35

1.	Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, zgodnie z art.62, ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682) - „[…]co najmniej raz na 5 lat (…) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.”

2.	Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować 
w szczególności:

- oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych 
w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń,

- oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów,

-pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania

lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia,

-pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,

-pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,

-pomiary wyłączników różnicowoprądowych,

-pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),

- badanie natężenia oświetlenia,

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych,

- badanie urządzeń chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi.

3.	Wykonawca powinien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń posiadających aktualną homologację (w protokole należy określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

4.	Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz ważne, odpowiednie uprawnienia budowlane, uprawnienia  eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 62 ust.5, art.12 ust.2 Ustawy Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682). Wykonawca powinien być także wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca winien załączyć do oferty kopię stosownych uprawnień.

5.	Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa 
(w szczególności przepisami BHP).

6.	Osoby przeprowadzające kontrolę są odpowiedzialne za zgodność i prawidłowość przeprowadzonego przeglądu z zapisami i wymaganiami ustawy i rozporządzeniami obowiązującymi w tym zakresie.

7.	Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca musi sporządzić protokół i dostarczyć do siedziby Zamawiającego znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – pok. 4.10 w terminie 14 dni od wykonania przeglądu. Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Dokumentację z przeglądu technicznego należy wykonać i dostarczyć:

- w postaci papierowej – 1 komplet dokumentacji,

- w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (dopuszczalny format pliku: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.dwg) oraz nieedytowalnych plików (format pliku: *.pdf) na płycie CD

lub DVD w układzie jak w wersji papierowej - 1 komplet dokumentacji.

Przegląd pięcioletni powinien być zakończony pisemnym protokołem, który powinien zawierać:

- datę wykonania przeglądu;

- nr protokołu;

- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres);

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją 
w zakresie spełniania przez nie wymaganych przepisów prawa i norm;

- tabelaryczne zestawienie pomiarów, wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej 
w lokalu;

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz

z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- wykaz usterek i nieprawidłowości;

- zalecenia pokontrolne;

- informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji;

- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu.

8.	Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej, co należy uwzględnić przy organizacji przeprowadzanych pomiarów. Termin wykonania przeglądu winien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

Prace wymagające wyłączenia poszczególnych instalacji powinny zostać najpierw uzgodnione z  Zamawiającym.

9.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją robót, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt.

10.	Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi 
i sprzętu.

11.	W siedzibie Zamawiającego znajduje się do wglądu następująca dokumentacja:

a)	Protokół wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej budynku położonego w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35 wraz z pomiarami z 2018 roku obejmujący:

- badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia  /pomiar impedancji pętli zwarciowej/ 
(171 pomiarów),

- badanie rezystancji izolacji instalacji i urządzeń (61 pomiarów),

- wnioski pokontrolne,

- szkic rozmieszczenia urządzeń badanych (piwnica, parter, 1-piętro, 2-piętro).

12.      Zamawiający zastrzega że ilość podanych punktów do pomiarów mogły ulec zmianom na skutek rozbudowy instalacji do zasilania nowych urządzeń i może nieznacznie różnić się od podanych danych, co trzeba uwzględnić i wprowadzić do protokołów.

13.   Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej – oglądu budynku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże wizja lokalna nie może się odbyć później niż w dniu poprzedzającym składanie ofert. Wykonawca w tym przypadku jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie, że dokonał przedmiotowej wizji lokalnej i że nie wnosi w tym zakresie uwag.

14.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli poprawności wykonywanych prac.

15.  Podstawą do dokonania płatności jest przeprowadzony przegląd – zgodnie 
z przedmiotem zamówienia – oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji.

Informacje ogólne o obiekcie:

Budynek położony w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35 – jest to murowany budynek użyteczności publicznej, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej. Budynek jest podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej oraz wyposażony jest w instalację odgromową a także telekomunikacyjną z własną centralką telefoniczną. Charakterystyka obiektu: kubatura: 4 582 m3, powierzchnia użytkowa: 791 m2, powierzchnia zabudowy: 518 m2, ilość kondygnacji: 5, ilość pięter: 2.

Układ sieci: TN-C, znamionowe napięcie względem ziemi: 230V

Współwłaściciel (zarządca) budynku – Powiat Nowotarski

Termin wykonania przeglądu: do 15 czerwca 2023 roku