Opis Przedmiotu Zamówienia
dla zadania pn.: „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego”.
Kod główny
45316110-9 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Kody uzupełniające:
31520000 - Lampy i oprawy oświetleniowe
45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71355200 - Wykonywanie badań

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubawka – działki nr 56, 132/2, 161/2, 161/1, 213, 354/1, 372, 745, 669, 167 (obręb 0003 Lubawka) 55/4, 196, 209 (obręb 0002 Lubawka) tj. ulice Kamiennogórska, Lipowa, Dworcowa, Aleja Wojska Polskiego, Szymrychowska, Sudecka, Podlesie.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się wizję w terenie z przedstawicielem wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zakres zadania obejmuje zakup, dostawę oraz montaż 143 opraw LED.

W ramach modernizacji istniejącej infrastruktury należy uwzględnić aktualne normy oświetleniowe, oraz rozwiązania technologiczne. Rekomenduje się zastąpienie istniejących opraw nowymi oprawami typu LED. Modernizacja powinna uwzględniać spełnienie normy oświetleniowej przez nowe oprawy.
Wykonawca przed przystąpieniem do montażu opraw w danej lokalizacji ma obowiązek przedstawienia schematu jednokreskowego, zbieżnego z topologią ulic.
Minimalne wymagania techniczne oprawy drogowej:
Zastosowane oprawy będą posiadały takie same lub lepsze parametry techniczne:
a) muszą posiadać znak CE i deklarację zgodności,
b) przy ustawieniu 0° w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009,
c) muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471, d) zakres temperatur pracy od -40° do + 35°,
e) gwarancja min. 5 lat.

Wymagane cechy mechaniczne oprawy:
a) korpus dwukomorowy, wykonany z ciśnieniowo odlewanego aluminium, zabezpieczonego farbą proszkową, stanowiący jednocześnie radiator oprawy, nie dopuszcza się stosowania radiatora w postaci użebrowania,
b) konstrukcja korpusu powinna umożliwiać samoczynne oczyszczanie się jego górnej części podczas deszczu, oprawa płaska od góry,
c) wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą, nie dopuszcza się surowego materiału,
d) dostęp do komory zasilającej od góry, otwieranie bez narzędziowe,
e) powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie powinna przekraczać 0,035 m²,
f) korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia, otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej, uszczelnienie komory optycznej i zasilacza wykonane za pomocą wylewanej uszczelki, dostęp do komory zasilania od góry oprawy ze względu na ułatwienie przyszłych prac konserwacyjno - eksploatacyjnych,
g) klosz oprawy musi być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła,
h) oprawa musi posiadać stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody IP66 lub IP67 oraz stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK10 lub IK08,
i) korpus wyposażony w zawór przeciwdziałający kondensacji pary wodnej,
j) uchwyt mocujący oprawę musi być częścią oprawy i umożliwiać montaż oprawy na słupie/ wysięgniku o średnicy od 48mm do 60mm lub 76mm, bez stosowania reduktora w uchwycie montażowym,
k) regulacja nachylenia oprawy przy montażu bezpośrednio na słupie i na wysięgniku od -15° do min. +15°,
l) waga oprawy max. 11kg,
m) oprawa wyposażona w zaślepkę na złącze Zhaga.

Wymagania dotyczące modułu LED:
a) temperatura barwowa emitowanego światła 4000K +/-5%,
b) współczynnik oddawania barw – CRI>70,
c) krzywa światłości kształtowana za pomocą wielosoczewkowej optyki wykonanej z PMMA lub PC, zabezpieczonej przed działaniem promieniowania UV,
d) trwałość strumienia światła L90 min. 100 000 h.

Wymagania minimalne parametry układu zasilającego:
a) II klasa ochrony przeciwporażeniowej,
b) oprawa musi być wyposażona w układ zabezpieczający przed przepięciami co najmniej 10kV, umieszczony poza zasilaczem,
c) nominalna wartość cos fi ≥ 0,98,
d) oprawa musi być wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy umożliwiający czasową redukcję strumienia świetlnego dla min. 2 różnych przedziałów czasowych,
e) wartość THD < 10%,
f) oprawa wyposażona w gniazdo ZHAGA,
g) zasilacz z interfejsem DALI.

Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametrów:
a) Deklaracja CE oraz RoHS od producenta,
b) Karta katalogowa opraw,
c) Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium,
d) Instrukcja montażu opraw,
e) Raport LM - 80 zastosowanych diod LED, dla temperatur referencyjnych, wraz z prognozą trwałości strumienia światła zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM -21, potwierdzający trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzoną parametrem L90 dla opraw oświetlenia ulicznego,
f) Obliczenia oświetleniowe,
g) rozsył światła oferowanych opraw oświetleniowych w formie elektronicznej bazy danych tj. plików LDT, umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnodostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń,
h) certyfikat ENEC oraz ENEC+ wraz z załącznikami,
i) certyfikat Zhaga.

Montaż opraw:
a) Oprawy drogowe należy montować na wysięgniku lub na szczycie słupa,
b) Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swojego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru,
c) Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie.

Dokumentacja powykonawcza – format zapisu *.pdf, *.shp, *xlsx lub inny ogólnodostępny format, zawierającą szczegółową inwentaryzację zmodernizowanego oświetlenia, stacji zasilających oraz linii drogowego oświetlenia.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) demontaż obecnie zamontowanych opraw oraz przekazanie ich zamawiającemu (majątek Gminy – ewentualnie zdeponowanie na wniosek Gminy we wskazanym miejscu),
2) dostarczenie wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności itp., w tym dokument z badania zgodności deklarowanych przez Wykonawcę wielkości strumienia opraw ze stanem faktycznym – zmierzonymi strumieniami zamontowanych przez Wykonawcę opraw,
3) Wykonanie pomiarów natężenia zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 dla 4 obszarów.

Materiały użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr z 2021, poz. 1213.) oraz w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 roku, poz. 215).

Wymagania odnośnie realizacji
a) Demontaż oraz utylizacja starych opraw oświetleniowych (majątek Gminy). Zamawiający zachowuje sobie prawo do wskazania części opraw w celu zdeponowania ich w określonym przez Zamawiającego miejscu, do zabezpieczenia innych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający na etapie przetargu nie przewiduje wymiany słupów i wysięgników. Jeżeli
w trakcie prac demontażowych/montażowych Wykonawca zgłosi konieczność wymiany słupów lub wysięgników, Zamawiający każdorazowo ustosunkuje się do takiego wniosku, i po wyrażeniu zgody na wymianę ustali sposób rozliczenia jako prac dodatkowych. Rozliczenie to może się odbyć w formie odrębnego zlecenia lub w formie zwiększenia kwoty przetargu, zgodnie z zapisami SWZ.
b) Montaż nowych opraw LED na istniejących słupach w ilości 143 sztuk, według lokalizacji: działki nr 56, 132/2, 161/2, 161/1, 213, 354/1, 372, 745, 669, 167 (obręb 0003 Lubawka) 55/4, 196, 209 (obręb 0002 Lubawka) tj. ulice Kamiennogórska, Lipowa, Dworcowa, Aleja Wojska Polskiego, Szymrychowska, Sudecka, Podlesie oraz zgodnie z wytycznymi dla opraw oświetleniowych LED.
c) Montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw - wkładka topikowa 6A lub inna odpowiednia,
d) Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do prac zweryfikować ciągłość zasilania każdej fazy. Po wykonania prac remontowych, modernizacyjnych przywrócenie zasilania będzie obowiązkiem wykonawcy w ramach pierwotnego wynagrodzenia. Podstawą do rekalkulacji w tym zakresie będzie wykazanie wyników pomiarów z rezystancji izolacji na liniach kablowych wykonanych przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych.
e) Wymiana przewodów zasilających oprawy wewnątrz słupów,
f) Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem – jeśli wymagane.
h) Wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

W dokumentacji powykonawczej należy zawrzeć: protokoły pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami z badań odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty technicznorozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obsługi materiałów, urządzeń, elementów osprzętu zastosowanych. Pomiary powykonawcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami na urządzeniach posiadających ważne świadectwo wzorcowania. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć raporty
z wykonanych pomiarów wraz z kartami katalogowymi urządzeń na których zostały wykonane ze świadectwami wzorcowania.

Sprawę prowadzi:
Damian Stafira
Urząd Miasta Lubawka
Wydział Inwestycji i Infrastruktury
E-mail: stafira.damian@lubawka.eu
Tel: 516 322 378