WYJAŚNIENIA DO PROJEKTU W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Zamawiający:

- Proszę wyjaśnić sposób zasilania budynku dla sekcji p.poż. ( zwracam uwagę że budynek posiada kilka układów pomiarowych, a przedmiary robót nie wskazują na wymianę WLZ-tów pomiędzy złączem kablowym a układem pomiarowym a następnie nowym wyłącznikiem pożarowym i istniejącą rozdzielnią).

Projektant

Nowy wyłącznik zastępuje poprzedni wyłącznie dlatego że był wewnątrz budynku a nie na zewnątrz. Przeniesienie go nad złącze (jak być powinno) może napotkać sprzeciw konserwatora zabytków. Zamontowany ma być na wspólnym WLZ bez względu na ilość układów pomiarowych.

Zamawiający:

- Brak jest wskazania zasilania rolety pożarowej.

Projektant:

Będzie z tablicy projektowanej 3 x 1,5

Zamawiający:

- Dla sterowania cewką wyłącznika głównego zastosować automatyczny przełącznik faz zgodnie z wymaganiami przepisów.

Projektant:

Zostanie zastosowany

Zamawiający:

Przewidziano nieprawidłowy kabel zasilający zestaw hydroforowy – zgodnie z wymaganiami branży sanitarnej (Projekt Budowlany str. 72 rys 6) zestaw hydroforowy zasilany napięciem: 3x400V P2,2kW)

Projektant:

Tak zgadzam się trzeba zmienić na 5 x 2,5 Ib 16A

Zasilanie urządzeń p.poż.

Dla potrzeb zasilania urządzeń związanych z dostosowaniem obiektu do przepisów i rozporządzeń ochrony p. poż. zaprojektowano oddzielną tablicę Tp-poż.

W tym celu należy :

- Istniejący wyłącznik ręczny p.poż. umieszczony w portierni na ścianie szczytowej należy pozostawić. Będzie on połączony z projektowanym szeregowo stwarzając możliwość wyłączenia napięcia także wewnątrz budynku.

- Wewnątrz obiektu zamontować wyłącznik główny DPX-I. Wyłącznik zamontować pomiędzy złączem kablowym a zabezpieczeniami przedlicznikowymi.

- Wykonać sterowanie wyłącznikiem DPX-I przyciskiem sterowniczym umieszczonym na elewacji budynku nad złączem kablowym i oznaczyć go :  Wyłącznik Główny P-POŻ. Cewkę wyłącznika zasilić poprzez przełącznik faz.

- W istniejącej tablicy WLZ umieścić zabezpieczenie projektowanej tablicy Tp-poż.

- Wykonać tablicę Tp-poż jako wnękową wyposażoną w zabezpieczenia obwodów jak na schemacie rys nr 13.

- Stosować przewody zgodnie z oznaczeniami na schemacie.

- Przewody prowadzić w rurkach RL.

- Zasilanie central i pompy podnoszącej wykonać sprowadzając przewody pionami do piwnicy a następnie prowadzić piony do Cod I i II klatkami schodowymi.

- Zasilanie pompy podnoszącej wykonać z tablicy Tp-poż a po wyłączeniu napięcia z agregatu prądotwórczego z rozruchem elektrycznym poprzez urządzenie SZR. Stosować agregat wolnostojący przenośny. SZR montować na ścianie w pobliżu agregatu.