OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - OBEKTÓW MELIORACYJNYCH

NA TERENIE ZABYTKOWEGO  PARKU ZDROJOWEGO

„Bieżące utrzymanie melioracji szczegółowej na terenie Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu   w latach 2023 - 2025”.

Przedmiotem zamówienia jest odwodnienie oraz nawodnienie obszaru zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu oraz utrzymaniu rowów melioracyjnych w takim stanie  technicznym aby woda miała swobodny przepływ.

- Obowiązki Wykonawcy:

1.1.  Powyższe zadanie należy realizować za pomocą następujących urządzeń:

- przepompowni wód melioracyjnych,

- zbiorników retencyjnych,

- systemu rowów melioracyjnych,

- systemu zastawek,

- rurociągu tłocznego wody.

1.2. Bieżąca kontrola zadanych poziomów (minimum - maksimum)  wody  w   zbiorniku         pompowni, usuwanie zanieczyszczeń z komory pompowni i  ze  zbiornika  przed pompownią, odmulanie zbiornika (wg potrzeb), nie rzadziej niż 1 raz w roku .

1.3.3. Usuwanie  zanieczyszczeń  z  kraty  wylotowej,  okresowe   usuwanie części    zawiesin  z komory (studni) pompowej.

1.3.4. Kontrola studni zasuw, studni wlotowej z klapy zwrotnej, usuwanie zanieczyszczeń.

1.3.5. Prowadzanie na bieżąco dokumentacji eksploatacyjnej.

2. Urządzenia Melioracyjne w Parku Zdrojowym.

2.1. Sieć rowów odwadniających.

Rowy  odwadniające  o  długości  całkowitej  3 030 m , w tym: rowy nowe - 2 645 m, rowy po  trasach  istniejących -  385 m. Szerokość dna rowów 0,50 m, nachylenie skarp 1:1,5; głębokość 0,80 - 1,20 m. Ubezpieczenie skarp wykonano kiszką faszynową Ø20 cm. Skarpy ubezpieczono darniną o szerokości 1,00 m, pozostałe powierzchnie skarp obsadzono mieszanką traw z humusowaniem. Pas  terenu po obu stronach rowów  obsadzono trawą  z humusowaniem na szerokości pasa 5,0 m.

Rowy posiadają następujące parametry:

- szerokość dna - 0,50 m

- nachylenie      - 1:1,5

- spadek            - 1%

- głębokość      od 8,0 do 1,20 m

2.2. Zbiorniki wodne - stawy parkowe

Trzy  zbiorniki wodne:

- przy rowie A2 - o powierzchni 2 170  m²

- przy rowie A7 - o powierzchni 2 131  m²

- przy rowie A9 - o powierzchni 1 163  m²

Zbiorniki zasilane są wodą ze zlewni  poprzez wstrzymanie odpływu, a zbiornik przy rowie A2 może być  również  zasilany wodą  pompowaną ze  zlewni  i  tłoczoną  rurociągiem  do zbiornika. Głębokość stawów ok.  2,30 m, nachylenie skarp 1:2. Stopa skarpy ubezpieczona jest kiszką faszynową 020 cm, a skarpy darniną.

2.3.Budowle na rowach: przepusty, rurociągi, piaskowniki

Na rowach  pod alejkami  z przejazdem samochodami wbudowano przepusty typu P-2/60 z przyczółkami  betonowymi o długości rurociągu 8,00 m, średnicy rurociągu Ø 60 cm.  Na rowach pod alejkami spacerowymi wykonano przepusty typu P-1/60, "D" długość  8,0 m  z przyczółkami z darniny, średnica rurociągu Ø 60 cm. Dla celów piętrzenia wody  w  rowach zastosowano przepusty z piętrzeniami typu  PP-1/60 długości 8,0 m, piętrzenie H = 1,20 m, zamknięcie typu ZZ-1, bez klapy, mechanizm MS-1 wariant E. Rurociągi betonowe Ø60 cm występują na rowie A dł. 40 m z piętrzeniem  na przyczółku wlotowym i na rowie A12 o dł. 25 m. Przyczółki na  rurociągach betonowych. Na  przepustach wbudowano barierki.

Przepusty piętrzące zamontowane są na rowach:

- A     - 3 szt.

- A1   - 1 szt.

- A2   - 1 szt.

- A7   - 1 szt.

- A8   - 1 szt.

- A9   - 1 szt.

- A12 - 2 szt.

Na rowach dochodzących do zbiornika retencyjnego bezpośrednio przed nim, wbudowane zostały  piaskowniki z kształtek betonowych  o długości ok. 18 m każdy.

2.4. Studzienki obserwacyjne (piezometry)

Dla obserwacji poziomu wody gruntowej na  terenie odwodnionym i w parku , wbudowano system studzienek  obserwacyjnych z  rurek drenarskich "Wavin" Ø 180  z  filtrem z włókna syntetycznego. Długość  studzienek  2,00 m,  zaślepione  trwale  u  dołu,  u  góry  zaślepka ruchoma. Stożek betonowy i pokrywa betonowa chronią studzienkę przed zniszczeniem. Rozmieszczenie studzienek wg planu sytuacyjnego w skali 1:1000 w ilości 23 szt. Każda studzienka  została  zainstalowana, a  dziennik obserwacji i pomiarów  stanów wody gruntowej oraz wykres dynamiki wód gruntowych służyć będzie do  regulacji poziomu wód w  rowach.

2.5. Melioracje - pompownia odwadniająca z budowlami towarzyszącymi

Pompownia  z  agregatem  zatapialnym firmy FLYGT 3127.181  o Qp =  30 1/s, Hn =  7,10  m  z  wlotem  z  kratką, rurociągiem  dopływowym PVC Ø 315 mm o  dł. 4,00 m.   Wysokość  komory  H = 4000 mm, Ø 1600mm.

Rurociąg  tłoczny PE Ø 180 x 16,4  w  rurze  osłonowej  stalowej Ø 250 mm przycisku o dł. 60,0 m,  zakończony  klapą  zwrotną  w  studni  żelbetowej  Ø 1000 mm,  H = 3000  mm. Rurociąg grawitacyjny od  studni  do  nabrzeża  z PVC Ø 315 o  dł. 10,0 m. Trójnik  Hawel Combi w studni Ø 1000 mm, H = 2,20 m kieruje wodę do Basenu Północnego lub zbiornika w rowie A2.

Zbiornik wyrównawczy, posiadający skarpy  o nachyleniu 1:2  i długości 20,0 m i 10,0 m dł. bystrotoku, ubezpieczony płytami  żelbetowymi  ażurowymi  ułożonymi na     geowłókninie.

Do  urządzeń  komunikacyjnych  należą  schody  betonowe  na skarpach  szer. 75  cm,  o

stopniach 20 x 30 cm z obustronnymi poręczami.

- Konserwacja  i  Eksploatacja  Urządzeń  Melioracyjnych

3.1. Przepompownia wody oraz rurociągi tłoczne

W skład przepompowni ścieków wchodzi komora pompowa, pompa zatapialna oraz osprzęt hydrauliczny i szafka sterownicza. Obok przepompowni  ścieków w  studzience  rewizyjnej zamontowano zespół zasuw szt. 9 odpowiednio oznakowanych.

Zamontowany zespół zasuw umożliwia:

- odprowadzenie nadmiaru wody z terenu parku do kanału portowego,

- okresowe uzupełnianie wody w zbiorniku wodnym przy rowie A-2.

Rurociąg tłoczny odprowadzający wody do kanału portowego zakończony jest przed wylotem  studzienką  rewizyjną rozprężną i klapą zwrotną .

Rurociąg  tłoczny od zespołu zasuw do zbiornika retencyjnego przy rowie A-2 ma na  celu umożliwienie uzupełniania w nim wody w okresach suchych przy pomocy przepompowni wody. Poziom ten zostanie ustalony przez  dendrologów  dla  potrzeb  wodnych  drzewostanu na przyległym terenie.

Zabezpieczenie wlotu do przepompowni stanowi krata stalowa. Należy na bieżąco usuwać z niej nieczystości aby nie dopuścić do zablokowania napływu wody do zbiornika pompowni - pracy pompy "na sucho".

3.2. Eksploatacja przepompowni - czynności eksploatacyjne

- nadzór nad praca pompy: częstotliwość na bieżąco co najmniej 2 razy w tygodniu,

- zachowanie czystości w przepompowni i wokół niej: częstotliwość j.w.,

- kontrola pływaków oraz ich czyszczenie częstotliwość : j.w.,

- czyszczenie komory zbiornika wg ustaleń z osobą nadzorującą eksploatacją pompowni,

- kontrola wydajności  pompy: raz w miesiącu lub wg ustaleń osoby nadzorującej,

- kontrola natężenia prądu na poszczególnych fazach: 1 raz w miesiącu,

- kontrola wydajności pompy: raz w miesiącu lub wg ustaleń osoby nadzorującej,

- remonty bieżące urządzeń ,

- prowadzenie zeszytu eksploatacji urządzeń przepompowni oraz karty przeglądów   pomp.

3.3. Obsługa  bieżąca

Przepompownia jest w zasadzie przepompownią  bez  obsługową,  może pracować w    trybie  automatycznym lub obsługi ręcznej.

Uruchomienie jej następuje po załączeniu napięcia na  tablicy  głównej szafki  sterowniczej wyłącznikiem głównym oraz ustawieniu  przetaczników  pracy pompy w pozycji  "auto".

Praca   pompy  oraz  załączenie  zasilania  sygnalizowane jest  lampką  kontrolną  oraz  amperomierzem umieszczonymi na tablicy sterowniczej.

Na  tablicy umieszczono  również  licznik  pracy  pompy.

Uruchomienie pompy możliwe jest również indywidualnie poprzez ustawienie przełącznika sterowania pompy w pozycji "ręka".

Przy  wymianie  pompy  lub  usunięciu  awarii  pompy,  należy  każdorazowo   sprawdzić właściwy  kierunek  obrotu  wirnika.  Przy  wałczeniu  pompy  zasuwy   na  rurociągu technologicznym muszą być otwarte.

3.4. Bieżąca kontrola przepompowni - miesięczna

Oględziny stanu  przepompowni  należy  przeprowadzać  w  czasie ruchu i w czasie  postoju urządzenia. Przy przeprowadzaniu  oględzin w  czasie ruchu  urządzenia należy szczególnie sprawdzić:

- ustawienie zabezpieczeń,

- stan przewodów ochronnych i ich podłączenia,

- przy przeprowadzaniu oględzin w czasie postoju urządzenia należy usunąć

nieprawidłowości stwierdzone podczas w czasie ruchu oraz wykonać czynności

konserwacyjne w szczegółowości zwracając uwagę na stan:

- czystości urządzeń,

- układu zasilającego,

- urządzeń rozruchowych i regulacyjnych,

- urządzeń zabezpieczających,

- układu sterowania i sygnalizacji oraz urządzeń pomiarowych,

- połączeń elementów urządzenia.

3.5. Przeglądy okresowe – wykonuje Zamawiający

Przeglądy powinny obejmować w szczególności:

- przegląd pompy zgodnie z  instrukcja obsługi pompy,

- przegląd stanu zewnętrznego pływaków a w szczególności zapobiegnięcia  uszkodzenia mechanicznego w postaci śladów uderzeń i wgnieceń, sprawdzenie czy nadmierny osad, który osadził się na powierzchni pływaków nie spowodował zakłóceń w ich pracy,

- sprawdzenie stanu kabla i przewodów, na których nie powinno być przetarć, załamań płaszcza zewnętrznego; przeprowadzenie odpowiednich badań i pomiarów skuteczności zerowania i oporności i izolacji,

Zaleca się sprawdzenie połączeń elektrycznych, prawidłowości działania aparatury

kontrolno - pomiarowej tj. pływaków i termostatu,

Kontrolę prawidłowości nastawień zabezpieczeń i działania urządzeń pomocniczych.

Remonty urządzenia należy przeprowadzać w zakresie wynikającym z wyników    przeglądów oraz terminach ściśle związanych z terminami remontów innych urządzeń technologicznych w uzgodnieniu  Zamawiającym.

3.6. Studzienki obserwacyjne – 23 szt

-   badanie stanu wód gruntowych  dwa razy w miesiącu,

-   prowadzenie   dziennik obserwacji i  pomiarów  stanów wody  gruntowej,

4.   Konserwacja  I  Eksploatacja  Systemu  Melioracyjnego

Urządzenia melioracyjne na terenie parku wymagają odpowiedniej konserwacji i    eksploatacji.

4.1. Czynności związane z eksploatacją - polegają  na :

- utrzymaniu odpowiedniego poziomu wód w rowach oraz zbiornikach wodnych,

-  utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w  rowach umożliwia zamontowana  na

obiekcie przepompowana,

- pomiarze poziomu wody w piezometrach co dwa tygodnie  (prowadzenie książki

odczytów).

- prowadzenie dziennika eksploatacji systemu melioracyjnego Parku Zdrojowym.

Poziom wody w zbiornikach wodnych regulowany powinien być poprzez zamontowane na wlotach do nich zastawki.

4.2. Czynności konserwacyjne na rowach i zbiornikach  polegają głównie na:

- co najmniej dwukrotnym w  ciągu roku odmulaniu dna,

- co najmniej pięciokrotnym w ciągu roku  koszeniu skarp,

- bieżącym sprawdzaniu drożności przepustów oraz rurociągów,

- w razie ich zamulania, namuł należy usuwać na bieżąco,

- w miarę potrzeb uzupełniać wodę w zbiornikach,

- sprawdzanie szczelności zamknięć przy zasuwach,

- stwierdzone ewentualne nieszczelności usuwać na bieżąco,

- czyszczenie i malowanie barierek w miarę potrzeb,

-wszystkie odpady zielone i nieczystości należy zutylizować oraz dostarczyć Zamawiającemu karty odpadów.

Czynności konserwacyjne rowów i zbiorników wodnych należy prowadzić w sposób

uniemożliwiający uszkodzenie ich ubezpieczenia z kiszki faszynowej.

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA