Opis przedmiotu zamówienia - pompa do ścieków obiektu przepompowni.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pompy do ścieków obiektu przepompowni Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość |
| 1 | Pompa MSK1-80-184 lub równoważnaKryteria równoważności:* z wirnikiem jedno-kanałowym, rozruch pośredni, 1455 obr/min, wysokość podnoszenia min. H =20,0 m, wydajność min. 55,00 litrów/s, przewód o długości min. 10 mb;
* pompa do ścieków gospodarczo-bytowych i wód deszczowych z wirnikiem jednokanałowym z żeliwa min. GG25;
* obudowa pompy tj. korpus pompy, korpus silnika, pokrywa górna, wykonane z żeliwa min. GG20 zabezpieczonego farbą epoksydową;
* swobodny przelot przez wirnik hydrauliczny wynosi min. Φ80 mm,
* silnik pompy wyposażony we wbudowane zabezpieczenia termiczne na każdej fazie stojana, odłączające pompę po wzroście temperatury powyżej 125oC;
* izolacja uzwojeń stojana w klasie izolacji F, praca S1, zasilanie 400V, stopień ochrony min. IP68;
* silnik posiada wbudowany w komorze silnika czujnik kontroli zawilgocenia zabezpieczający pompę w przypadku wystąpienia nieszczelności.
 | szt. | 1 |

1. Wykonawca przedstawia wraz z ofertą wszelkie karty katalogowe, certyfikaty lub inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu ocenić zgodność proponowanych rozwiązań ze wszystkimi wymaganiami w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod kątem spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.
2. Dostarczona pompa będą fabrycznie nowa tzn. wykonana z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, nieprefabrykowana, posiadająca wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności.
3. Zamawiający wymaga aby dostarczona pompa została wyprodukowana nie wcześniej niż w 2022 r.
4. Wykonawca dołączy, dla dostarczonej pompy, dokumentację techniczną w języku polskim.
5. Wykonawca po dokonanym odbiorze, przeszkoli wytypowanych pracowników obsługi.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenie oraz wykonany montaż na okres min. 24 miesięcy.
7. **Zamawiający umożliwia odbycie przez wykonawcę składającego ofertę wizji lokalnej.** Wizja lokalna przeprowadzana będzie w dni robocze, w godzinach 9:00÷14:00, nie później niż na dzień przed dniem składania ofert, pod warunkiem wcześniejszego przesłania zamawiającemu wniosku o uczestniczenie w wizji lokalnej. Wniosek składać należy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) pod adresem:

[**https://platformazakupowa.pl/pn/as\_warszawa\_bialoleka**](https://platformazakupowa.pl/pn/as_warszawa_bialoleka)poprzez formularz „**Wyślij wiadomość do zamawiającego**”, wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, nazwa i adres wykonawcy, numer telefonu kontaktowego, termin uczestnictwa w wizji lokalnej (data i godzina).