Załącznik nr 1a do SWZ

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego systemu, system fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i montaż – wymiana agregatu wody lodowej | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, ###### Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Agregat wody lodowej |  |  |
|  | Wydajność chłodnicza min 196 kW | TAK |  |
|  | Zakres temperatur medium chłodzącego – Temperatura wody na wylocie min +5C | TAK |  |
|  | Zakres temperatur medium chłodzącego – Temperatura wody na wlocie min +10C | TAK |  |
|  | Medium- glikol propylenowy 35% | TAK |  |
|  | Czynnik chłodniczy- niewybuchowy | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość GWP dla czynnika chłodniczego-nie więcej niż 466 | TAK |  |
|  | Ilość stopni wydajności – nie mniej niż 6 | TAK |  |
|  | Pompa obiegowa- zamontowana w układzie | TAK |  |
|  | Praca układu przy -20 st C- przystosowany układ | TAK |  |
|  | Przyłącze hydrauliczne – nie mniejsze niż DN 100 | TAK |  |
|  | Użyteczna wysokość ciśnienia pompy – min 123 kPa | TAK |  |
|  | Zakres pracy urządzenia – min +48C, -20C | TAK |  |
|  | Zakres prac przy montażu agregatu wody lodowej |  |  |
| 1 | Demontaż istniejącego agregatu wody lodowej | TAK |  |
| 2 | Odpompowanie i utylizacja glikolu w istniejącej instalacji | TAK |  |
| 3 | Przebudowa fundamentu pod nowy agregat wody lodowej | TAK |  |
| 4 | Posadowienie nowego agregatu wody lodowej | TAK |  |
| 5 | Przewiezienie starego agregatu wody lodowej we wskazane miejsce z rozładunkiem na terenie szpitala | TAK |  |
| 6 | Podłączenie układu hydraulicznego do nowego agregatu wody lodowej z armaturą. | TAK |  |
| 7 | Wymiana armatury hydraulicznej istniejącej (manometry, odpowietrzniki, zawory) | TAK |  |
| 8 | Konserwacja rurociągu chłodniczego | TAK |  |
| 9 | Wymiana izolacji na rurociągach wody lodowej do wejścia docelowego ( 6 pięter) | TAK |  |
| 10 | Podłączenie elektryczne agregatu wody lodowej | TAK |  |
| 11 | Próby szczelności | TAK |  |
| 12 | Uruchomienie i uzyskanie znamionowych temperatur | TAK |  |
| 13 | Prace odbiorowe i złożenie dokumentacji powykonawczej | TAK |  |

| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 36 m-cy |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | W dniu zgłoszenia (jeżeli zgłoszenie będzie po godz. 19-tej realizacja do 12-stu godzin, dotyczy to również sobót, niedziel i dni świątecznych) |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych | Max do 24 godzin |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).