Opis szafy do bezpiecznego ładowania akumulatorów

Wysokość	1150 mm
Głębokość	660 mm
Wys. wewn.	880 mm
Szer. wewn.	730 mm
Głęb. wewn.	530 mm
Odporność na działanie ognia	60 minut
Zasilanie	2 x 4 gniazda (230 V)
Wyposażenie wewnętrzne	czujnik dymu, wentylator, przełącznik kontaktowy drzwi, listwa zasilająca z 4 gniazdami, odcięcie zasilania w przypadku dużych ilości generowanego ciepła i dymu, akustyczny sygnał ostrzegawczy, możliwość podłączenia do systemu alarmu przeciwpożarowego, opcja przyłącza 12 V
Wyposażenie	z rolkami
Wentylacja	wywietrznik z wentylatorem i otwór wentylacyjny
Materiał	specjalne płyty ognioodporne
Liczba półek	1 szt.
Materiał półki	blacha stalowa, lakierowana proszkowo
Kolor korpusu	jasnoszary, RAL 7035
Kolor drzwi	pomarańczowy, RAL 2004
Rodzaj zamknięcia	rygiel obrotowy
Rodzaj drzwi	drzwi skrzydłowe,
Na substancje	baterie / akumulatory litowo-jonowe
Szerokość	890 mm
Napięcie przyłączeniowe	230 V
Ciężar	ok. 150 kg
Certyfikaty	Certyfikaty TÜV NORD Group w ramach najnowszego programu testowego z rzeczywistymi testami ogniowymi baterii i indukowanymi wybuchami gazu / Atest MPA dotyczący odporności na działanie ognia przez ponad 60 minut od wewnątrz do zewnątrz w oparciu o DIN EN 1363-1

Opis produktu:
Jednoczesne ładowanie w szafie kilku akumulatorów litowych
Wczesne alarmowanie o uszkodzeniach
Konstrukcja z niepalnych, ognioodpornych elementów
Sprężynowa blokada drzwi lockEX zapewniająca kontrolowaną redukcję ciśnienia w przypadku eksplozji
Specjalne uszczelki przeciwogniowe zapobiegają wydostaniu się płomieni na zewnątrz Dymoszczelny system zamykania otworów (dot. dymów w temperaturze otoczenia)
Możliwość transportu w celu ustawienia w miejscu instalacji
Zamykane podwójne drzwi skrzydłowe z mocnym ryglowaniem i zawieszeniem