PROTOKÓŁ  Z  PRZEGLĄDU  TECHNICZNEGO MASZTU ANTENOWEGO

I  SYSTEMÓW   ANTENOWYCH

Nazwa obiektu: Maszt  antenowy rurowy H = 9 m

Data wykonania: 21.09.2016

Adres lokalizacji: Komisariat  Policji w Koźminku ul. Wolności 15

Przegląd wykonał: Zakład Ślusarski inż. Wojciech Henszke, Goleniów, ul. Krzywoustego 17

Wyniki przeprowadzonego przeglądu:

1. Konstrukcja:

Maszt rurowy posadowiony na dachu II piętrowego budynku mieszkalnego. Na  parterze pomieszczenia Komisariatu. Dach płaski kryty papą. Maszt    jednoelementowy  Ø 90mm,

wysokości  8 m i przedłużony rurą Ø 32 mm długości 3,5 m. Na szczycie przedłużenia antena na krótkich uchwytach. Całkowita  wysokość masztu 11,5 m. Trzon masztu usztywniony odciągami. Dolne odciągi – jeden z liny stalowej skorodowany Ø 6 mm , a trzy z pręta stalowego zbrojeniowego Ø 10 mm. Górny poziom odciągów z lin stalowych Ø 6 mm usztywnia przedłużenie szczytowe masztu z lin stalowych Ø 6 mm. Liny i osprzęt linowy do wymiany skorodowany. Naprężniki nieczynne. Kotwy odciągów linowych niewidoczne, zakryte. Maszt posiada włazy tylko na części podstawowej do 8 m.

Ogólnie cały maszt kwalifikuje się do demontażu i wymiany na nowy.

2. Powłoki zabezpieczające:

Konstrukcja masztu malowana. Farba spękana, skredowana, oddziela się płatami, liczne ogniska korozji. Maszt kwalifikuje się do gruntownego czyszczenia i malowania.

3.  Instalacje antenowe:

Na szczycie masztu na  krótkich uchwytach zamontowana antena  RADMOR 32812. Od anteny prowadzony kabel WL 50 spękany, do wymiany.

4. Oświetlenie:

Maszt  nie  posiada oświetlenia przeszkodowego.

5. Instalacje uziomowe:

Maszt  nie podłączony do instalacji odgromowej budynku. Stan instalacji odgromowej kwalifikuje

ją  do remontu i konserwacji.

6. Wnioski i zalecenia:

Stan masztu kwalifikuje go do demontażu i wymiany na nowy. Naprawa nieopłacalna.