*wzór*  **Zał. nr 3**

**Nazwa firmy wykonującej przegląd**

**…………………………………………………………………………………..**

**PROTOKÓŁ NR ……………….…..**

**z okresowego przeglądu systemów sygnalizacji pożaru**

**SOI ……………………**

**budynek nr……... Kompleks…………….**

**Sprawdzenia wykonał :**

**Imię Nazwisko podpis**

**………………………………………………………..**

**………………………….. dnia ……………….…..**

OBIEKT –BUDYNEK NR ………. KOMPLEKS ……………..

**INSTALACJA SYSTYEMU SYGNALIZACJI POŻARU.**

- centrala typ………………………………………..szt. …………….

- czujki dymu typ………………………………...… szt. …………….

- ręczny ostrzegacz pożaru typ….. …………….. szt.……………..

- sygnalizator akustyczny typ……………………. szt.……………..

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

1. Sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożaru (…………….. …………………………………..)

- sprawdzono działanie akustycznych i optycznych wskaźników centrali;

- sprawdzono działanie przycisków panelu centrali;

- sprawdzono działanie drukarki;

- sprawdzono poprawność sygnalizacji alarmów pożarowych;

- sprawdzono wykrywanie sygnalizacji uszkodzeń;

- sprawdzono sygnalizację stanu blokowania elementów.

**Centrala ppoż. jest sprawna (niesprawna dlaczego) technicznie**

1. Sprawdzono działanie czujników dymu (……………………….) na kryterium wykrywania pożaru przez zadymienie imitatorem dymu

- Sprawdzono czujki nr 1,2, itd. ……………………………………..

Czujki wykryły zjawisko pożaru

Centrala prawidłowo wskazała miejsce pożaru

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

1. Sprawdzono uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi Ppoż. Systemu;

- stan techniczny drzwi

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

1. Sprawdzono ręczne ostrzegacze pożaru wywołały alarm pożaru

- centrala wskazała lokalizację przycisku.

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

1. Sprawdzono stan połączeń kablowych i mocowania urządzeń

- stan połączeń kablowych –prawidłowy (nie prawidłowy dlaczego)

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

1. Sprawdzono akumulatory

Pomiar pojemności akumulatorów centrali –akumulator nr 1 12V 18Ah, pojemność akumulatorów …….…%

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

1. Sprawdzenie sterowań zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi i sygnalizacyjnymi.

Wywołanie alarmu pożarowego w centrali sygnalizacji pożaru spowodowało wysterowanie :

- załączenie sygnalizacji akustycznej w obiekcie

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

**-**uruchomienie systemów oddymiania klatek schodowych

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

- przekazanie alarmu do tablicy sygnalizacji równoległej w WSP

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

**SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ**

**nr …………...…. w budynku nr …………. kompleks ………………**

**Sprawdzane urządzenia ochrony przeciwpożarowej**

- centrala sterowania oddymianiem TYP szt. ……...

- optyczna czujka dymu (np. DOR-40) szt.………

- przycisk oddymiania np. RT42 szt. ………

- siłownik łańcuchowy typ szt. ….….

**CENTRALA STERUJĄCA …………………………………………….**

1. W stanie normalnym przy załączonym zasilaniu podstawowym 230V i rezerwowym występuje sygnalizacja stanu sprawności w dwóch strefach.

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

1. Wyłączenie zasilania podstawowego 230V lub odłączenie akumulatorów powoduje (nie powoduje) załączenie sygnalizacji uszkodzenia

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

1. Wysterowanie przycisku oddymiania powoduje (nie powoduje) otwarcie okien oddymiania w klatce schodowej nr………..i wywołuje (nie wywołuje) sygnalizację akustyczno-optyczną alarmu

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

1. Wysterowanie od czujki pożarowej nr …... powoduje (nie powoduje) otwarcie okien oddymiania i wywołuje (nie wywołuje ) sygnalizację akustyczno-optyczną alarmu

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

1. Odłączenie przewodu w obwodzie sterowania siłownikami wywołuje (nie wywołuje) sygnalizację uszkodzenia

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

1. Stan akumulatorów zasilania rezerwowego - pojemność …….%

**Wynik sprawdzenia pozytywny (negatywny dlaczego)**

**UWAGI :**

**NASTĘPNY PRZEGLĄD PRZEPROWADZIĆ DO DNIA …….………..**

**Przegląd wykonał ……………………………………………….………..**

**UŻYTKOWNIK :**

**Protokół otrzymałem dnia ……………………**