Załącznik nr 2a do SWZ/2 do umowy

Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  CZĘŚĆ nr 1

INFRASTRUKTURA STUN

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | „Przegląd i naprawy systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych będących na wyposażeniu obiektów w Sekcjach Obsługi Infrastruktury” |
| 2. | Ilość | Zgodnie z formularzem cenowym |
| 3. | CPV | 31625200-5 |
| 4. | Inne normy | Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 t.j.poz.2351); Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.z 2020r. poz.2065 tj.), |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | Nie dotyczy |
| 6. | Oferty równoważne | Nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | standardy techniczne, DTR urządzenia |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

SZCZEGÓŁOWY Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest „Przegląd i naprawy systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych będących na wyposażeniu obiektów w Sekcjach Obsługi Infrastruktury”

-  SOI Bolesławiec			59-700  Bolesławiec, ul. Wojska Polskiego 54

-  SOI Świętoszów,			59-726  Świętoszów,  ul. Żagańska 2

-  SOI Głogów			67-200  Głogów, ul. Wojska Polskiego 58

-  SOI Dobre n/Kwisą,		67-320  Małomice

-  SOI Żagań,				68-100  Żagań, ul. Bema 15

w okresach  kwartalnych  i  rocznym (zgodnie ze Specyfikacją techniczną CEN/TS 54-14 : 2006,  Dokumentacją Techniczno-Ruchową DTR)

Zamawiający, w celu określenia wartości usługi umożliwia  dokonanie wizji lokalnej, wglądu do dokumentacji technicznej DTR urządzenia, instrukcji obsługi, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z właściwym Kierownikiem SOI.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1. Pierwszy przegląd kwartalny od dnia zawarcia umowy  do dnia 31.03.2025 r.

2.2. Drugi przegląd kwartalny od dnia 01.06.2025 r. do dnia 30.06.2025 r.

2.3. Trzeci przegląd kwartalny od dnia 01.09.2025 r. do dnia 30.09.2025 r.

2.4. Czwarty  przegląd roczny od dnia 22.11.2025 r. do dnia 12.12.2025 r.

3. ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania systemu sygnalizacji pożaru (SSP), instalacja powinna być regularnie kontrolowania (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej (serwis).

1) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na przeglądzie, serwisie i naprawie urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru wraz z urządzeniami sterującymi i zamykającymi klapy, drzwi przeciwpożarowe (wg załącznika nr 1).

Obsługa obejmuje prace polegające na utrzymaniu instalacji sygnalizacji pożaru przy pomocy wszelkich dostępnych środków w należytym stanie technicznym – co oznacza, że system w miarę eksploatacji  swoimi parametrami nie może odbiegać od stanu w momencie przekazania obiektu do eksploatacji.

2) Prace serwisowe należy przeprowadzać co najmniej raz na kwartał, zgodnie ze Specyfikacją techniczną CEN/TS 54-14:2006, normą PN-E-08350-14: 2002, Dokumentacją Techniczno-Ruchową.

3) W momencie zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowego stanu pracy urządzeń systemu sygnalizacji pożaru (SSP) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii               i przywrócenia instalacji do gotowości w ramach serwisu w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania telefonu alarmowego czynnego 7 dni w tygodniu, 24h na dobę

4) W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy, remontu lub wymiany podzespołu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy kosztorys robót koniecznych do wykonania. Prace powyższe mogą być rozpoczęte po otrzymaniu zlecenia  od Zamawiającego.

5) Pomiary obwodów sygnalizacji oraz  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów elektrycznych  systemów ppoż. wykonać przy przeglądzie i serwisie rocznym.

6) Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić brakujące książki eksploatacji instalacji sygnalizacji pożarowej (wzór książki np. firmy POLON-ALFA).

Obsługa kwartalna

Wykonawca powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, osoba kompetentna (serwisant):

- sprawdziła wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjęła niezbędne działania, aby zapewnić prawidłową pracę instalacji;

- spowodowała zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP (SSP) prawidłowo odbiera           i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze;

UWAGA: Należy zastosować takie metody, które zapobiegną niepożądanym sytuacjom, jak np. uwolnienie środka gaśniczego.

- sprawdziła, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP (SSP) funkcjonuje prawidłowo;

- sprawdziła zdatność CSP (SSP) do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi wraz z określeniem stanu technicznego drzwi;

- tam, gdzie jest to możliwe, spowodowała zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego;

- przeprowadziła wszystkie inne próby określone przez instalatora, dostawcę lub producenta;

- dokonała rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek           i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji              i szybko usunięta.

Obsługa roczna

Użytkownik powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku, specjalista (serwisant):

- przeprowadził próby zalecane dla obsługi kwartalnej;

- sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA:  czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnym serwisie  kwartalnym numery sprawdzonych czujek należy wpisać do okresowych protokołów z przeglądu .

- sprawdził zdatność CSP (SSP) do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych;

UWAGA: należy zastosować takie metody, które zapobiegną niepożądanym sytuacjom, jak np. uwolnienie środka gaśniczego.

- sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

- dokonał oględzin w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek    i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; sprawdzi także, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne;

- sprawdził stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji              i szybko usunięta.

Po zakończeniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokoły z oceny stanu technicznego poszczególnych  urządzeń i ewentualnych zaleceniach. Wykonawca sporządzi protokół dla każdego systemu SSP występującego w danym obiekcie (Załącznik nr 3)

3.1. ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH DLA WYKONAWCY

W zakres wchodzą wszystkie czynności serwisowe systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru wymagane ich instrukcją serwisu i obsługi, dokumentacją techniczno-ruchową do których zalicza się między innymi:

- Sprawdzenie poprawności działania centrali i elementów sterowalnych oraz stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR, wytycznymi producenta;

- Sprawdzenie układu zasilania;

- Sprawdzenie historii alarmów centrali;

- Sprawdzenie i określenie stanu sprawności akumulatorów zasilania awaryjnego centrali ppoż.;

- Sprawdzenie wszystkich linii dozorowych poprzez losowo wybrane sygnalizatory pożaru za pomocą imitatora pożaru;

- Sprawdzenie czyszczenie  i regulacja luster i optycznych czujek dymu;

- Sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych i sygnałowych;

- Sprawdzenie działania urządzeń zewnętrznych sygnalizacyjnych oraz przycisków ppoż.;

- Sprawdzenie wszystkich czujek za pomocą imitatora dymu, temperatury itp.;

- Sprawdzenie i regulacja urządzeń napędowych, siłowników, zaworów klap odcinających, oczyszczenie z zabrudzeń, sprawdzenie śrub mocujących, konsolek wraz z regulacją lub dokręceniem;

- Sprawdzenie, regulacja oraz serwis urządzeń sterujących oraz funkcji działania awaryjnego;

- Sprawdzenie prawidłowości działania sygnałów funkcji centrali (uszkodzenia, zamknięcia, otwarcia, alarmy itp.);

- Wymiana części o ograniczonej żywotności (np. lampek, bezpieczników, szybek ochronnych, uzupełnianie papieru do drukarek na koszt wykonującego serwis) oraz regulacja systemu;

- W przypadku zabrudzenia (zakurzenia) czyszczenie czujek dymu  oraz regulacja optycznych czujek w ramach serwisu.

- W przypadku stwierdzenia  usterki nie wchodzącej w zakres usługi, Wykonawca niezwłocznie lub najpóźniej w ciągu trzech dni przedstawi pisemny protokół dla Kierownika SOI z wyszczególnionym zakresem  niezbędnych czynności do przywrócenia sprawności urządzenia wraz z ich szacunkową wyceną;

- Naklejenie naklejki w widocznym miejscu na urządzeniu centralki ppoż. z datą przeprowadzonego i datą następnego przeglądu i serwisu;

- W przypadku braku oznaczyć czujki, ropy i sygnalizatory zgodnie z opisem w centrali przez naniesienie   nr czujki/nr linii dozorowej w miejscu umożliwiającym identyfikację.

Wykaz urządzeń do przeglądów i serwisu w załączniku nr 1 Umowy.

3.2 Naprawy

- Po dokonaniu oględzin awarii systemu Wykonawca sporządzi protokół awarii z opisem usterki oraz przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy na naprawy systemu (zał. nr 5 do umowy)

- Po wykonaniu przeglądu półrocznego i rocznego w przypadku stwierdzenia usterek    Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy na naprawę systemu  
w terminie 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu przeglądu.

- Kosztorys ofertowy na usuniecie awarii powinien zostać przesłany do Zamawiającego w ciągu 2 (słownie: dwóch ) dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu awarii. Stawka roboczogodziny zgodna z formularzem cenowym(załącznik nr 1 Umowy).

- Po otrzymaniu protokołu przeglądu lub awarii i kosztorysu ofertowego z naprawy osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie uprawniona do pisemnego           zlecenia wykonania naprawy.

- Do naprawy systemu Wykonawca może przystąpić po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego.

- Ostatecznie naprawić system w ciągu 7 dni roboczych od momentu odebrania pisemnego zlecenia (skan  w formie : fax, e-mail) od Zamawiającego. Przedłużenie terminu naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest możliwe tylko po przedstawieniu oficjalnego zawiadomienia w formie pisemnej z podaniem przyczyny.

- Na nowo zamontowane urządzenia i części zamienne Wykonawca udzieli 24 miesięcznej pisemnej gwarancji, licząc okres gwarancyjny od daty ich zamontowania.

- Podstawą zapłaty za naprawę systemu będzie oryginał protokołu odbioru podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego (zał. nr 6 
do umowy)

- Na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek ochrony informacji niejawnych, do których może mieć dostęp w związku z wykonywaniem umowy zgodnie  
z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2016 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1167).

4. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

a) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy wykaz pracowników którzy będą wykonywać prace wraz z ich numerami PESEL, oraz danymi pojazdów, które będą używane do wykonywania prac (w celu przygotowania pozwolenia na wejście i wjazd na teren jednostki wojskowej). Wniosek do Komendanta 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie (poprzez pełnomocnika ds. ochrony informacji   niejawnych) można przesłać faxem na numer 261 686 219 lub dostarczyć do Kancelarii Jawnej (bud 43).

b) Czynności będące przedmiotem umowy należy wykonywać w dni powszednie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 700do 1500, w piątek od 700do 1200.

W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się pracę

w sobotę w określonych godzinach.

c) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę:

- Na wezwanie Kierownika SOI przyjechać do zgłoszonej awarii w ciągu 6 godzin od zgłoszenia.

- W przypadku wystąpienia awarii sprawdzić stan techniczny urządzeń będących przedmiotem zamówienia, przedstawić protokół z awarii uwzględniający przyczynę awarii     i sposób jej usunięcia oraz przygotować kosztorys ofertowy w terminie do 2 dni od zaistniałej sytuacji i dostarczyć do Kierownika SOI

- Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego oferty cenowej i pisemnym zleceniu Wykonawca przystąpi do usuwania awarii.

4.1 DOKUMENTY, JAKIE MUSI  DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi w obecności upoważnionego przedstawiciela SOI i Użytkownika.

Wykonawca dostarczy dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymagań do realizacji zadania:

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przewidziani do realizacji zadania powinni posiadać pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wydane na podstawie art.21 ust.4 pkt.1 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpień 2010 (Dz.U. 2023 poz.756) oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych wydane na podstawie art. 19 ust 2 pkt. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpień 2010 (Dz.U. 2023 poz.756)

6. INFORMACJA O GWARANCJACH, APROBATACH TECHNICZNYCH

- Wykonawca udzieli 24 – miesięcznej gwarancji na materiały w przypadku ich zamontowania.

- Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN  przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich zamontowaniem.

7. ODBIÓR PRAC

Odbioru prac pod względem ilości oraz zgodności z zamówieniem dokona w imieniu Zamawiającego Kierownik właściwej SOI na podstawie szczegółowego protokołu odbioru robót (Załącznik do umowy nr 3;5).

Wykonawca sporządzi zbiorczy protokół odbioru robót (Załącznik do umowy nr 4;6 ), który zostanie dołączony do prawidłowo wystawionej Faktury VAT.