Specyfikacja techniczna nowych wodomierzy oraz modułów radiowych

wodomierze ultradźwiękowe DN 40 długość 290mm R≥200

- wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,

- aktualny atest higieniczny PZH,
- zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,
- odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych,
- niski próg rozruchu,
- 480 rejestrów dziennych, 36 rejestrów miesięcznych, 18 rejestrów rocznych,
- korpus wykonany z metalu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu,
- liczydło hermetyczne klasy IP68,
- maksymalne ciśnienie robocze P=16bar,
- maksymalna temperatura pracy T=50oC,
- brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem,
- alarm pustej rury, anormalnej temperatury,
- zasilanie bateryjne, żywotność baterii min. 10 lat, bateria jonowa wymienna,
- możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech
  legalizacyjnych,
- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia
  lub awarii modułu komunikacyjnego,

Moduł radiowy (kompatybilny z odczytem Libra RS )
- konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza),
- montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza,
- plomba magnetyczna zabezpieczająca moduł przed demontażem,
- temperatura pracy od 0oC do +60oC
- częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie,
- transmisja danych: jednokierunkowa lub dwukierunkowa,
- nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
- wymagana klasa szczelności modułu: IP68,
- hermetyczność modułu pozyskiwana poprzez zalanie elektroniki żywicą epoksydową,
- zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat,
- wszystkie moduły kompatybilne z posiadanych systemem radiowego odczytu,
- funkcje modułu radiowego:
podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
podanie informacji o alarmach, w tym:
o użyciu magnesu neodymowego,
o demontażu modułu radiowego,
o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,
o stanie baterii,
o przepływie wstecznym,
aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego
oraz lat przestępnych),
podanie informacji o przepływach wstecznych,
w szczególnych przypadkach możliwość zapamiętywania minimum 45 rejestrów
poprzednich dni/godzin,
rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ
wsteczny)
historia alarmów z 12 miesięcy.
- funkcje programowalne modułu:
aktualna data i godzina,
aktualne wskazanie wodomierza,
interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne
miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,
próg alarmu przepływu wstecznego,
próg alarmu wycieku.