Kraków, dn. 26.05.2020 r.

**SZP-271/7-2/2020**

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

***dot. sprawy: SZP/6/2020 – odpowiedzi na pytania***

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
w Krakowie przetargu na **„****Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowieprzy ul. Skarbowej 1 i al. Focha 33****, realizowanego w ramach RPO WM 4.3.3.”,** znak sprawy: SZP/6/2020 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1 – dotyczy** **budynku przy ul. Skarbowej 1**

Czy Zamawiający może udostępnić inwentaryzację budynku, która jest załącznikiem do PFU.

**ODPOWIEDŹ:** Tak. Inwentaryzacja w załączeniu do odpowiedzi.

**Pytanie 2 dotyczy budynku przy ul. Skarbowej 1**

Jakich dokładnie pomieszczeń dotyczy wymiana instalacji c.o. i jaka jest funkcja tych pomieszczeń,

**ODPOWIEDŹ:** Modernizacja systemu grzewczego - wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami w części piwnicznej budynku. Montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, odcinających i powrotnych. Funkcje pomieszczeń: biurowe, magazynowe, jadalnie, warsztatowe, maszynownie, korytarze

**Pytanie 3 dotyczy budynku przy ul. Skarbowej 1**

Jaka jest funkcja i konstrukcja kontenera, na stropodachu, który jest przewidziany do usunięcia

**ODPOWIEDŹ:** Kontener na dachu wykorzystywany był jako pomieszczenie apraturowo-sprzętowe dla anten GSM. Obecnie jest nieczynny i opróżniony. Konstrukcja kontenera stalowa na podstawie stalowej montowanej do stropodachu.

**Pytanie 4 dotyczy budynku przy ul. Skarbowej 1**

Czy wymiana instalacji mechanicznej będzie prowadzona po starych trasach z zachowaniem przekrojów kanałów czy konieczne będzie ich powiększanie?

**ODPOWIEDŹ:** Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej i wykonania wentylacji mechanicznej na jej podstawie. Zamawiający dopuszcza prowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej po starych trasach pod warunkiem, że przekroje kanałów są wystarczające i nie będzie konieczności ich powiększania, przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów. Oferent winien tą sytuacje rozeznać i przewidzieć ewentualną wymianę kanałów wentylacyjnych wraz ze zmianą tras ich prowadzenia.

**Pytanie 5 dotyczy budynku przy ul. Skarbowej 1**

Proszę o informację na jakiej powierzchni należy wykonać wentylację mechaniczną - czy mamy analizować zgodność z przepisami instalacji wentylacji w całym obiekcie?

**ODPOWIEDŹ:** Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej będzie polegała na wymianie central wentylacyjnych dla potrzeb kuchni, jadalni, pracowni analitycznej na centrale z wysokosprawnymi odzyskami ciepła oraz kanałów rozprowadzających powietrze. Powierzchnia objęta działaniem systemu: 319 m2. Nie wymagana jest analiza zgodności z pozostałymi systemami wentylacji mechanicznej. Doszczegółowienie dla wentylacji mechanicznej w zał. Nr 8.4 do SIWZ – „Koncepcje wentylacji mechanicznej.”

**Pytanie 6 dotyczy budynku przy ul. Skarbowej 1**

Czy Zamawiający posiada decyzje nakazowe ze straży pożarnej lub sanepidu dla tego budynku?

**ODPOWIEDŹ:** Ww decyzje nie dotyczą zakresu objętego przedmiotowym zadaniem.

**Pytanie 7 – dotyczy budynku przy ul. Skarbowej 1**

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę pożarową dla tego budynku, a jeśli tak to czy może ona zostać udostępniona?

**ODPOWIEDŹ:** Tak. Ekspertyza ppoż. oraz Decyzja PSP w załączeniu do odpowiedzi.

**Pytanie 8 – dotyczy budynku przy ul. Skarbowej 1**

Czy przedstawiona w audycie ilość i moc lamp LED spełnia wymagania odnośnie natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, czy też jeżeli z obliczeń wyniknie konieczność zwiększenia ilości opraw to czy Zamawiający rozliczy z Wykonawcą dodatkowe oprawy w ramach robot dodatkowych?

**ODPOWIEDŹ:** Natężenie oświetlenia powierzchni mierzone w luksach winno spełniać wymagania PN-EN12464-1:2012. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać projekt oświetleniowy umożliwiający dopasowanie systemu do aktualnych oczekiwań i potrzeb związanych z natężeniem światła. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kosztów w ramach modernizacji oświetlenia – rozliczenie ryczałtowe.

**Pytanie 9 dotyczy budynku przy ul. Skarbowej 1**

Czy w ramach stropu pod dachem na izolacji należy wykonać jedynie pomosty komunikacyjne czy też na całej powierzchni wykonać podest i jakie przewidzieć obciążenia na tym podeście

**ODPOWIEDŹ:** W ramach stropu pod dachem na izolacji należy wykonać „podest” na całej powierzchni. Obciążenie „podestu” min. 1,5 kN/m2.

**Pytanie 10** **dotyczy budynku przy ul. Skarbowej 1**

Jaki jest zakres docieplenia ścian w gruncie i na jaką głębokość ma być wykonana,

**ODPOWIEDŹ:** Zakres docieplenia ścian w gruncie opisany jest w Audycie Energetycznym oraz PFU. Głębokość posadowienia ławy z kamienia wapiennego na zaprawie marki nie większej niż „15” wynosi 110 cm licząc od poziomu posadzki pomieszczeń piwnicy. Nie uwzględnione zostały istniejące spadki nawierzchni podworców – odkrywka wykonana na podworcu drugim od wjazdu z ulicy, prawy narożnik przy przejeździe. (Opinia Techniczna z lipca 1996 r., inż. Henryk Krasoń).

**Pytanie 11 dotyczy budynku przy ul. Skarbowej 1**

Jaka ma być docelowa nawierzchnia podworców i jakie obciążenia są na niej przewidywane.

**ODPOWIEDŹ:** Docelowa nawierzchnia podworców powinna mieć nawierzchnię utwardzoną (np. beton przemysłowy itp. – wymagane wykonanie projektu konstrukcyjnego do akceptacji Zamawiającego), umożliwiającą bezproblemowe poruszanie się ręcznych wózków do przewozu butli gazów medycznych i transportowych (kółka o średnicy ok. 100 mm), wózków paletowych ręcznych i mechanicznych. Wytrzymałość obciążeniowa nawierzchni podworców powinna być dostosowana do poruszania się pojazdów mechanicznych takich jak samochody osobowe, dostawcze, wózki widłowe trój- i cztero- kołowe. Maksymalne obciążenie punktowe dla nowej nawierzchni przyjęto na poziomie 25 kN.

**Pytanie 12 – dotyczy budynku przy ul. Skarbowej 1**

Czy w przypadku większego zakresu remontu elewacji kamiennej południowej Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe w tym zakresie?

**ODPOWIEDŹ:** W przypadku konieczności zwiększenia zakresu robót przy elewacji kamiennej, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania (montażu - kotwienia płyt kamiennych i ich trwałości użytkowej), Zamawiający przewiduje konieczność wykonania robót dodatkowych. Zakres ten musi być potwierdzony przez Nadzór Inwestorski oraz zaakceptowany przez Zamawiającego.

**Pytanie 13 – dotyczy budynku przy al. Focha 33**

Czy Zamawiający może udostępnić inwentaryzację budynku, która jest załącznikiem do PFU.

**ODPOWIEDŹ:** Tak. Inwentaryzacja w załączeniu.

**Pytanie 14 dotyczy budynku przy al. Focha 33**

Czy wymiana instalacji wentylacyjnej wraz z centralą będzie po istniejących trasach z zachowaniem przekrojów kanałów?

**ODPOWIEDŹ:** Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej i wykonania wentylacji mechanicznej na jej podstawie. Zamawiający dopuszcza prowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej po starych trasach pod warunkiem, że przekroje kanałów są wystarczające i nie będzie konieczności ich powiększania, przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów. Oferent winien tą sytuacje rozeznać i przewidzieć ewentualną wymianę kanałów wentylacyjnych wraz ze zmianą tras ich prowadzenia.

**Pytanie 15 dotyczy budynku przy al. Focha 33**

Proszę o informację na jakiej powierzchni należy wykonać wentylację mechaniczną - czy mamy analizować zgodność z przepisami instalacji wentylacji w całym obiekcie?

**ODPOWIEDŹ:** Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej będzie polegała na wymianie central wentylacyjnych dla potrzeb sali gimnastycznej, pomieszczeń rehabilitacyjnych, szatni na centrale z wysokosprawnymi odzyskami ciepła oraz kanałów rozprowadzających powietrze. Powierzchnia pomieszczeń objęta systemem wentylacji mechanicznej: 615,30 m2. Nie wymagana jest analiza zgodności z pozostałymi systemami wentylacji mechanicznej. Doszczegółowienie dla wentylacji mechanicznej w zał. Nr 8.4 do SIWZ – „Koncepcje wentylacji mechanicznej.”

**Pytanie 16 dotyczy budynku przy al. Focha 33**

Co mieści się pod pojęciem wymiany pokrycia dachu wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, czy to oznacza, że trzeba wzmocnić/wymienić konstrukcję dachu? Jaka jest konstrukcja dachu?

**ODPOWIEDŹ:** Wymiana pokrycia dachu na nowe z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, ze względu na planowane umieszczenie na dachu instalacji solarnej (obciążenie dachu, poprawa szczelności pokrycia przed umieszczeniem instalacji, zabezpieczenie przed zamakaniem docieplenia stropu i elewacji). Konstrukcja dachu (lata trzydzieste ubiegłego stulecia): więźba drewniana z pełnym deskowaniem pokryta papą. Pokrycie dachu oraz elementy konstrukcyjne w złym stanie technicznym.

**Pytanie 17 dotyczy budynku przy al. Focha 33**

Czy malowania należy wykonać tylko wokół wymienianej stolarki czy na całych powierzchniach ścian i sufitów w pomieszczeniach, w których wymienia się stolarkę.

**ODPOWIEDŹ:** Malowania należy wykonać tylko wokół wymienianej stolarki.

**Pytanie 18 dotyczy budynku przy al. Focha 33**

Czy Zamawiający posiada decyzje nakazowe ze straży pożarnej lub sanepidu dla tego budynku?

**ODPOWIEDŹ:** Ww decyzje nie dotyczą zakresu objętego przedmiotowym zadaniem.

**Pytanie 19 – dotyczy budynku przy al. Focha 33**

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę pożarową dla tego budynku?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, Zamawiający nie posiada ekspertyzy pożarowej, posiada jedynie Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

**Pytanie 20 – dotyczy budynku przy al. Focha 33**

Czy przedstawiona w audycie ilość i moc lamp LED spełnia wymagania odnośnie natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, czy też jeżeli z obliczeń wyniknie konieczność zwiększenia ilości opraw to czy Zamawiający rozliczy z Wykonawcą dodatkowe oprawy w ramach robot dodatkowych?

**ODPOWIEDŹ:** Natężenie oświetlenia powierzchni mierzone w luksach winno spełniać wymagania PN-EN12464-1:2012. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać projekt oświetleniowy umożliwiający dopasowanie systemu do aktualnych oczekiwań i potrzeb związanych z natężeniem światła. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kosztów w ramach modernizacji oświetlenia – rozliczenie ryczałtowe.

**Pytanie 21 dotyczy budynku przy al. Focha 33**

Czy zawiadamiając posiada archiwalne ekspertyzy lub książki obiektu wskazujące na konieczność przeprowadzenia prac naprawczych obiektów wynikające ze zużycia lub uszkodzenia elementów konstrukcyjnych?

**ODPOWIEDŹ:** Nie. Zamawiający nie posiada takich ekspertyz ani wpisów do książki obiektu. Budynek ogólnie jest w dobrym stanie technicznym.

**Pytanie 22 dotyczy budynku przy al. Focha 33**

Czy termomodernizacji podlegają aluminiowe przeszklenia skrzydła od strony ul. Kasztelańskiej?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, przeszklenia aluminiowe od strony ul. Kasztelańskiej nie są przewidziane do wymiany (jedynie drzwi automatyczne zgodnie z Audytem energetycznym i PFU).

**Pytanie 23 dotyczy**

Czy Zamawiający wymaga montażu stolarki okiennej w systemie „ciepłego montażu” z systemowymi taśmami paroszczelnych i paroprzepuszczalnych?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający wymaga stolarki okiennej w systemie „ciepłego montażu” z systemowymi taśmami, paroszczelnych i paroprzepuszczalnych, spełniającej wymagania techniczne WT2021.

**Pytanie 24 – dotyczy**

Czy w zakresie wymiany stolarki okiennej znajdują się jakieś okna lub drzwi, które muszą spełniać warunki przegród p. poż.? Jeśli tak, to jakie parametry muszą spełnić i w jakiej ilości i o jakiej powierzchni one występują?

**ODPOWIEDŹ:** Nie. Jedynie w budynku al. Focha 33 drzwi automatyczne, rozsuwane od ul. Kasztelańskiej muszą być wpięte do instalacji SAP (przewidziane do wymiany).

**Pytanie 25 – dotyczy**

Czy Zamawiający dysponuje „programem postępowania konserwatorskiego” opracowanym przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki dot. renowacji drzwi zewnętrznych budynku przy ul. Skarbowej 1-3/Krupniczej 27/Czystej 5 o którym mowa w zaleceniu wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (zał. 8.5 SIWZ).

**ODPOWIEDŹ:** Nie. Program należy opracować i uzgodnić we właściwym Urzędzie Ochrony Zabytków.

**Pytanie 26 dotyczy**

Czy w zakresie wymiany pokrycia dachu na budynku Focha 33, Zamawiający wymaga również wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej i remontu kominów?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, stosownie do zakresu opisanego w PFU.

**Pytanie 27 dotyczy**

Jakie jest przewidywane maksymalne obciążenie punktowe dla nowej nawierzchni podworców?

**ODPOWIEDŹ:** Wytrzymałość obciążeniowa nawierzchni podworców powinna być dostosowana do poruszania się pojazdów mechanicznych takich jak samochody osobowe, dostawcze, wózki widłowe trój- i cztero- kołowe. Maksymalne obciążenie punktowe dla nowej nawierzchni przyjęto na poziomie 25 kN.

**Pytanie 28 dotyczy**

Czy w zakresie demontażu i ponownego montaż jednostek klimatyzacyjnych (35 szt.), występują jednostki z czynnikiem zabronionym do użytkowania, jeśli tak, to czy należy uwzględnić wymianę jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, ile i jakiej mocy?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, wszystkie jednostki klimatyzacyjne napełnione są czynnikiem dopuszczonym do stosowania (R410 lub R32).

**Pytanie 29 dotyczy** **obiektu ul. Skarbowa 1**

Czy Zamawiający posiada i udostępni dokumentację techniczną budynku.

**ODPOWIEDŹ**: Tak, inwentaryzacja w załączeniu do odpowiedzi.

**Pytanie 30 dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Czy jest możliwość zamontowania kolektorów słonecznych na dachu części „starej” połaci południowej wewnętrznej, jeżeli wystąpi brak miejsca na dachu „nowym”?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, Zamawiający nie przewiduje zmiany lokalizacji kolektorów słonecznych.

**Pytanie 31 – dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Prosimy o określenie głębokości wykopów dla ocieplenia ścian w gruncie (poz. 10 zał. nr 6).

**ODPOWIEDŹ:** Głębokość posadowienia ławy z kamienia wapiennego na zaprawie marki nie większej niż „15” wynosi 110 cm licząc od poziomu posadzki pomieszczeń piwnicy. Nie uwzględnione zostały istniejące spadki nawierzchni podworców – odkrywka wykonana na podworcu drugim od wjazdu z ulicy, prawy narożnik przy przejeździe. (Opinia Techniczna z lipca 1996 r., inż. Henryk Krasoń).

**Pytanie 32 – dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Prosimy o wskazanie materiału do odtworzenia powierzchni podworców.

**ODPOWIEDŹ:** Docelowa nawierzchnia podworców powinna mieć nawierzchnię utwardzoną (np. beton przemysłowy itp. – wymagane wykonanie projektu konstrukcyjnego do akceptacji Zamawiającego), umożliwiającą bezproblemowe poruszanie się ręcznych wózków do przewozu butli gazów medycznych i transportowych (kółka o średnicy ok. 100 mm), wózków paletowych ręcznych i spalinowych. Wytrzymałość obciążeniowa nawierzchni podworców powinna być dostosowana do poruszania się pojazdów mechanicznych takich jak samochody osobowe, dostawcze, wózki widłowe trój- i cztero- kołowe. Maksymalne obciążenie punktowe dla nowej nawierzchni przyjęto na poziomie 25 kN.

**Pytanie 33 dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Prosimy o wskazanie grubości oraz materiału grubości podworców.

**ODPOWIEDŹ:** Nawierzchnia betonowa o grubości min. 25 cm (bez uwzględnienia spadków)

**Pytanie 34 dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Prosimy o wskazanie miejsca ułożenia wełny mineralnej dla ocieplenia stropu – między krokwiami czy na stropie (poz. 8 zał. nr 6). Jeżeli na stropie - czy należy ująć montaż podłogi czy pomostów?

**ODPOWIEDŹ:** W ramach stropu pod dachem na izolacji należy wykonać „podest” na całej powierzchni. Obciążenie „podestu” min. 1,5 kN/m2 .

**Pytanie 35 dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Czy w wycenie należy ująć usunięcie istniejącej izolacji z żużla paleniskowego?

**ODPOWIEDŹ:** Nie.

**Pytanie 36 – dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Czy wymiana instalacji c.o. w piwnicy (poz. 1 zał. nr 6) ma być prowadzona po istniejących rurociągach?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, instalacja c.o. ma być prowadzona po istniejących rurociągach.

**Pytanie 37 – dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Czy w związku z wymianą instalacji c. o. Zamawiający przewiduje malowanie pomieszczeń w których ta instalacja będzie prowadzona?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, jedynie w przypadku ingerencji i uszkodzeń ścian, sufitów.

**Pytanie 38 dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Czy zamawiający przewiduję zmianę lokalizacji oświetlenia?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, chyba że wystąpią uzasadnione przypadki lub kolizje.

**Pytanie 39 dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Zgodnie z PFU p. 2.1.2.3. należy wykonać dokumentację projektową - projekt wykonawczy dla procedury zgłoszenia, natomiast we wzorze umowy (zał. 7 do SIWZ) § 1 ust. 2.1) wymagane są projekty budowlane, które służą tylko dla procedury pozwolenia na budowę.

Prosimy o spójne określenie wymagań w tym zakresie.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający rezygnuje z wymogu wykonania projektu budowlanego – mają być wykonane projekty wykonawcze/techniczne. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę na jakąś część robót, Wykonawca będzie w obowiązku wykonania projektu budowlanego na tą część.

**Pytanie 40 dotyczy obiektu ul. Skarbowa 1**

Czy należy wystąpić do PEC Kraków w sprawie zmiany mocy zamówionej na CWU oraz wydanie warunków dla modernizacji węzła cieplnego. Kto jest właścicielem węzła?

**ODPOWIEDŹ:** Nie. Instalacja solarna nie wymaga modernizacji węzła cieplnego, a jedynie prac instalacyjnych po stronie szpitala. Węzeł jest własnością MPEC.

**Pytanie 41 dotyczy** **obiektu al. Focha 33**

Czy Zamawiający posiada i udostępni dokumentację techniczną budynku.

**ODPOWIEDŹ:** Tak. Inwentaryzacja w załączeniu do odpowiedzi.

**Pytanie 42 dotyczy obiektu al. Focha 33**

Prosimy o wskazanie zakresu wymiany elementów konstrukcji dachu.

**ODPOWIEDŹ:** Zakres wymiany elementów konstrukcji dachu uzależniony będzie od potrzeb, w oparciu o opracowany projekt konstrukcyjny.

**Pytanie 43 – dotyczy obiektu al. Focha 33**

Prosimy o wskazanie dachów do montażu solarów i paneli PV.

**ODPOWIEDŹ:** Montaż instalacji solarnej na dachu dwuspadowym natomiast paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim (zgodnie ze wskazaniem w audycie).

**Pytanie 44 – dotyczy obiektu al. Focha 33**

Czy wymiana konstrukcji dachu wymaga opracowania projektu konstrukcyjnego?

**ODPOWIEDŹ:** Tak. **(**Odpowiedź jak dla pytania 42.)

**Pytanie 45 dotyczy obiektu al. Focha 33**

Czy Zamawiający wskaże miejsce lokalizacji urządzeń węzła solarnego (głównie zbiorników solarnych) jeżeli wielkość pomieszczenia kotłowni nie pozwala na ich montaż.

**ODPOWIEDŹ:** Nie, Zamawiający oczekuje zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 46 dotyczy obiektu al. Focha 33**

Czy w wycenie należy ująć wymianę parapetów wewn. przy wymianie okien (poz.6 zał. nr 6), jaki materiał należy przewidzieć (drewno, kompozyt, lastrico)?

**ODPOWIEDŹ:** Tak. Zamawiający dopuszcza kompozyt, pcv.

**Pytanie 47 dotyczy obiektu al. Focha 33**

Jaki zakres robót wykończeniowych (tynkarskich, malarskich) należy przyjąć do wyceny wymiany okien (np. malowanie ścian z oknem albo tylko ościeży)?

**ODPOWIEDŹ:** Roboty wykończeniowe należy wykonać tylko wokół wymienianej stolarki. W przypadku uszkodzenia ściany okiennej, również całej ściany.

**Pytanie 48 – dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający uzna doświadczenie wg wymogu SIWZ 12.1.2) pp.2, jeżeli firma wykonała termomodernizację w zakresie przebudowy wentylacji wraz z inst. elektryczną, inst. glikolu, ciepła technologicznego, wod-kan (odprowadzenie skroplin)?

**ODPOWIEDŹ:** Nie, Zamawiający nie uzna doświadczenia w zakresie j.w. Brakujące elementy jak klimatyzacja, cwu, c.o. stanowią istotną część przedmiotowych robót i Zamawiający musi mieć pewność, że Wykonawca posiada odpowiednie przygotowanie i doświadczenie przy realizacji tych robót.

**Pytanie 49 – dotyczy treści SIWZ**

Czy oferent winien dołączyć do formularza ofertowego karty katalogowe urządzeń np. kolektorów słonecznych, jak zapisano w PFU s. 51?

**ODPOWIEDŹ:** Tak. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zawierające co najmniej parametry techniczne wskazane przez Zamawiającego w SIWZ, w celu weryfikacji poprawności proponowanych urządzeń.

**Pytanie 50 dotyczy treści SIWZ**

Czy w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem możliwy będzie dostęp do wszystkich pomieszczeń budynków w celu ich inwentaryzacji?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu i terminu umożliwienia wejścia na oddziały szpitalne.

**Pytanie 51 dotyczy treści SIWZ**

Zgodnie z PFU p. 2.1.2.3. należy wykonać dokumentację projektową - projekt wykonawczy dla procedury zgłoszenia robót, natomiast we wzorze umowy (zał. 7 do SIWZ) § 1 ust. 2.1) wymagane są także projekty budowlane, które służą tylko dla procedury pozwolenia na budowę. Prosimy o wykreślenie wymagań projektu budowlanego w umowie.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający rezygnuje z wymogu wykonania projektu budowlanego – mają być wykonane projekty wykonawcze/techniczne. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę na jakąś część robót, Wykonawca będzie w obowiązku wykonania projektu budowlanego na tą część.

**UWAGA:**

Następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszych odpowiedzi:

1. Ekspertyza przeciw pożarowa - Zał. 1 - Ekspertyza ppoż,
2. Zał. 2 – Postanowienia KW PSP 2014,
3. Inwentaryzacja Focha Zał. 3 – Inwentaryzacja\_plot\_dwg
4. Inwentaryzacja Skarbowa, piwnica - Zał. 4 – I\_1\_ piwnica
5. Inwentaryzacja Skarbowa, parter - Zał. 5 – I\_2\_parter
6. Inwentaryzacja Skarbowa I piętro - Zał. 6 – I\_3\_I piętro
7. Inwentaryzacja Skarbowa, II piętro - Zał. 7 – I\_4\_II piętro
8. Inwentaryzacja Skarbowa, III piętro - Zał. 8 – I\_5\_III piętro
9. Inwentaryzacja Skarbowa, poddasze - Zał. 9 – I\_6\_ poddasze

Starszy Specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch