Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz sprzętu gaśniczego użytkowanego w Szpital Kliniczny MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie.

- Wykaz gaśnic użytkowanych  oraz hydrantów w obiektach A, B, C, D, E, F, G, J Szpital Kliniczny MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 73 w Olsztynie.

- Termin realizacji przeglądu technicznego :

Od dnia podpisania zlecenia do 31.07.2024 r.

Zestawienie  sprzętu budynki  A, B, C, D, F, G, J

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Ilość | Typ usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaśnica Proszkowa GP1x/z |  | 7 | Przegląd i konserwacja |
| 2. | Gaśnica Proszkowa GP2x/z |  | 21 | Przegląd i konserwacja |
| 3. | Gaśnica Proszkowa GP4x/z |  | 70 | Przegląd i konserwacja |
| 4. | Gaśnica Proszkowa GP6x/z |  | 76 | Przegląd i konserwacja |
| 5. | Gaśnica na gaz skroplony CO2 GS 5x |  | 11 | Przegląd konserwacja |
| 6. |  | Gaśnica przewoźna GP 25 | 1 | Przegląd konserwacja |
| 7. |  | Koc gaśniczy | 1 | Przegląd konserwacja |

- Wykaz czynności do wykonania podczas przeglądu sprzętu gaśniczego

- Identyfikacja gaśnicy – sprawdzenie, czy zbiornik i etykieta są zgodne z wzorcem oraz ważność legalizacji zbiornika.

- Sprawdzenie daty ostatniego przeglądu oraz naprawy.

- Sprawdzenie stanu ogólnego gaśnicy.

- Sprawdzenie daty produkcji.

- Sprawdzenie stanu technicznego węża i prądownicy, ich drożności.

- Sprawdzenie w zależności od typu gaśnicy stanu ładunku z gazem wyrzucającym, ciśnienia panującego wewnątrz gaśnicy, skuteczności działania wskaźnika ciśnienia w gaśnicy, stanu proszku gaśniczego.

- Potwierdzenie wykonanego przeglądu stosowną kontrolką umieszczona na gaśnicy oraz wystawienie protokołu końcowego przeprowadzonego przeglądu technicznego.

- Wykaz gaśnic zakwalifikowanych do remontu okresowego (typ, pojemność).

Wykaz hydrantów p/poż wewnętrznych i zewnętrznych oraz przewidzianych przy przeglądzie prób ciśnieniowych węży hydrantowych użytkowanych w Szpital Kliniczny MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie.

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Ilość | Typ usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Hydrant zewnętrzny DN80 | 3 | Badanie wydajności i ciśnienia |
| 2. |  | Hydrant zewnętrzny DN100 | 2 | Badanie wydajności i ciśnienia |
| 3. |  | Hydrant wewnętrzny DN52 | 34 | Badanie wydajności i ciśnienia |
| 4. |  | Hydrant wewnętrzny DN 25 | 40 | Badanie wydajności i ciśnienia |
| 12. |  | Węże hydrantowe | 74 | Badanie ciśnienia |

- Wykaz czynności do wykonania podczas przeglądu hydrantów p/poż

- Sprawdzenie kompletności wyposażenia hydrantu, stan zamocowania elementów składowych.

- Stan techniczny szafki hydrantowej, zaworu hydrantowego, węża hydrantowego i prądownicy hydrantowej.

- Prawidłowość oznakowania hydrantu i czytelność instrukcji obsługi.

- Sprawdzenie ciśnienia dynamicznego i wydajności wodnej hydrantu.

- Wykonanie próby ciśnieniowej węża hydrantowego.

- Potwierdzenie wykonanego przeglądu stosowna kontrolką umieszczona w szafce hydrantowej oraz wystawienie protokołu końcowego przeprowadzonego przeglądu technicznego.

V. Niezbędne uprawnia potwierdzające posiadane kwalifikacje ( szkolenie, certyfikaty)

- Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, 
o których mowa w ust. 1, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, są obowiązane posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa, magister inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. lub dyplom ukończenia w Akademii Pożarniczej studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

- W przypadku braku posiadania tytułu zawodowego inżyniera pożarnictwa lub w/w tytułów osoba wykonująca czynności zakresu ochrony przeciwpożarowej powinna posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa i szkolenia 
z zakresu konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i badań hydrantów wewnętrznych 
i zewnętrznych.

Stosowne  uprawnienia do przeprowadzenia przeglądów podręcznego sprzętu ppoż.  należy okazać zamawiającemu.

VI.  wykaz podstawowych przepisów prawnych obowiązujących podczas realizacji obsługi:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2024.275)

2)Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.07.2010r. (Dz.U. Nr 2023, poz. 822, z późn. zm.) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

3) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2012r. (Dz.U. 2012 poz. 1468) w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu.

4) Polska Normą PN-EN 671-1-2-3 dotyczącą  sieci hydrantowej.

5) Polska Norma PN-EN 671-3 dotycząca węży hydrantowych.

6) PN-EN 3-7 2004 Gaśnice przenośne

7) PN-EN 12367:1997 Gaśnice przenośne – konserwacja

8) Standard CNBOP-PIB-0037:2019

Dane osoby do kontaktu w celu ustalenia terminu przeglądu:

Edmund Preuss tel. 608 659 169

edmund.preuss@poliklinika.net