| OPIS ZAKRESU ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Remont części pomieszczeń parteru oraz I piętra w budynku nr 19 kompleks 1560 Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu. |
| Obiekt: | Budynek nr 19 kompleks 1560 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej |
| Kategoria obiektu budowlanego | XI |
| Adres obiektu budowlanego: | Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu ul. Jedności Narodowej 86/88, 78-100 Kołobrzeg |
| Lokalizacja obiektu | dz. nr 144/9, obręb 11, jedn. ewid. Kołobrzeg |
| Inwestor: | Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu ul. Jedności Narodowej 86/88, 78-100 Kołobrzeg |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	3

1.	Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego.	3

2.	Istniejący stan i sposób użytkowania.	3

3.	Zakres rozwiązań technicznych	5

3.1.	Opis zakresu robót	5

4.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.	6

5.	Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia	7

Rys. 1  RZUT PARTERU -INWENTARYZACJA	15

Rys. 2  RZUT 1 PIĘTRA -INWENTARYZACJA	16

# OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

## Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przeprowadzenie w ramach bieżącego utrzymania oraz poprawy stanu technicznego w części pomieszczeń budynku nr 19 w kompleksie 1560 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Jedności Narodowej 86/88, 78-100 Kołobrzeg, dz. nr 144/9, obręb 11, jedn. ewid. Kołobrzeg prac budowlanych.

Obiekt zlokalizowany jest  w II strefie obciążenia śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1) oraz II strefie obciążenia wiatrem  (wg PN-77/B-02011/Az1), Głębokość przemarzania hz = 0,80m. Obiekt zalicza się do XI kategoria  obiektu budowlanego.

## Istniejący stan i sposób użytkowania.

Obiekt nr 19 położony jest na wydzielonej działce o numerze geodezyjnym 144/9 i zlokalizowany jest w jej wschodnio północnej  części. Według  mapy sytuacyjno - wysokościowej na terenie działki nr 144/9 znajduje się kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja gazowa, instalacja elektryczna i teletechniczna.

Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt jest zagospodarowany. Na terenie działki zlokalizowane są budynki służby zdrowia jak i układ komunikacji pieszej oraz ciągi jezdne z istniejącymi parkingami. W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się zmian w istniejącej konfiguracji zagospodarowania terenu w odniesieniu do budynku jak i terenów utwardzonych.

Na terenie działki nr geodezyjny 144/9 nie ma obiektów kubaturowych podlegających rozbiórce, nie przewiduje się zmiany w zakresie powierzchni utwardzonych.

Dojazd do obiektu możliwy jest bezpośrednio z istniejącej ulicy Jedności Narodowej.

Budynek objęty projektem wchodzi w skład zespołów budynków i jest czynnym, użytkowanym budynkiem.

Budynek posiada ściany murowane z cegły wykończone tynkiem cementowym j, stropy nad kondygnacjami nadziemnymi typu Ackerman, żelbetowe, stropodach płaski o konstrukcji żelbetowej kryty papą.

Ilość kondygnacji nadziemnych – 2. /parter, I piętro, poddasze, brak podpiwniczenia/

Formę architektoniczną obiektu planuje się pozostawić bez zmian.

W planowanym zamierzeniu inwestycyjno-budowlanym Inwestor planuje utrzymać w należytym stanie technicznym część pomieszczeń parteru i 1 piętra.

Aktualna powierzchnia pomieszczeń bud. 19 w kompleksie 1560

PARTER

5,45 m2

POM. TECHN.-GOSPOD.

0.01

[m

2

]

WYKŁADZINA PCV

7,63 m2

POM. TECHNIKÓW

0.02

WYKŁADZINA PCV

12,00m2

POM. REJESTRACJI

0.03

WYKŁADZINA PCV

3,26 m2

POM. TECHN.-GOSPOD.

0.04

WYKŁADZINA PCV

7,03 m2

ZAPLECZE GABINETU

0.05

WYKŁADZINA PCV

21,67 m2

GABINET OKULISTYCZNY

0.06

WYKŁADZINA PCV

1,37 m2

ZAPLECZE GABINETU

0.07

WYKŁADZINA PCV

14,43 m2

POM. TECHN.-GOSPOD.

0.08

WYKŁADZINA PCV

1,44 m2

HALL

0.09

gres

2,96 m2

ŁAZIENKA

0.11

gres

15,00 m2

POM. ARCHIWUM

0.10

WYKŁADZINA PCV

2,99 m2

ŁAZIENKA

0.12

gres

14,26 m2

POKÓJ LEKARZA

0.13

WYKŁADZINA PCV

4,38 m2

POM. SERWERA

0.14

WYKŁADZINA PCV

5,27 m2

PRZEBIERALNIA

0.15

WYKŁADZINA PCV

1,74 m2

STEROWNIA

0.16

WYKŁADZINA PCV

24,09 m2

PRACOWNIA RTG

0.17

WYKŁADZINA PCV

13,60 m2

POM. TECHN.-GOSPOD.

0.18

gres

17,99 m2

POM. TECHN.-GOSPOD.

0.19

gres

12,52 m2

KORYTARZ

0.20

WYKŁADZINA PCV

28,05 m2

POCZEKALNIA

0.21

WYKŁADZINA PCV

-

KLATKA SCHODOWA

0.22

gres

217,13 m2

RAZEM

1PIĘTRO

15,23 m2

GABINET

1.01

[m

2

]

gres

12,80 m2

1.02

11,50m2

1.03

12,00 m2

1.04

2,95 m2

1.05

32,34 m2

1.06

13,31 m2

1.07

13,40 m2

1.08

33,90 m2

1.09

gres

-

KLATKA SCHODOWA

1.11

gres

13,88 m2

1.10

161,31 m2

RAZEM

GABINET

gres

GABINET

gres

GABINET

gres

ŁAZIENKA

gres

KORYTARZ

gres

GABINET

gres

GABINET

gres

GABINET

gres

GABINET

gres

## Zakres rozwiązań technicznych

W planowanym zamierzeniu polegającym inwestycyjno-budowlanym Inwestor planuje utrzymać w należytym stanie technicznym część pomieszczeń parteru i 1 piętra. W związku z tym  planuje się wykonanie wszystkich napraw z nowych elementów, odtwarzając stan techniczny a tym samym nadając budynkowi walorów technicznych i estetycznych.

Planuje się wykonać:

- Prace budowlane w pomieszczeniach należących do pracowni RTG na parterze budynku 19

- Prace stolarskie polegające na wymianie drzwi wejściowych do budynku /wejście główne/.

- Prace budowlane w części pomieszczeń 1 piętra przywracające ich świetność i estetykę.

- Prace budowlane w klatki schodowej pomiędzy parterem a 1 piętrem przywracające ich świetność i estetykę.

## Opis zakresu robót

Ad.1 Prace budowlane w pomieszczeniach należących do pracowni RTG na parterze budynku 19

W pomieszczeniach parteru nr 0.02, 0.03, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, części 0.20, 0.21 Przewiduje się wykonanie prac polegających na wymianie, odnowieniu wykładzin i powłok malarskich podłóg, ścian, części stolarki drzwiowej, otworowej, wymianie grzejników na współczesne, naprawie umywalki, wymianie zużytego hydrantu wewnętrznego.

W związku z wymianą aparatu do wykonywania zdjęć techniką cyfrową promieniami Rentgena wraz z osprzętem, okablowaniem Inwestor planuje się naprawić bruzdy w posadzce i ścianach po ułożeniu kabli elektrycznych, położeniu nowej wykładziny, odmalowaniu pomieszczeń, wykonaniu sufitu podwieszanego kasetonowego, wymianie grzejników żeberkowych na grzejniki płytowe, naprawie, wymianie instalacji umywalki częściowo w kanale technologicznym, korekcie wlotów wentylacji mechanicznej.

Specyfikacja czynności technologicznych niezbędnych do wykonania ww. prac:

- przed przystąpieniem do prac remontowych należy wykonać prace zabezpieczające obszary nie objęte remontem a mogące ulec zniszczeniu wskutek prowadzenia prac.

- wykonanie odkrycia kanału technologicznego w posadzce, a na końcowym odcinku trasy tam gdzie brakuje kanału wykonanie rozebrania posadzki wraz z wykonaniem wykopów wąsko przestrzennych wewnątrz budynku i ułożenie w nim poziomego podejścia instalacji sanitarnej (podejście pod umywalkę) z rur PCV 110 i 160mm

- należy wykonać wpięcia w istniejące podejście sanitarne toalety ogólnodostępnej na parterze

- wykonanie w tej samej trasie podejścia wody zimnej z rury typu Alupex fi 20

- wykonanie w pomieszczeniu RTG pionu kanalizacyjnego z podejściem pod umywalkę

- wykonanie w pomieszczeniu RTG pionu wody zimnej z podejściem pod podgrzewacz przepływowy  umywalki

- wykonanie w stropie nad pomieszczeniem RTG przebicia / otworu i wprowadzenie pionów instalacji sanitarnej i wodnej na kondygnację 1 pietra

- wykonanie w pomieszczeniu 1 piętra nad RTG z kanalizacyjnego  podejścia pod umywalkę z automatycznym odpowietrznikiem

- wykonanie w pomieszczeniu 1 piętra nad RTG z pionu wody zimnej podejścia pod podgrzewacz przepływowy  umywalki

- wykonanie prób szczelności a następnie zasypanie wykopów, zamknięcie kanału technologicznego , odtworzenie warstw posadzkowych,  glazurniczych

- Wykonanie obudów ww. pionów  w technologii płyt gipsowo-kartonowych

- w części korytarza należy zdemontować wbudowaną szafkę hydrantową wraz z hydrantem, wężem i zaworami w to miejsce zamontować współczesną szafkę hydrantową z wężem półsztywnym fi25 l=30m oraz nowym zaworem kolor biały

- Należy przewidzieć prace murarskie, tynkarskie i malarskie związane z przystosowaniem otworu pod gabaryt nowej szafki hydrantowej.

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej , okablowania, gniazd wtykowych , zabezpieczeń w rozdzielni pod zasilanie podgrzewacza przepływowego wody wraz z dostawą i montażem podgrzewacza na potrzeby ciepłej wody w umywalkach.

-należy przerobić , obrócić i obniżyć kratki wlotów powietrza w instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu RTG w związku z planowanym wykonaniem sufitu podwieszonego.

- należy wykonać w pomieszczeniu podwieszony sufit kasetonowy zasłaniający wentylację mechaniczną, należy przenieść punkty oświetleniowe na nowy sufit podwieszony , należy przewidzieć we wszystkich pomieszczeniach 0.15, 0.16, 0.17 nowe oprawy oświetleniowe i osprzęt elektryczny,

- należy wykonać naprawę zbudowań po kablach elektrycznych zarówno na ścianach jak i posadzkach zaprawami cementowymi

- w pomieszczeniach 0.15, 0.16, 0.17,0,14 należy wykonać wymianę wykładziny PCV na nową z wywinięciami cokołów na ścianę. Jeśli to konieczne należy wykonać prace przygotowawcze w postaci wylewek samopoziomujących, szlifowania.

- w pomieszczeniu RTG należy wymienić grzejniki żeberkowe na współczesne grzejniki ścienne płytowe C22 wraz przerobieniem podejść / moc grzejników dobrać zamiennie do grzejników żeberkowych/.

- należy wykonać fartuch z glazury w miejscu umywalki wraz z montażem zestawu umywalka, bateria, podgrzewacz.

- należy wykonać demontaż istniejących drzwi wejściowych w ten samo otwór wykonać dostawę i montaż nowych  fabrycznie wykonanych drzwi z profili aluminiowych ciepłych, izolowanych, szklone szkłem bezpiecznym  o współczynniku U<1,0 (skrzydło bierne i czynne, samozamykacz). /powtórzono w Ad.2.

- w pomieszczeniach parteru nr 0.02, 0.03, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, części 0.20, 0.21 (korytarze, poczekalnia) przeprowadzić prace malarskie nadające ostateczną estetykę.

- po zakończeniu prac remontowych należy wykonać prace porządkowe

Ad.2 Prace budowlane na parterze budynku 19 w pomieszczeniu nr 0.20 Przewiduje się wykonanie prac polegających na wymianie, istniejących zużytych drzwi wejściowych na nowe współczesne wykonane fabrycznie z profili aluminiowych ciepłych, izolowanych, szklone szkłem bezpiecznym  o współczynniku U<1,0 (skrzydło bierne i czynne, samozamykacz).

Ad.3 Prace budowlane w pomieszczeniach na 1 piętrze budynku 19 nr 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.06, 1.09, 1.10, przewiduje się wykonanie prac polegających na wymianie, odnowieniu wykładzin i powłok malarskich podłóg, ścian i sufitów,  części stolarki drzwiowej, wymianie zużytego hydrantu wewnętrznego,  wymianie grzejników żeberkowych na grzejniki płytowe, naprawie, wymianie instalacji umywalki, korekcie wlotów wentylacji mechanicznej i nawiewników Arecco w oknach.

Planuje się naprawić/rozebrać płytki ceramiczne i PCV  posadzek i wykonać nowe okładziny typu gres, odmalowaniu ścian i sufitów pomieszczeń, zamontowaniu otworu i drzwi pomiędzy pomieszczeniami, wykonaniu, naprawie instalacji gniazd wtykowych, osprzętu elektrycznego, oświetleniowej /opraw oświetleniowych/ oraz instalacji logicznych/komputerowych.

Specyfikacja czynności technologicznych niezbędnych do wykonania ww. prac:

- przed przystąpieniem do prac remontowych należy wykonać prace zabezpieczające obszary nie objęte remontem a mogące ulec zniszczeniu wskutek prowadzenia prac.

- Wykonanie obudów ww. pionów instalacji sanitarnych, wodnych i co  w technologii płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.09, 1.10 ( jeśli występują)

- w części korytarza  1.06 należy zdemontować wbudowaną szafkę hydrantową wraz z hydrantem, wężem i zaworami w to miejsce zamontować współczesną szafkę hydrantową z wężem półsztywnym fi25 l=30m oraz nowym zaworem kolor biały

- Należy przewidzieć prace murarskie, tynkarskie i malarskie związane z przystosowaniem otworu pod gabaryt nowej szafki hydrantowej.

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej , okablowania, gniazd wtykowych , zabezpieczeń w rozdzielni pod zasilanie podgrzewacza przepływowego wody wraz z dostawą i montażem podgrzewacza na potrzeby ciepłej wody w umywalkach.

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej , okablowania, gniazd wtykowych , zabezpieczeń w rozdzielni w pomieszczeniach, sieci logicznej/komputerowej w korytach 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.06, 1.09, 1.10

-należy wykonać kratki wylotów powietrza w instalacji wentylacji mechanicznej wraz z kanałem z rur stalowych Spiro fi 200/300 i wentylatorem kanałowym o wydatku 300m3/h wraz zasilaniem wyprowadzonym na zewnątrz ściany szczytowej w pomieszczeniach w pomieszczeniach 1.01, 1.02, 1.03, 1.04.

-wykonaną instalację wentylacji mechanicznej należy obudować zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych

-należy wykonać kratki wlotów powietrza w stolarce okiennej (2xnawiewniki 30m3/h) w pomieszczeniach w pomieszczeniach 1.01, 1.02, 1.03, 1.04.( 8 nawiewników)

- między pomieszczeniami 1.01 i 1.02 należy wykonać otwór drzwiowy poprzez wstawienie nadproża i wykucie muru, a następnie obrobienie otworu stolarką drzwiową 90/200 pełną z ościeżnicą opaskową obejmującą.

- należy wymienić w pomieszczeniach 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.06, 1.09, 1.10 oprawy oświetleniowe i osprzęt elektryczny na nowe,

- należy wykonać naprawę zbudowań po kablach elektrycznych zarówno na ścianach jak i posadzkach zaprawami cementowymi

- w pomieszczeniach   1.03, 1.04, 1.06, 1.09, 1.10 należy wykonać demontaż  wykładziny PCV i terakoty  z  cokołami na ścianach i wykonać nowe posadzki z płytek gres wraz z cokołami. Jeśli to konieczne należy wykonać prace przygotowawcze w postaci wylewek samopoziomujących, szlifowania, naprawy spękanych posadzek.

- w pomieszczeniach  1.01, 1.02, należy wykonać demontaż  paneli podłogowych i płytek PCV z  cokołami na ścianach i wykonać nowe posadzki z paneli podłogowych HDF  AC5 wraz z listwami przypodłogowymi. Jeśli to konieczne należy wykonać prace przygotowawcze w postaci wylewek samopoziomujących, szlifowania, naprawy spękanych posadzek.

- w pomieszczeniach  1.02, 1.03, 1.04, 1.06, 1.09, 1.10  należy wymienić grzejniki żeberkowe 7 szt. na współczesne grzejniki ścienne płytowe C22 wraz przerobieniem podejść / moc grzejników dobrać zamiennie do grzejników żeberkowych/.

- należy wykonać fartuch z glazury w miejscu umywalki wraz z montażem zestawu umywalka, bateria, podgrzewacz.

- w pomieszczeniach  1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.06, 1.09, 1.10 przeprowadzić prace malarskie nadające ostateczną estetykę.

- po zakończeniu prac remontowych należy wykonać prace porządkowe

Ad.4 Prace budowlane na klatce schodowej pomiędzy parterem a 1 piętrem budynku 19 nr 1.11, przewiduje się wykonanie prac polegających na wymianie, odnowieniu wykładzin i powłok malarskich podłóg, ścian i sufitów,  wymianie zużytych balustrad schodowych, wymianie grzejnika żeberkowego na półpiętrze, wykonanie zabudów pionów instalacyjnych, wykonanie odizolowanie przestrzeni schodów na poddasze obudową płytami gipsowo-kartonowymi.

Planuje się naprawić/rozebrać płytki ceramiczne posadzek spoczników oraz stopni i wykonać nowe okładziny typu gres, odmalowaniu ścian i sufitów, zamontowaniu nowych pochwytów i balustrad ze stali nierdzewnej.

Specyfikacja czynności technologicznych niezbędnych do wykonania ww. prac:

- przed przystąpieniem do prac remontowych należy wykonać prace zabezpieczające obszary nie objęte remontem a mogące ulec zniszczeniu wskutek prowadzenia prac.

- w pomieszczeniach  1.11  należy wymienić grzejnik żeberkowy 1szt. na współczesny grzejnik ścienny płytowy  C22 wraz przerobieniem podejść / moc grzejników dobrać zamiennie do grzejników żeberkowych/.

- Wykonanie obudów ww. pionów instalacji sanitarnych, wodnych i co  w technologii płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach 1.11

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej , okablowania, oświetleniowej w pomieszczeniach 1.11

- należy wymienić w pomieszczeniach 1.11 oprawy oświetleniowe i osprzęt elektryczny na nowe,

- należy wykonać naprawę zbudowań po kablach elektrycznych zarówno na ścianach jak i posadzkach zaprawami cementowymi

- w pomieszczeniach   1.11 należy wykonać demontaż   terakoty  z  cokołami na ścianach i wykonać nowe posadzki , okładziny schodów z płytek gres wraz z cokołami. Jeśli to konieczne należy wykonać prace przygotowawcze w postaci wylewek samopoziomujących, szlifowania, naprawy spękanych posadzek.

- należy zdemontować stare, zużyte pochwyty i balustrady prętowe stalowe i w ich miejsce zamontować nowe balustrady (prętowe lub z wypełnieniem szkłem mlecznym bezpiecznym- do uzgodnienia z inwestorem) oraz pochwyty.

- należy zdemontować okratowanie i balustrady na biegu schodowym wiodącym na poddasze i w to miejsce wykonać trwałą przegrodę izolującą nieużytkową część poddasza od 1 piętra z płyt gipsowo-kartonowych drzwiami dostępowymi na poddasze  90/200.

- w pomieszczeniach  1.11 przeprowadzić prace malarskie nadające ostateczną estetykę.

- po zakończeniu prac remontowych należy wykonać prace porządkowe

UWAGA:

Wszystkie materiały, wyroby należy wbudowywać jako nowe fabrycznie, spełniające aktualne wymagania techniczne jakie powinny być spełnione dla budynków służby zdrowia zgodnie z aktualnym ustawodawstwem i sztuką budowlaną, wszystkie materiały należy przedłożyć Inwestorowi do akceptacji przez zamówieniem i wbudowaniem. Całość prac potwierdzić kompletem badań i sprawdzeń, protokołów (m.in. wydajności hydrantów, pomiarów elektrycznych, opinii kominiarskich, wydajności wentylacji mechanicznej, szczelności instalacji)

## Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Planowane zamierzenie budowlane nie zmienia warunków bezpieczeństwa pożarowego.