Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch nowych kompletów kanałów odprowadzania i odpylania spalin wraz z wentylatorami wyciągowymi oraz cyklonami odpylającymi. Do obowiązków Wykonawcy należy również demontaż starych i montaż nowo dostarczonych kanałów wraz z wentylatorami oraz cyklonami. Wykonanie drobnych prac wynikłych podczas montażu (zamurowania po rozkuciach). Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany w taki sposób, aby została zachowana jego dotychczasowa funkcjonalność – wymóg konieczny.

Przez pojęcie komplet kanałów odprowadzania i odpylania należy rozumieć:

- wszystkie prefabrykowane kanały odpylające od czopucha kotła do baterii odpylacza, od baterii odpylacza do wentylatora wyciągowego, od wentylatora wyciągowego do wlotu kanału kominowego na poziomie”0”;

- kompletny wentylator wyciągowy wraz z silnikiem;

- kompletny odpylacz cyklonowy.

Zamawiający zapewnia odłączenie oraz podłączenie nowego wentylatora wyciągowego od strony elektrycznej.

Kanały odpylające powinny zostać tak prefabrykowane, aby ich przyłączenie do kotła nie wymagało modyfikacji konstrukcji czopucha pieca oraz konstrukcji wlotu do kanału kominowego na poziomie „0”.

Dla dostarczanych dwóch nowych kompletów kanałów, wentylatorów wyciągowych oraz odpylaczy cyklonowych należy sporządzić i dostarczyć stosowną dokumentację techniczną w formie elektronicznej (w formacie .dwg oraz .pdf) na płycie oraz w formie pisemnej w trzech egzemplarzach. Nowo dostarczone kanały, wentylatory wyciągowe oraz odpylacze cyklonowe muszą zachować dotychczasową funkcjonalność na linii kocioł – komin. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w konstrukcję kotłów oraz sposobu ich działania. Parametry oraz funkcjonalność nowych kanałów, wentylatorów wyciągowych oraz odpylaczy cyklonowych muszą pozostać na takim samym lub lepszym poziomie co kanały, wentylatory oraz odpylacze dotychczas eksploatowane.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia były fabrycznie nowe i najwyższej jakości, a połączenia stykowe do siebie dopasowane. Nie dopuszcza się stosowania zamienników części.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

  - przygotowanie harmonogramu prac z podziałem na dostawę, demontaż, montaż. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w formie pisemnej; w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do prefabrykacji kanałów odpylających, wentylatorów wyciągowych oraz odpylaczy cyklonowych wykonał wszystkie potrzebne pomiary aktualnie użytkowanej instalacji w celu prawidłowej prefabrykacji, doboru i dostawy zamówionych elementów;

  - przed przystąpieniem do prac demontażowych istniejących kanałów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył na teren Zamawiającego dwa komplety kanałów odprowadzania spalin wraz z wentylatorami oraz odpylaczami cyklonowymi;

  - uzyskanie zgody Zamawiającego w formie pisemnej na rozpoczęcie prac demontażowych;

  - koszt demontażu oraz montażu kanałów, wentylatorów wyciągowych, oraz odpylaczy pokryje Wykonawca. Wykonawca przekaże Zamawiającemu elementy pochodzące z demontażu. Uzyskany złom stalowy zostanie przekazany Zamawiającemu. Pozostałe odpady zagospodaruje Wykonawca zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wymianie podlegają kanały, wentylatory wyciągowe oraz cyklony zintegrowane z kotłami o następujących numerach fabrycznych:

    - 231826 (kocioł PCO-60/A) oznaczony na rysunku jako – PCO1 [Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1 do SWZ];

    - 223774 (kocioł WCO-80/A) oznaczony na rysunku jako – WCO1 [Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1 do SWZ].

- wszystkie połączenia należy wykonać w sposób kołnierzowy z zastosowaniem odpowiednio dobranych połączeń śrubowych, połączenia uszczelnić za pomocą sznura izolacyjnego żaroodpornego do temp. min.+ 650 stopni Celsjusza;

- kanały odpylające należy wykonać z blachy o grubości min. 4 mm (gatunek S235JR);

- odpylacze cyklonowe należy wykonać z blachy o podwyższonej ścieralności grubości min. 5 mm (gatunek S355);

- przewody spalin powinny zachować dotychczasowy kształt prostokątny. Powierzchnia kanałów powinna być jednolita gładka bez załamań i wgnieceń;

- wszystkie dostarczone i zamontowane elementy należy zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi, termo-odpornymi stosowanymi do temp: + 400 stopni Celsjusza;

- zamocowania muszą uwzględniać 1,5 krotny współczynnik bezpieczeństwa;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie pozostawione na terenie kotłowni, 	tj. za wszystkie urządzenia oraz materiały wykorzystywane do realizacji przedmiotu 	zamówienia od momentu rozpoczęcia prac do momentu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe zabezpieczenie miejsca wykonywania prac;

- sukcesywne zabezpieczanie na własny koszt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem 	wykonanej już części przedmiotu umowy mogącej ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie realizacji umowy przez Wykonawcę oraz zwykłego ruchu zakładu Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do natychmiastowego usunięcia spowodowanych przez niego szkód na swój koszt i ryzyko. Przedmiotowe postanowienie stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Wykonawca dokona uszkodzenia lub zniszczenia z winy własnej lub działających na jego zlecenie podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania/zaniechania 	podwykonawców jak za swoje własne;

- wykonanie wszystkich prac składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, z zachowaniem zasad bhp i p.poż;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;

- udzielenie Zamawiającemu min. 3 - letniej gwarancji na nowo dostarczone i zamontowane kanały, wentylatory wyciągowe oraz odpylacze cyklonowe, zastosowane elementy instalacyjne oraz min. 3 - letniej rękojmi za wady fizyczne i prawne zastosowanych urządzeń i materiałów;

- zapewnienie w okresie gwarancji i rękojmi wykonywania bezpłatnych czynności serwisowych oraz bezpłatnych przeglądów okresowych (zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń przekazanej Zamawiającemu) wraz z bezpłatną dostawą oraz wymianą zużytych materiałów eksploatacyjnych. Wszelkie koszty związane z czynnościami serwisowymi/ przeglądami okresowymi, w tym koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych, dojazdów itp. pokrywa Wykonawca;

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie części wymieniane w trakcie napraw i przeglądów były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się stosowania zamienników części;

- Zamawiający wymaga w okresie gwarancji oraz rękojmi, aby czas usunięcia awarii, wad lub usterek i przywrócenia urządzeń do prawidłowego działania wynosił maksymalnie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii, wady lub usterki. Awarie, wady lub usterki będą zgłaszane w formie pisemnej lub środkami komunikacji elektronicznej (wskazany adres e-mail Wykonawcy);

- w ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wywiezienia z terenu wykonywania niniejszej umowy wszelkich odpadów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy lub pozostałych po jej wykonaniu oraz do przekazania ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem obowiązujących wymogów z zakresu gospodarki odpadami, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z zastrzeżeniem pkt.5. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie wystawienia karty przekazania odpadów;

- nowo dostarczone i zainstalowane kanały wentylatory oraz odpylacze cyklonowe muszą zachować budowę zewnętrzną i wewnętrzną oraz wymiary zgodne z dotychczas eksploatowanymi tak, aby osadzenie i współpraca z istniejącym kotłem nie wymagała jakiejkolwiek ingerencji w budowę kotła oraz kanał kominowy. Nowe kanały, wentylatory wyciągowe oraz cyklony odpylające muszą spełniać parametry techniczne na poziomie nie gorszym niż aktualnie eksploatowane przez Zamawiającego.

Wszelkie zmiany konstrukcyjne mogą wynikać wyłącznie ze względów bezpieczeństwa i aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ich użytkowania, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametrów pracy urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego postępowania (wydajność, moc itd.).

Paliwem podstawowym kotła jest węgiel kamienny – sortyment: miał o granulacji 0-20 [mm]. Zamawiający wyklucza zastosowanie innego rodzaju paliwa. Opał potrzebny do rozruchu urządzeń zapewni Zamawiający.

- Stan istniejący - opis.

W chwili obecnej w kotłowni pracują:

- dwa kotły centralnego ogrzewania: wodne, niskotemperaturowe, typ: WCO 80/A (rok budowy: 1976), służące do zaopatrzenia budynków w ciepło:

  - ciśnienie obliczeniowe 0,5 [MPa];

  - najwyższa temperatura wody na dopływie: 70°C;

  - najwyższa temperatura wody na odpływie: 95°C;

  - powierzchnia ogrzewalna kotła: 80 [m2];

  - całkowita pojemność kotła: 5,2 [m3];

  - moc kotła: 1,1 [MW];

  - maksymalna temperatura wody podgrzewanej: 115°C;

  - rodzaj paleniska: ruszt łuskowy mechaniczny RK-08-3;

  - powierzchnia rusztu: 1,8 [m2];

  - kocioł zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa sprężynowym pełno skokowym typu Si6301 Pnom = 1,6 [Mpa] Dnom=50x80 [mm] zakres ciśnień 0,35 - 0,5 [MPa].

W/w kotły są kotłami rusztowymi, płomieniówkowymi, trzyciągowymi.

Ruszty (paleniska) kotłów służą do spalania miału węglowego. Jako odrębny zespół pełnią zarazem funkcję podstawy kotłów. Każdy z kotłów spoczywa na korpusie rusztu swobodnie, bez mocowania, na sznurze azbestowym. Ruszty są rusztami mechanicznymi, wędrownymi. Posiadają czterostrefowy podmuch powietrza z indywidualną regulacją każdej ze stref.

Ruszty wyposażone są w bezstopniowy napęd NB-100, wentylator podmuchowy, zasuwę łukową i warstwownicę z ręczną regulacją grubości warstwy paliwa.

Napęd rusztu z silnikiem elektrycznym zabudowany jest bezpośrednio na konstrukcji każdego

z rusztów z jego prawej strony. Wentylator podmuchowy z elektrycznym silnikiem kołnierzowym znajduje się z lewej strony rusztu i zabudowany jest na osobnym fundamencie położonym obok fundamentu pod kocioł. Oprócz regulacji strefowej istnieje możliwość regulacji dławieniem na wlocie do wentylatora.

Oddzielenie pyłu od spalin odbywa się za pomocą odpylaczy cyklonowych. Skuteczność odpylania wynosi 85 %. Cyklon pojedynczy pionowy DC-900 Produkcji „MILAP”- Końskie

Urządzenia ciągowo - podmuchowe:

- komin żelazny - wysokość 30 [m], średnica wylotu 0,800 [m];

- wentylator wyciągowy 5400 [nm3/h], ciąg 108 [mm H2O];

- typ: WPP0-40, 1470 obr/min.

- dwa kotły parowe PCO-60/A (rok budowy: 1976), służące do wytwarzania pary technologicznej na potrzeby pralni i kuchni (centralna woda użytkowa):

  - powierzchnia ogrzewalna: 60 m2;

  - pojemność: 4,0 m3;

  - ciśnienie dopuszczalne: 0,5 [ MPa ];

  - ciśnienie próbne: 0,625 [MPa];

  - wydajność znamionowa: 720000  [t/h-kcal/h];

  - temperatura wody zasilającej: 70°C;

  - temperatura dopuszczalna: td = 152 stopnie Celsjusza;

  - rodzaj paleniska: ruszt łuskowy mechaniczny RK-08-3;

  - powierzchnia rusztu: 1,8 [m2];

  - wydajność pary 1,2 [t/h]	;

  - kocioł zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa sprężynowym pełno skokowym typu Si6301 Pnom= 1,6 [Mpa] Dnom=50x80 [mm] zakres ciśnień 0,35 - 0,5 [MPa].

W/w kotły są kotłami rusztowymi, płomieniówkowymi, trzyciągowymi.

Ruszty (paleniska) kotłów służą do spalania miału węglowego. Jako odrębny zespół pełnią zarazem funkcję podstawy kotła. Każdy z kotłów spoczywa na korpusie rusztu swobodnie, bez mocowania, na sznurze azbestowym. Ruszty są rusztami mechanicznymi, wędrownymi. Posiadają czterostrefowy podmuch powietrza z indywidualną regulacją każdej ze stref.

Ruszty wyposażone są w bezstopniowy napęd NB-100, wentylator podmuchowy, zasuwę łukową i warstwownicę z ręczną regulacją grubości warstwy paliwa.

Napęd rusztu z silnikiem elektrycznym zabudowany jest bezpośrednio na konstrukcji każdego

z rusztów z jego prawej strony. Wentylator podmuchowy z elektrycznym silnikiem kołnierzowym znajduje się z lewej strony rusztu i zabudowany jest na osobnym fundamencie położonym obok fundamentu pod kocioł. Oprócz regulacji strefowej istnieje możliwość regulacji dławieniem na wlocie do wentylatora.

Paliwem podstawowym dla w/w kotła jest węgiel kamienny – sortyment: miał węglowy,

o następujących parametrach:

- typ: 31 lub 32;

- sortyment: miał II;

- klasa miału: M23;

- kaloryczność: 23000 [kJ/kg] do 23999 [kj/kg];

- granulacja: od 0 do 20 mm;

- popiół: do 20%;

- siarka: do 0,8%.

Kotłownia.

Budynek kotłowni, w którym znajdują się podlegające wymianie kanały i wentylatory znajduje się w ciągłej eksploatacji. Na czas prowadzenia prac nie zostanie on wyłączony z użytkowania, a na jego terenie będą znajdować się pracownicy obsługujący kotłownię. Prowadzone przez Wykonawcę prace nie mogą zakłócać pracy kotłowni oraz znajdujących się w niej urządzeń, niepodlegających wymianie.

Budynek kotłowni jest obiektem piętrowym, zbudowanym na planie prostokąta o wymiarach 33,32 m x 10,85 m i całkowitej wysokości około 8 m. Parter budynku zajęty jest przez halę kotłów z kanałem odżużlania, pompownię oraz wymiennikownię. Posadzka na hali kotłów została wykonana na podsypce żużlobetonowej. Słupy o konstrukcji żelbetowej. Dach jednospadowy typ DZ-3. Ściany naziemne zewnętrzne z bloków PGS oblicowanych cegłą silikatową.

Powierzchnia użytkowa kotłowni: 496 m2.

Kubatura: 2751 m3.

Kotłownia posiada centralny system nawęglania składający się z sypu, kanałów zasypowych oraz warstwownic.

Kotły nie posiadają układu automatycznej regulacji.

- Odbiór końcowy.

Warunkiem koniecznym dokonania odbioru końcowego będzie:

- wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków określonych w umowie;

- wykonanie rozruchu dostarczonych i zmontowanych kanałów, wentylatorów wyciągowych oraz odpylaczy cyklonowych;

- pozytywne wykonanie próby szczelności połączeń śrubowych oraz funkcjonalności potwierdzone protokołem odbioru prac podpisanym przez obydwie strony.

Załączniki do niniejszego Załącznika nr 1 do SWZ:

  - Załącznik nr 1 - Rysunek 01 (INWENTARYZACJA INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN RZUT)

  - Załącznik nr 2 - Rysunek 02 (INWENTARYZACJA INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN WIDOK „Z”)

  - Załącznik nr 3 – Rysunek 03 (INWENTARYZACJA INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN WIDOK „W”)