Załącznik nr 1 do SWZ

(pieczątka adresowa Wykonawcy)

Wymagania techniczne, które muszą być spełnione przez oferowane urządzenia.

UWAGA:W przewidzianej do tego kolumnie, należy umieścić  informację o spełnieniu, bądź niespełnieniu, przez oferowany regulator poszczególnych warunków.

Nazwa katalogowa i symbol oferowanego urządzenia:…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań tak/nie |
| --- | --- |
| Zasilanie: sieć jednofazowa 230V |  |
| Montaż na szynie DIN35 |  |
| Stopień ochrony minimum IP 40 |  |
| Temperatura otoczenia pracy 0 - 50 oC |  |
| Obwody do regulacji CO, CWU |  |
| Wejście czujnika temperatury zewnętrznej PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury zasilania CO PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury powrotu MSC za wymiennikiem CO PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury powrotu instalacji CO przed wymiennikiem CO PT 1000 |  |
| Wejście analogowe 0-10V do podłączenia czujnika ciśnienia powrotu instalacji CO |  |
| Wejście analogowe 0-10V do podłączenia czujnika ciśnienia zasilania msc |  |
| Wejście analogowe 0-10V do podłączenia czujnika ciśnienia powrotu msc |  |
| Wejście czujnika temperatury CWU za wymiennikiem PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury CWU za stabilizatorem PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury cyrkulacji PT 1000 |  |
| Wejście binarne czujnika obecności w węźle |  |
| Wejście binarne czujnika zalania wodą w węźle |  |
| Wyjście binarne sterujące pompą CO |  |
| Wyjście binarne sterujące pompą CWU |  |
| Magistrala M-Bus do odczytu minimum 3 liczników |  |
| Port komunikacyjny Modbus TCP |  |
| Harmonogram tygodniowy indywidualnie dla każdego dnia tygodnia i obiegu oraz plan świąteczny |  |
| - Podtrzymanie zegara w przypadku zaniku napięcia, przez co najmniej 72 godziny. Ustawione w regulatorze parametry pamiętane są trwale nawet bez zasilania |  |
| Zdalne połączenie przez internet programem serwisowym, |  |
| Blokada nastaw przed ingerencją osób niepowołanych |  |
| Kontrola i zarządzanie regulatorem przez aplikację internetową i mobilną |  |

Wymagania dodatkowe, których spełnienie będzie dodatkowo punktowane. Potwierdzenie spełnienia wymagania pozwoli uzyskać 2 (dwa) punkty za każdy niżej wymieniony warunek do ogólnej oceny oferty.

| Wymagania dodatkowe | Potwierdzenie spełnienia wymagań tak/nie |
| --- | --- |
| Obwody do regulacji CO CWU CO2 |  |
| Obwody do regulacji CO CWU CWU2 |  |
| Możliwość ustawienia minimum 4 punktów załamania krzywej grzania oraz ograniczenia maksymalnej i minimalnej temperatury zasilania z zakresem nastawiania od 10 do 150 stopni |  |
| Port szeregowy Modbus RTU |  |
| Wejście czujnika temperatury zasilania CO2 PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury powrotu MSC za wymiennikiem CO2 PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury powrotu instalacji CO2 przed wymiennikiem CO2 PT 1000 |  |
| Wejście analogowe 0-10V do podłączenia czujnika ciśnienia powrotu instalacji CO2 |  |
| Wyjście binarne sterujące pompą CO2 |  |

Podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data :  .....................................	           ………………………………………………..