- Parametry techniczne urządzeń.

| URZ ĄDZENIE | PARAMETRY GŁÓWNE |
| --- | --- |
| Centrala wentylacyjna N1W1 Np. Wielkość 100 | -Nawiew: Vn=8000m3/h, dp=300Pa -Wywiew: Vw=8000m3/h, dp=300Pa -wymiennik rotacyjny -nagrzewnica wodna 70/50oC |
| Centrala wentylacyjna N2W2 Np. wielkość 55 | -Nawiew: Vn=6650m3/h, dp=300Pa -Wywiew: Vw=6650m3/h, dp=300Pa -wymiennik krzyżowy nagrzewnica wodna 70/50oC |
| Centrala wentylacyjna N3W3 Np. wielkość 21 | -Nawiew: Vn=1500m3/h, dp=300Pa -Wywiew: Vw=1400m3/h, dp=300Pa -wymiennik rotacyjny -nagrzewnica wodna 70/50oC |
| Centrala wentylacyjna N4W4 Np. wielkość 21 | -Nawiew: Vn=1520m3/h, dp=300Pa -Wywiew: Vw=920m3/h, dp=300Pa -wymiennik rotacyjny -nagrzewnica wodna 70/50oC |
| Wentylator dachowy Np. 2-225/900S | -wydajność Vw=480m3/h -spręż 200 Pa Podstawa dachowa tłumiąca |
| Wentylator kanałowy Np. 160/550 | -wydajność Vw=200m3/h -spręż 100 Pa |

Uwagi:

- Zastosowanie materiałów i urządzeń innych jest możliwe pod warunkiem, że zamienniki posiadają nie gorsze parametry, oraz nie mogą obniżyć warunków gwarancji producenta.

- Wszystkie materiały muszą ściśle odpowiadać parametrom technicznym zawartym w projekcie, a ewentualne zmiany winny być poprzedzone ponownymi obliczeniami wykonanymi przez autora projektu.