SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Funduszu Sołeckiego 2024 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Parametry techniczne |  | Wymagania minimalne parametry techniczne lamp solarnych | Oferowane materiały/urządzenia równoważne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Typ, producent, dane techniczne, parametry | Dokument/ dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów równoważności określonych w SWZ |
| Panel | Moc | Łączna moc 240 W, tj. dwa panele po 120 W |  |  |
|  | Materiał | Krzem monokrystaliczny |  |  |
|  | Uchwyt/stelaż panelu PV | Umożliwiający skierowanie go w kierunku południowym oraz pod odpowiednim kątem w stosunku do ziemi. |  |  |
| Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Pojemność | 200 Ah |  |  |
|  | Liczba cykli ładowania | 2 000 |  |  |
|  | Umiejscowienie | Zabudowany w głowicy lampy |  |  |
| Głowica lampy | Strumień świetlny | 8.100 lm |  |  |
|  | Moc świetlna | 45 W |  |  |
|  | Wydajność LED | 190 lm/W |  |  |
|  | Diody LED | 140 szt. |  |  |
|  | Temperatura barwowa | 3000 K - 7000 K |  |  |
|  | Temperatura pracy | od -20°C do +60°C |  |  |
|  | Okres użytkowania | 50 000 godzin |  |  |
|  | Regulator ładowania MPPT | Zabudowany w głowicy lampy |  |  |
| System | Rozsył światła | Soczewki rozpraszające ze światłem spolaryzowanym |  |  |
|  | Sensor ruchu | Tak |  |  |
|  | Czas pracy (pełna bateria) | 3 – 4 deszczowe dni |  |  |
| Montaż | Wysokość montażu | 6-7 m |  |  |
|  | Rozstaw lamp | 30 m |  |  |
| Unifikacja (jednolitość wyglądu) | - lampy należy zamontować na wysięgniku - panel PV należy zamontować na szczycie słupa |  |  |  |
| Montaż w gruncie | Montaż/osadzenie fundamentów należy wykonać w podłożu zgodnie z parametrami określonymi przez producenta fundamentu oraz ustawą Prawo budowlane. |  |  |  |
| Sterowanie/ Zarządzanie trybami pracy lampy | - czujnik zmierzchu - sterowanie pilotem - cztery tryby pracy lampy – dostosowane do warunków klimatycznych różnych pór roku - możliwość programowania indywidualnych trybów pracy adekwatnie do pory roku i potrzeb Zamawiającego: - czas i moc świecenia w określonych godzinach po zmierzchu, przerwa nocna, - opóźnienie załączenia po zachodzie słońca, - czujnik ruchu pozwalający na zwiększenie natężenia światła w przypadku wykrycia ruchu. |  |  |  |
| Słupy, wysięgnik | - Słup Słup stalowy o wysokości powyżej 6 m do 7 m, ocynkowany ogniowo, bez malowania z uchylną podstawą umożliwiającą położenie słupa bez demontażu od fundamentu. Słupy muszą posiadać certyfikaty oraz DWU dla pierwszej strefy wiatrowej, adekwatnie do masy i powierzchni wiatrowej zamontowanych opraw świetlnych paneli fotowoltaicznych, ich stelaży oraz wysięgników. Wymagane jest również oświadczenie producenta słupów wskazujące, iż może być on przeznaczony do montażu na nim lamp solarnych oraz wskazujące na maksymalne, dopuszczalne obciążenie słupa masą oraz powierzchnią wiatrową oprawy solarnej wraz z panelem PV, stelażem oraz wysięgnikiem. - Wysięgnik Wysięgnik stalowy, ocynkowany ogniowo, nie malowany, nie krótszy niż 1 m, musi dawać możliwość wewnętrznego (wewnątrz wysięgnika) przeprowadzenia przewodu łączącego lampę z panelem PV. Wysięgniki lub uchwyty montażowe lamp muszą gwarantować możliwość skierowania strumienia światła pod kątem 10 – 20 stopni, w celu właściwego doświetlenia terenu. Wysięgnik winien stanowić osobny elementem oprawy oświetleniowej. Diody LED w oprawie powinny zaczynać się w odległości nie mniejszej niż 100 cm od słupa. |  |  |  |
| Fundament | Fundament betonowy, prefabrykowany. Montaż/osadzenie fundamentu należy wykonać w podłożu zgodnym z parametrami określonymi przez producenta fundamentu oraz ustawą Prawo budowlane. |  |  |  |

Uwaga:

Prawą stronę tabeli pn. „Typ, producent, dane techniczne, parametry” należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż podane przez Zamawiającego wartości minimalne, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Oferent w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP). Prawą stronę tabeli pn. „Dokument/dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów równoważności określonych w SWZ” należy wypełnić podając nazwy dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów równoważności określonych w SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą nw. dokumentów potwierdzających spełnienie minimalnych parametrów dotyczących przedmiotu zamówienia, takich jak:

  - Słup:

- Certyfikat właściwości użytkowych,

- DWU,

- Rysunek techniczny,

- Oświadczenie producenta słupów wskazujące, iż może być on przeznaczony do montażu na nim lamp solarnych oraz wskazujące na maksymalne, dopuszczalne obciążenie słupa masą oraz powierzchnią wiatrową oprawy solarnej wraz z panelem PV, stelażem oraz wysięgnikiem.

  - Wysięgnik:

- Dokumentacja warsztatowa (z informacją o masie produktu),

- Deklaracja zgodności,

- Rysunek techniczny.

  - Stelaż panelu PV:

- Dokumentacja warsztatowa (z informacją o masie produktu),

- Deklaracja zgodności,

- Rysunek techniczny.

  - Fundament:

- Certyfikat właściwości użytkowych,

- DWU,

- Rysunek techniczny.

  - Oprawa świetlna

- Certyfikat CE,

- Deklaracja zgodności,

- Karta produktu wystawiona przez producenta (zawierająca informacje o masie oraz wymiarach oprawy wraz z panelem PV) – oryginał. W przypadku karty sporządzonej w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski – w razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.

- Dokument poświadczający pojemność akumulatora litowo – żelazowo – fosforanowego.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu

w imieniu wykonawcy