**Załącznik OPZ**

**Do postepowania**

„Wykonanie przeglądu, konserwacji oraz pomiarów stacji trafo. GLB40 i GLB50 oraz usunięcie usterek obwodów wyrównawczych i uziomowych ( uziom pionowy i otokowy ) stacji GLB 311 oraz GLB 585N wykazanych przez OSD podczas okresowych przeglądów stacji SN należących do BPK Sp. z o.o. ”

**Opis przedmiotu zamówienia :**

1. przeglądu okresowego stacji SN/nN GLB 40 i GLB 50 zlokalizowanej w Bytomiu przy
ul. Przelotowej , nr dz. 2038/185, naprzeciwko nr 4

Dla pkt 1 należy wykonać :

1. Przegląd techniczny – oględziny stacji , sprawdzenie stanu technicznego obiektów w tym :
2. Pomiary rezystancji uziemień roboczych i odgromowych oraz izolacji,
3. Kontrola transformatora – poziom oleju, wielkość obciążenia, stan izolatorów i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pomocniczej,
4. Sprawdzenie stanu połączeń (w tym pomiar termowizyjny),
5. Badania ochrony przeciwporażeniowej,
6. Próby funkcjonalnej EAZ,
7. Sprawdzenie działania łączników,
8. Czyszczenie izolatorów, głowic kablowych i aparatury,
9. pomiar jakości oświetlenia pomieszczenia,
10. Inwentaryzacja wyposażenia przeciwporażeniowego,
11. Przegląd stanu i kompletności oznaczeń ostrzegawczych oraz dokumentacji.