Zebrzydowice, dnia 19.06.2023 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.9.2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: **„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice”.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Jaka jest głębokość ujęć?

**Odpowiedź na pytanie:**

SW6 głębokość 21,0 m;

SW9 głębokość 21,6 m;

SW12 głębokość 35,0 m.

**Pytanie 2**

Proszę podać producenta oraz typ filtrów zabudowanych w SUW.

**Odpowiedź na pytanie:**

Producent Abex Technologie Sp. z o.o. ul. Uzdrowiskowa 4i, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.

AO 1800 typ fcp7b nr 244/06 5,5 m3,

AO 1600 nr 91759 3,25 m3,

**Pytanie 3**

Jakie sygnały podaje sterownik obiektowy do sterowników odpowiedzialnych za pracę filtrów? (czy jest to tylko sygnał zał/wył czy jest więcej sygnałów?).

**Odpowiedź na pytanie:**

Brak informacji.

**Pytanie 4**

Prosimy podać dane kontaktowe firmy zajmującej się systemem SCADA - dane te niezbędne są próby podjęcia kontaktu w sprawie wykonania wizualizacji.

**Odpowiedź na pytanie:**

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za system SCADA Marek Sieńko 668-863-090.

**Pytanie 5**

W warunkach technicznych odprowadzenia ścieków w p. 2 zapisano, że należy zamontować przepływomierz ultradźwiękowy z dostosowaniem do systemu GZWiK Zebrzydowice. Prosimy o podanie rodzaju i miejsca montażu przepływomierza.

**Odpowiedź na pytanie:**

Przed przepompownią Kończyce Małe Bławatkowa zabudować studnię pomiarową z zamontowanym przepływomierzem ultradźwiękowym FLOWBOX koryto pomiarowe Palmera-Bowlus’a ZPB200 lub równoważne.

**Pytanie 6**

W warunkach technicznych odprowadzenia ścieków z dnia 17.02.2023 r. nakazano przeliczenie przepompowni "ZAMEK" i „MOST” . Należy rozumieć, że w cenie kontraktowej należy ująć tylko to przeliczenie?

Kalkulacja ewentualnych modernizacji przepompowni, bez pewności, że taka modernizacja będzie konieczna na tym etapie ofertowania wydaje się bezzasadna.

**Odpowiedź na pytanie:**

Tak.

**Pytanie 7**

Trasa kanalizacji przebiegać będzie w jezdniach asfaltowych ulic Folwarcznej i Jaśminowej o różnych stanach technicznych nawierzchni (częściowo nowych i częściowo o bardzo złym stanie). Prosimy o podanie warunków odtworzenia konstrukcji i nawierzchni tych ulic. Z uwagi na przewidywane prowadzenie trasy kanału w jezdni asfaltowej ww. ulic, koszt odtworzenia asfaltów będzie istotnym składnikiem oferty.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zaprojektuj i wybuduj. Trasę ustala Wykonawca z mieszkańcami na etapie projektu.

Warunki odtworzenia konstrukcji i nawierzchni ulic:

Należy dążyć do lokalizacji kanału poza pasami dróg, w szczególności poza ul. Jaśminową (przejścia poprzeczne w formie przewiertu – bez naruszenia nawierzchni jezdni).

W przypadku konieczności wejścia w jezdnię ul. Jaśminowej należy dodatkowo uwzględnić odtworzenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

1. Warstwa ścieralna grubość 4 cm.
2. Warstwa wiążąca grubość 4 cm.
3. Górna warstwa podbudowy kamiennej grubość 10 cm.
4. Dolna warstwa podbudowy kamiennej grubość 25 cm.
5. Wymiana gruntu na materiał niewysadzinowy na trasie kanału sanitarnego.

**WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE**

**Andrzej KONDZIOŁKA**