Załącznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku garażowego OSP Kajanka wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe”

Lokalizacja obiektu:

Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowości Kajanka, obręb ewidencyjny 201009_2.0010 Kajanka, dz. nr ewid. 397.

- Zamówienie obejmuje:

- rozbudowę polegającą na stworzeniu dodatkowego miejsca garażowego na wóz strażacki z osobnym wejściem z zewnątrz (zwiększają się parametry budynku: kubatura i szerokość),

- przebudowę polegającą na wyburzeniu otworów w ścianie konstrukcyjnej, wzmocnienie istniejącego stropu,

- nadbudowę polegającą na budowie nowego układu dachu dwuspadowego (o kalenicy równoległej do granicy działki od strony zjazdu) oraz budowie ścian zewnętrznych w przestrzeni poddasza nieużytkowego (zwiększa się wysokość budynku o ok. 21%),

- budowę instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe pochodzące z dachu budynku garażowego.

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Przed rozbudową i nadbudową:

- a) kubatura brutto – 41 m3

- b) zestawienie powierzchni:

- powierzchnia użytkowa – 68,3 m2

- c) wysokość od poziomu terenu przed wejściem do kalenicy – 7,23 m

- wys. elewacji frontowej (od poziomu terenu przed wejściem do kalenicy) – 7,23 m

- szerokość elewacji frontowej – 7,06 m

- długość budynku – 11,98 m

- d) liczba kondygnacji – 1: parter, poddasze nieużytkowe

Po rozbudowie i nadbudowie:

- a) kubatura brutto – 1110 m3

- b) zestawienie powierzchni:

- powierzchnia użytkowa – 137,25 m2

- c) wysokość od poziomu terenu przed wejściem do kalenicy – 8,99 m

- wysokość elewacji frontowej (od poziomu terenu przed wejściem do okapu) – 4,22 m

- szerokość elewacji frontowej – 13,71 m

- długość budynku – 11,98 m

- d) liczba kondygnacji – 1: parter z poddaszem nieużytkowym

e) w budynku nie ma pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Działka objęta opracowaniem położona jest na terenie o podstawowym przeznaczeniu pod urządzenia kultury i urządzenia ochrony przeciwpożarowej. Na działce znajduje się budynek garażowy OSP objęty opracowaniem oraz budynek świetlicy i altana nie objęte opracowaniem. Istniejący zjazd na działkę z drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 428/1.

Budynek garażowy OSP w Kajance to budynek użytkowany, wyposażony w niezbędne instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną, wentylacyjną i grzewczą. Dostawa wody realizowana jest z istniejącego przyłącza wodociągowego dn40, ścieki sanitarne odprowadzane są do zbiornika szczelnego na nieczystości płynne, energię elektryczną zapewnia przyłącze elektroenergetyczne. Woda opadowa odprowadzana jest systemem rynnowym na powierzchnię działki skąd odpływa na tereny biologicznie czynne. Do budynku prowadzi utwardzony dojazd i dojście z kostki brukowej. Działka jest w części ogrodzona.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

- urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym

Istniejące: zewnętrzna instalacja wodociągowa i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej do istniejącego zbiornika na nieczystości płynne, utwardzony dojazd i dojście z kostki brukowej, ogrodzenie wzdłuż drogi dojazdowej. Projektowana jest zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna od istniejącego budynku świetlicy oraz utwardzenie do projektowanego miejsca postojowego w garażu.

- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Bez zmian – do istniejącego zbiornika na nieczystości płynne.

- układ komunikacyjny

Dojazd do budynku jest dostępny bezpośrednio z wewnętrznej drogi dojazdowej.

- sposób dostępu do drogi publicznej

Przedmiotowa działka ma dostęp do drogi wojewódzkiej nr ewid. dz. 420 poprzez drogę wewnętrzną.

- parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

W ramach istniejącego przydziału mocy, z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej budynku świetlicy należy wyprowadzić kabel YKY/YAKY do projektowanej rozdzielnicy przeciwpożarowego wyłącznika prądu RWP, zlokalizowanej przy elewacji budynku garażowego OSP.

Pozostałe parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu pozostają bez zmian (istniejące instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej i wodociągowej).

- ukształtowanie terenu i układ zieleni

Nie planuje się wycinek krzewów czy drzew.

Teren działki położony jest na płaskim terenie. Z projektowanego terenu utwardzonego odprowadzana będzie woda opadowa poprzez zaprojektowane spadki na teren biologicznie czynny na działce własnej.

- obiekty do rozbiórki

Planuje się rozbiórkę istniejącej nieczynnej studni wierconej do głębokości 30 m, pojedynczego słupa prefabrykowanego o wys. ok. 8 m, będącego własnością Inwestora oraz fragmentu ogrodzenia o wysokości 1,5 m (ogrodzenie typowe z przęseł stalowych posadowionych na prefabrykowanych betonowych stopach).

- Informacje o zasadniczych projektowanych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego:

- fundamenty:

Posadowienie ław fundamentowych na głębokości – 1,0 m od najniżej położonego poziomu terenu. Ławy wylewane żelbetowe, posadowione na warstwie chudego betonu B10, grubości 10 cm. Izolacja pozioma ścian fundamentowych 2x papa na lepiku asfaltowym na gorąco, ułożona na ławach fundamentowych oraz na ścianach fundamentowych pod murłaty konstrukcji.

- ściany fundamentowe:

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M20 wraz z zewnętrzną izolacją termiczną w systemie dociepleń z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm - wykonaną metodą bezspoinową, nad gruntem wykończenie tynkiem zewnętrznym. Ściany fundamentowe w gruncie zaizolowane izolacją przeciwwilgociową pionową z każdej strony muru.

Izolacja pozioma ścian fundamentowych 2x papa na lepiku asfaltowym na gorąco, ułożona na ławach fundamentowych oraz na ścianach fundamentowych pod murłaty konstrukcji.

Pionowe izolacje ścian fundamentowych – abizol, dysperbit lub wg firmy SHOMBURG (rozwiązania systemowe).

Poziome izolacje fundamentów wykonane z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Dodatkowym zabezpieczeniem przed wodą deszczową będzie odpowiednie wyprofilowanie posadzki terenu, opaski z grysu wokół budynku.

- ściany:

Ściany zewnętrzne murowane z bloczka z betonu komórkowego gr. 25 cm na zaprawie ciepłochronnej. Ściany zewnętrzne z dociepleniem zewnętrznym z izolacją termiczną w systemie dociepleń ze styropianu fasadowego gr. 15 cm wykonaną metodą bezspoinową. Wykończenie elewacji – tynk cienkowarstwowy silikonowy.

Ściany działowe murowane z bloczka z betonu komórkowego gr. 12 cm.

- strop, podłoga na gruncie:

Posadzka na gruncie na chudym betonie.

Izolacja przeciwwilgociowa na posadzce na gruncie – 2x folia PE gr. 0,2 mm z wywinięciem na ścianę.

Strop nad parterem – monolityczny żelbetowy, izolacja przeciwwilgociowa z folii PE.

Izolacja cieplna posadzki posadowionej na gruncie - styropian twardy EPS 040 cm gr. 10 cm.

Izolacja termiczna stropu – 22 cm twarda wełna mineralna (12+10 cm) z lambdą λ = 0,035 W/K.

- więźba dachowa:

Projektuje się więźbę dachową o konstrukcji krokwiowo – płatwiowej.

Elementy drewniane konstrukcji zabezpieczyć przed korozją biologiczną odpowiednimi środkami antykorozyjnymi posiadającymi atesty (np. INTOX S).

Pokrycie z konstrukcji drewnianej (łaty i kontrłaty), na których zamontowane zostanie pokrycie z arkuszy blachy trapezowej. Na krokwiach montaż membrany dachowej.

- stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne pełne, stalowe (techniczne). Okna pcv z szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła nieprzekraczającym U = 0,9 (W/m2K). Szkło typu float lub termofloat. Brama garażowa uchylna.

- posadzki:

W pomieszczeniach projektowanych płytki ceramiczne. Wejście do budynku - schody zewnętrzne z kostki brukowej. Zastosować gres mrozoodporny, antypoślizgowy o gr. 9 mm układany na klejach elastycznych.

- ściany - elementy wykończeniowe:

Wykończenie ścian pomieszczeń tynki cementowo – wapienne, wygładzone gładzią gipsową i malowane farbami.

- wyposażenie instalacyjne obiektu:

Budynek jest wyposażony w instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociągową, elektryczną w ilości zasilania i odpowiednio wystarczające do obsługi pomieszczeń po rozbudowie i nadbudowie. Należy rozprowadzić nową instalację elektryczną wewnątrz budynku wg podziału pomieszczeń.

Wentylacja w budynku grawitacyjna zapewniona poprzez kanały z rur spiro, nawiew poprzez szczeliny w oknach i drzwiach.

- instalacja elektryczna:

Zasilanie budynku garażowego OSP zrealizowane będzie w ramach istniejącego przydziału mocy, z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej budynku świetlicy poprzez instalację elektryczną doziemną nN. Z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej budynku świetlicy należy wyprowadzić kabel YKY5x10mm2 do zasilania przedmiotowego budynku i wprowadzić do projektowanej rozdzielnicy przeciwpożarowego wyłącznika prądu RWP, a następnie do istniejącej rozdzielnicy głównej RG wewnątrz budynku.

Projektowany budynek wyposażony zostanie w następujące elementy instalacji elektrycznych:

- rozdzielnice elektryczne,

- WLZ-ty,

- układ rozdziału energii elektrycznej,

- instalację gniazd wtykowych ogólnych,

- zasilanie urządzeń sanitarnych,

- instalację przeciwprzepięciową,

- połączenia wyrównawcze,

- instalację odgromową

- uziom otokowy.

W budynku projekt przewiduje montaż rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej na parterze, która zasilać będzie wszystkie odbiory w budynku. Projekt przewiduje montaż gniazd wtykowych, łączników, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, wypustów elektrycznych umożliwiających zasilanie urządzeń sanitarnych oraz montaż miejscowych szyn wyrównania potencjałów.

Projektuje się ogrzewanie projektowanego pomieszczenia garażowego za pomocą ogrzewania elektrycznego. Ze względu na to, że budynek nie będzie w ciągłej eksploatacji przyjmuje się zastosowanie grzejników z funkcją antyzamrożeniową, utrzymujących minimalną temperaturę w budynku na poziomie +7°C.

- wentylacja:

Wentylacja naturalna, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi (wywietrzaki okienne) w ścianach przeciwległych oraz przez przewody wentylacyjne z rur SPIRO, poprowadzone w przestrzeni poddasza nieużytkowego. Ponad połacią dachową przewody z rur Spiro zakończone wywiewkami wentylacyjnymi.

- Opis zakresu prac wnętrzarskich:

Rozwiązania materiałowe oraz systemowe zastosowane w projekcie na przykładzie wybranych producentów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że nowo wprowadzane elementy inne niż podano w projekcie, w żadnym wypadku nie spowodują obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej oraz zmian funkcjonalnych i estetycznych zaprojektowanych rozwiązań.

- sufity:

Sufit malowany farbą akrylową na kolor biały (pomieszczenia projektowane).

- ściany:

Należy zróżnicować rodzaje wykończenia ścian, względem funkcji pomieszczenia. Wszelkie zmiany materiałowe i kolorystyczne w projekcie należy konsultować z inwestorem i projektantem.

- pomieszczenie garażowe:

Ściany w projektowanym pomieszczeniu garażowym malować w jednolitej, stonowanej kolorystyce – farbą o wysokich parametrach zmywalności, lateksową, wykończenie pół-mat, kolor szary do wysokości 2 m, powyżej farbą akrylową w kolorze białym.

- pomieszczenie gospodarcze:

Ściany malować w jednolitej, stonowanej kolorystyce o wysokich parametrach zmywalności, odporną na szorowanie i ścieranie, lateksową, wykończenie pół-mat w kolorze białym.

- posadzki:

Wykończenie posadzek projektuje się odpowiednio do rodzaju i funkcji pomieszczenia, z podziałem kolorystycznym pasującym do założeń aranżacji wnętrza oraz przeznaczenia.

- pomieszczenie garażowe:

Cała powierzchnia wykończona płytkami gresowymi. Płytki o wymiarze 30x30 cm o gr. min. 7 mm, w kolorze jasnoszarym matowym z fakturą, klasa ścieralności min. 4, antypoślizgowe. Fuga w kolorze szarym w odcieniu dopasowanym do koloru płytek. Listwy cokołowe z płytek o wys. min. 8 cm.

- pomieszczenie gospodarcze:

Cała powierzchnia wykończona płytkami gresowymi. Płytki o wymiarze 30x30 cm o gr. min. 7 mm, w kolorze jasnoszarym matowym z fakturą, klasa ścieralności min. 4, antypoślizgowe. Fuga w kolorze szarym w odcieniu dopasowanym do koloru płytek. Listwy cokołowe z płytek o wys. min. 8 cm.

- stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna:

Drzwi zewnętrzne do części projektowanej pełne, stalowe w kolorze jasnoszarym, o współczynniku przenikania ciepła nieprzekraczającym U = 1,3 (W/m2K).

Brama garażowa uchylna z drzwiami przejściowymi umieszczonymi na środku, brama w kolorze czerwonym (dopasowana do koloru bramy istniejącej).

Drzwi wewnętrzne pełne, typowe, o powierzchni gładkiej, laminowane, w kolorze jasnoszarym.

- Instalacje elektryczne:

- rozdzielnica przeciwpożarowego wyłącznika prądu RWP:

Na zewnątrz budynku, przy elewacji zaprojektowano rozdzielnicę przeciwpożarowego wyłącznika prądu RWP. W rozdzielnicy RWP zaprojektowano rozłącznik z wyzwalaczem wzrostowym 230V na potrzeby przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz zabezpieczenia obwodów zasilających przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Ręczny przycisk wyzwalacza przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP zaprojektowano w pobliżu wejścia głównego do budynku. Zaprojektowano przycisk PWP z lampkami sygnalizacyjnymi LED, przeznaczonymi do sygnalizacji stanu położenia styków wyłącznika ppoż.

Pomiędzy przyciskiem, a wyzwalaczem wzrostowym rozłącznika w rozdzielnicy RWP ułożyć przewód ognioodporny PH90/E90. Przewody ognioodporne PH90/E90 prowadzić pod tynkiem lub na tynku na uchwytach niepalnych E90.

- rozdzielnice elektryczne:

Z projektowanej rozdzielnicy RWP należy doprowadzić zasilanie do istniejącej rozdzielnicy głównej RG, znajdującą się wewnątrz budynku garażowego OSP. Rozdzielnica RG zasila istniejące obwody elektryczne w budynku garażowym.

Istniejącą rozdzielnicę główną RG należy rozbudować o zabezpieczenie przewodu zasilającego projektowaną rozdzielnicę elektryczną RE, która zasilać będzie projektowane odbiory elektryczne w części rozbudowywanej i nadbudowywanej budynku garażowego OSP.

Rozdzielnicę elektryczną RE wykonać jako natynkową z drzwiczkami. W projektowanej rozdzielnicy elektrycznej będzie następował rozdział energii elektrycznej na poszczególne obwody oświetleniowe i gniazda. Wszystkie projektowane odgałęzienia należy opisać w trwały sposób, przejrzyście i zrozumiałym tekstem.

- układanie kabli i przewodów:

Kable należy ułożyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wykopie, na głębokości 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (rów głębokości 0,8 m). Na ułożone kable nasypać 0,1m warstwę piasku, 0,25m warstwę gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu), a następnie przykryć taśmą w kolorze niebieskim i uzupełnić gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać linią falistą z zapasem 3-4% na kompensację przesunięć gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego należy zagęszczać warstwy gruntu co ok. 0,2m.

W miejscach przejść kabli pod ciągami pieszo-jezdnymi zastosować rury osłonowe.

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne:

Zaprojektowano oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w moduły awaryjne z czasem podtrzymania 1h. Dodatkowo projekt przewiduje montaż opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wskazujących kierunek ewakuacji.

Na zewnątrz nad wyjściami końcowymi należy zamontować oprawy awaryjne LED z modułami awaryjnymi oraz grzałką i termostatem. Oprawy awaryjne montowane na zewnątrz powinny być przystosowane do pracy na zewnętrz.

- bramy garażowe:

W projekcie przewidziano pozostawienie wypustu zasilającego instalację automatyki napędu elektrycznego projektowanej bramy wjazdowej w garażu. Lokalizację wypustów na należy ustalić na podstawie wytycznych producenta automatyki drzwiowej. Zasilanie napędu projektowanej bramy odbywać się będzie z rozdzielnicy RE.

- syrena alarmowa:

W związku z projektowaną nadbudową budynku garażowego OSP, istniejącą syrenę alarmową oraz przewód zasilający należy zdemontować. Po budowie dachu należy ponownie zamontować na nim syrenę alarmową. Należy dostosować doprowadzenie zasilania z istniejącej rozdzielnicy RG do nowego miejsca montażu syreny alarmowej na projektowanym dachu.

- instalacja uziemiająca, instalacja odgromowa:

Na dachu budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym ø8mm jako nienaprężone, na wspornikach niskich klejonych. Z instalacją odgromową nie łączyć bezpośrednio wentylatorów dachowych elektrycznych, syreny alarmowej, kanałów metalowych połączonych z urządzeniami elektrycznymi.

Zwody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym ø8mm układanym pod elewacją w rurze elektroinstalacyjnej odgromowej 100kV do wysokości złącza kontrolnego. Złącze kontrolne wykonać w szafce rewizyjnej w projektowanej elewacji lub natynkowo na istniejącej elewacji.

Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym budynku zaprojektowano uziom otokowy. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 10Ω. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym na wysokości do 30cm nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną.

- Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe

W celu zagospodarowania wód opadowych z dachu budynku garażowego projektuje się doziemną instalację kanalizacji deszczowej wraz z prefabrykowanym zbiornikiem wód opadowych Ø2000 o pojemności czynnej 8,8 m3 i całkowitej 11,3 m3 wyposażonym w instalację pompową na potrzeby opróżniania zbiornika podczas przepełnienia na skutek gwałtownych i długotrwałych opadów, jak również na potrzeby podlewania terenów zielonych zlokalizowanych na terenie nieruchomości Inwestora w okresie letnim. Zasilanie szafy technologicznej pompowni zainstalowanej w zbiorniku będzie realizowane z wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w budynku świetlicy.

Parametry projektowanych urządzeń:

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej  z rur PVC-U Ø200, kl. S o długości  24,60 m,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej  z rur PVC-U Ø160, kl. S o długości  50,40 m,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej  z rur PVC-U Ø110, kl. S o długości  11,00 m,

- studnie rewizyjno-przyłączeniowe PP Ø315 - szt. 3;

- zbiornik wód opadowych z kręgów betonowych Ø2000 o pojemności czynnej Vcz=8,8 m3 (h=2,8 m) i pojemności całkowitej Vc=11,3 m3 (h=3,8 m) wyposażony w instalację pompową z pompą o wydajności Q=1,5l/s i H=40 m;

- wpusty podrynnowe z odpływem Ø110 z osadnikiem i czyszczakiem - 4 szt.

Opracowanie obejmuje głównie podziemne urządzenia instalacyjne, jedynie armatura drogowa tj. włazy studni kanalizacyjnych, zawory czerpalne wody deszczowej, właz zbiornika i szafa technologiczna będą wyprowadzone na powierzchnię terenu. Opracowanie nie obejmuje zagospodarowania drogi, chodników, zieleni i innych części terenu. Po wybudowaniu projektowanych urządzeń teren zostanie odtworzony.

- Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Doziemną instalację kanalizacji deszczowej projektuje się w systemie grawitacyjnym z rur i kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U Ø200x5,9,Ø160x4,7 i Ø110x3,2 ze ścianką litą, o sztywności obwodowej SN8, klasy S, produkowanych wg. PN-EN 1401:1999, typoszeregu SDR34, gładkościennych, o połączeniach kielichowych z uszczelką elastomerową mocowaną fabrycznie w wyprofilowanych rowkach kielichów. Zaleca się zastosowanie rur z oznakowaniem wewnętrznym, umożliwiającym identyfikację materiału podczas inspekcji telewizyjnej.

Na trasie kanału projektuje się studnie rewizyjno-przyłączeniowe osadnikowe i bezosadnikowe DN/ID315 z polipropylenu z korugowanymi rurami trzonowymi DN/ID315 (OD351,8) w klasie wytrzymałości SN4 -4kN/m2 z korkiem w podstawie i zwieńczeniami w postaci teleskopów Ø315 z drogowym włazem żeliwnym klasy D400 dla studni usytuowanych w terenie obciążonym ruchem kołowymi i B125 dla studni usytuowanych w terenie zielonym zgodnie z normą PN-EN 124. Studnie muszą być produkowane zgodnie z PN-EN 13598-2. Wszystkie elementy studni muszą pochodzić od tego samego producenta ponieważ gwarantuje to odpowiednie spasowanie elementów i szczelność studni. Włączenie rur kanalizacyjnych należy wykonać w rurze trzonowej za pomocą wkładki  in situ.

Do bezpośredniego ujęcia wód opadowych z rynnowych rur spustowych projektuje się  wpusty podrynnowe z odpływem Ø110, osadnikiem i czyszczakiem sztuk 4.

W studni S2 na rurociągu dopływowym Ø160 projektuje się burzową końcową klapę zwrotną zapobiegającą cofce wód opadowych w przypadku przepełnienia zbiornika.

- Zbiornik na wody opadowe

Na potrzeby gromadzenia wód opadowych projektuje się szczelny zbiornik z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø2000 o pojemności czynnej 8,8 m3 (h=2,8 m) i pojemności całkowitej 11,3 m3 (h=3,8 m), wyposażony w instalację pompową z pompą ciśnieniową, o parametrach Q=1,5 l/s i H=40 m, służącą do celów podlewania terenów zielonych  i okresowego opróżniania zbiornika w czasie gwałtownych i długotrwałych opadów.

Do wybudowania zbiornika należy użyć prefabrykowanych kręgów żelbetowych z betonu C35/45 wibroprasowanego o nasiąkliwości betonu ≤5%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności ≥W8, wytrzymałości na zgniatanie ≥50 kN/m, wytrzymałości na pionowe obciążenie pokrywy (obciążenie zgniatające) ≥300kN, produkowanych w oparciu o normę zharmonizowaną PN-EN 1917:2004 i posiadających aprobatę techniczną. Elementy zbiornika należy łączyć przy użyciu uszczelek gumowych EPDM lub NBR i pasty poślizgowej.

Jako podstawę zbiornika projektuje się prefabrykowaną dennicę monolityczną, wykonaną z betonu samozagęszczalnego (SCC) zbrojonego w jednym cyklu technologicznym. Podstawę zbiornika należy posadowić na zagęszczonej mechanicznie warstwie o grubości 20 cm z chudego betonu C12/15.

Beton na całym przekroju elementu powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, minimalna grubość ścianki dennicy 150  mm, ścianki bocznej 150 mm dla kręgu Ø2000, przejścia szczelne do rur wykonane są w postaci uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton i trwale połączonych z kręgiem), elementami pośrednimi trzonu zbiornika są żelbetowe kręgi wibroprasowane Ø2000 mm o wysokościach 250, 500, 750, 1000 mm.

Zbiornik wyposażyć w szerokie stopnie włazowe w kolorze żółtym, zamontowane w układzie drabinkowym o rozstawie pionowym 270 mm. Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń z pręta stalowego, powleczony otuliną z tworzywa. Minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza od 5 kN.

Zwieńczenie zbiornika Ø2000 mm należy wykonać za pomocą pokrywy żelbetowej o wymiarach Ø2330mm z otworem włazowym Ø600 mm, h=200 mm, Otwór włazowy Ø600 mm w pokrywie żelbetowej należy ustawić w osi układu drabinkowego stopni złazowych. Na pokrywie żelbetowej należy osadzić właz żeliwny klasy D400, bez zawiasów, nie ryglowany, wentylowany, luźny, zgodny z normą PN-EN 124.Do regulacji wysokościowej włazu żeliwnego przyjęto zastosowanie pierścieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej Ø600mm o grubości 40, 60, 80 oraz 100 mm z uszczelnieniem.

Wewnątrz zbiornika zaprojektowano instalację pompową z pompą ciśnieniową o parametrach Q=1,5 l/s i H=40 m. Instalację tłoczną od pompy do zaworów pompy dn50 i  dn25 należy zakończyć zaworami czerpalnymi Dn50 iDn25. Sterowanie pompą odbywać się będzie za pomocą sterownika zainstalowanego w szafie technologicznej, pomiar poziomu wody opadowej w zbiorniku będzie realizowany za pomocą sondy hydrostatycznej i pływaków.

Zasilanie pompowni zainstalowanej w zbiorniku będzie realizowane z istniejącej wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w budynku świetlicy.

W celu wentylacji zbiornika projektuje się rurociąg Ø110 z rur PVC włączony pod stropem zbiornika i wyprowadzony 50 cm ponad powierzchnię terenu, zakończony wywiewką.

- Do obowiązków wykonawcy należy również:

- utrzymanie w miejscu prowadzonych prac ładu i porządku oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż.,

- zapewnienie do wykonania zadania wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem,

- uzgodnienie z Zamawiającym oraz Zarządcą terenu, terminu przystąpienia do wykonania prac,

- Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z własnych narzędzi i urządzeń spełniających wymagania norm technicznych,

- utylizacji materiałów z rozbiórki na koszt własny.

- Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Z racji funkcji budynku, pomieszczenia będą służyły potrzebom wyłącznie osobom należącym do OSP Kajanka w ramach wykonywania ich pracy, pomieszczenia nie będą dostępne do użytku publicznego.