## karta_tyt
AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO
2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:
| Imię i nazwisk lub nazwa: | Gmina Miejska Starogard Gdański
| Adres: | ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański
3. Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia
| Adres: | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 - budynek A ul. Józefa Wybickiego 17, 83-200 Starogard Gdański
4. Audyt sporządził
| Imię i nazwisko: | mgr inż. Marcin Domińczyk
| 5. Data sporządzenia audytu: | 2022-05-05

## spis
AUDYT
OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO
Spis treści:
| 1. | Karta Audytu oświetlenia
| 2. | Charakterystyka przedsięwzięcia
| 3. | Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu
| 4. | Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalacji
| 5. | Ocena opłacalności
| 6. | Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
| 7. | Podsumowanie

## karta audytu
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ |  |  |  | Data wykonania
2022-05-05
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: |  | Wymiana oświetlenia wewnętrznego
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): |  | Demontaż lamp oświetlenia i montaż nowych energooszczędnych.
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane∗ przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): |  | Gmina Miejska Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 - budynek A ul. Józefa Wybickiego 17, 83-200 Starogard Gdański
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:** | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:*** |  |  | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
| nie dotyczy |  |  | 10 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:** | 19432.8 | kWh/rok | 1.6709 | toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:** | 48582 | kWh/rok | 4.1773 | toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej
Imię i Nazwisko: | mgr inż. Marcin Domińczyk
Nr telefonu: | 509295397
Podpis:

## charakterystyka
2. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.Dane ogólne
1. | Konstrukcja/technologia budynku | tradycyjna
2. | Charakterystyka oświetlenia | świetlówkowe/żarowe/LED
2. Charakterystyka energetyczna oświetlenie w budynku |  | Przed modernizacją | Po modernizacji
1. | Obliczeniowa moc systemu oświetlenia [kW] | 33.648 | 17.454
2. | Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia [ kWh/rok] | 40377.6 | 20944.8
3. | Ilość opraw | 535 | 535
3. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 6) |  | Przed modernizacją | Po modernizacji
1. | Opłata za 1 kWh energii elektrycznej | 0.65 | 0.65
4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
1. | Roczne zmniejszenie zużycia energii finalnej [%] | 48.13%
2. | Roczne zmniejszenie zużycia energii finalnej [kWh/rok] | 19432.8
3. | Roczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [kWh/rok] | 48582
4. | Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] | 12631.32
5. | Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia [zł] | 188780

## dokum
3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu
3.1. | Dokumentacja projektowa:
| - | Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
3.2. | Inne dokumenty
Umowa z dostawcą energii elektrycznej
Normy i rozporządzenia:
Normy i rozporządzenia:
| - | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 )
| - | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. Uz 27 sierpnia 2012 poz. 962)
| - | Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą termomodernizacyjną.
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych.
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. świadectw energetycznych.
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2008r. Dalej zwane Warunkami Technicznymi.
3.3. | Data wizji lokalnej
2022-04-26
3.4. | Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)
|  | - | Wymiana oświetlenia na energooszczędne.

## inwent
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalacji
4.1 | Zestawienie istniejacych opraw oświetleniowych
Lp. | Rodzaj oświetlenia | Ilość sztuk opraw oświatl. | Moc jednostkowa źródła światła | ilość źródeł światła w oprawie | Jedn. Moc całkowita zianstalowanego źrdła | Moc całkowita wszystkich opraw | Czas pracy
| - | szt | W | szt | W | W | h
1 | Oprawa świetlówkowa | 9 | 36 | 1 | 36 | 324 | 1200
2 | Oprawa świetlówkowa | 375 | 36 | 2 | 72 | 27000 | 1200
3 | Oprawa świetlówkowa | 16 | 18 | 2 | 36 | 576 | 1200
4 | Oprawa LED | 27 | 18 | 2 | 36 | 972 | 1200
5 | Oprawa LED | 6 | 35 | 1 | 35 | 210 | 1200
6 | Oprawa świetlówkowa | 27 | 58 | 1 | 58 | 1566 | 1200
7 | Oprawa żarowa | 75 | 40 | 1 | 40 | 3000 | 1200
| Razem | 535 |  |  |  | 33648
4.2 | Zestawienie wymienianych opraw
Lp. | Rodzaj oświetlenia | Ilosc sztuk opraw oświatl. | Moc jednostkowa źródła światła | Ilość źródeł światła w oprawie | Moc jednostkowa opraw oświetl. | Moc całkowita wszystkich opraw | Czas pracy | Koszt jednostkowy wymiany opraw | Koszt całkowity
| - | szt | W | szt | W | W / kWh | h | zł/szt | zł
1 | Oprawa LED | 9 | 18 | 1 | 18 | 162 | 1200 | 320 | 2880
2 | Oprawa LED | 375 | 18 | 2 | 36 | 13500 | 1200 | 390 | 146250
3 | Oprawa LED | 16 | 18 | 1 | 18 | 288 | 1200 | 320 | 5120
4 | Oprawa LED | 27 | 18 | 2 | 36 | 972 | 1200 | 0 | 0
5 | Oprawa LED | 6 | 35 | 1 | 35 | 210 | 1200 | 0 | 0
6 | Oprawa LED | 27 | 18 | 2 | 36 | 972 | 1200 | 390 | 10530
7 | Oprawa LED | 75 | 18 | 1 | 18 | 1350 | 1200 | 320 | 24000
| Razem | 535 |  |  |  | 17454 |  |  | 188780

## oświetlenie 1
5. Ocena opłacalności
5.1 Modernizacja pomieszczeń
Lp. | Omówienie |  |  | Jedn. | Stan istniejący | Modernizacja
1 | moc jednostkowa opraw oświetlenia podstawowego wbudowanego PN |  |  | W | 33648 | 17454
2 | współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego Fc |  |  | - | 1 | 1
3 | czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia, tD |  |  | - | 1100 | 1100
4 | czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy, tN |  |  | - | 100 | 100
5 | współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników w miejscu pracy, Fo |  |  | - | 1 | 1
6 | współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu, FD |  |  | - | 1 | 1
7 | roczne zapotrzebowanie na energię końcową na oświetlenie EK,L |  |  | kWh/rok | 40377.6 | 20944.8
8 | Roczne oszczędność energii na oświetlenie DEK,L |  |  | kWh/rok |  | 19432.8
9 | Jednostkowy koszt energii elektycznej |  |  | zł/kWh | 0.65 | 0.65
10 | Koszt oświetlenia |  |  | zł | 26245.44 | 13614.12
11 | Roczne oszczędność na oświetlenie DEK,L |  |  | zł/rok |  | 12631.32
12 | Koszy całkowitej usprawnienia |  |  | zł |  | 188780
13 | SPBT= NU/ΔOru |  |  | lata |  | 14.9454
Wybrany wariant : 1 |  | Koszt : | 188780 | zł | SPBT= | 14.9454

## Parametry
6. Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
Lp. | Usprawnienia w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym |  | Planowane koszty całkowite |  | Roczne oszczędność energii finalnej | Roczne oszczędność energii finalnej | Roczne oszczędność kosztów | SPBT
|  |  | zł |  | % | kWh/rok | zł/rok | lata
1. | Oświetlenie 1 |  | 188780 |  | 48.13% | 19432.8 | 12631.32 | 14.9454
3. | Suma |  | 188780 |  | 48.13% | 19432.8 | 12631.32 | 14.9454
6.1 | Energia finalna i pierwotna
Lp | Opis | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja Co2
|  | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | kg/kWh | kg/rok
Przed modernizacją
1 | Oświetlenie |  | 40377.6 | 2.5 |  | 100944 | 0.698 | 28183.5648
Po modernizacji
1 | Oświetlenie |  | 20944.8 | 2.5 |  | 52362 | 0.698 | 14619.4704
Oszczędność |  |  | 19432.8 | 2.5 |  | 48582 | 0.698 | 13564.0944
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)
1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: |  |  | 19432.8 | [kWh/rok] | 1.6709 |  | [toe/rok]
2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: |  |  | 48582 | [kWh/rok] | 4.1773 |  | [toe/rok]
3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2***: |  |  | 13.5641 |  |  |  | ton/rok
| 1GJ/toe | 41.868 | GJ/toe
| 1kWh/toe | 11630.0001 | kWh/toe

## Podsumowanie
7. | Podsumowanie
7.1 | Zastosowanie usprawnienia i metoda określenia ich efektów
| Usprawnienia w ramach przedsięwzięcia |  | Metoda określenia efektów usprawnienia (źródła danych, metody obliczeniowe, programy komputerowe)
| Modernizacja oświatlenia | Obliczenie zużycia energii wg ich mocy i czasu pracy, | Obliczenie energii wg inwentaryzacji i metod obliczeniowych zawartych w metodyce dotyczącej świadectw energetycznych. Obliczenie efektów ekonomicznych na podstawie cen zakupu materiałów i robocizny oraz cen energii
7.2 | Zestawienie efektów przedsięwzięcia
| Lp. | Rodzaj danych |  | Jednostka | Wartość | Uwagi
| 1 | Oszczędność zużycia energii finalnej |  | MWh/a | 19432.8
|  |  |  | GJ/rok | -
|  |  |  | toe/rok | 1.6709
| 2 | Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej |  | - | 2.5 | energia elektryczna
| 3 | Oszczędność zużycia energii pierwotnej |  | MWh/a | 48582
|  |  |  | GJ/rok | -
|  |  |  | toe/rok | 4.1773
| 4 | Wskaźnik emisji CO2 |  | kg/kWh | 0.698 | energia elektryczna
| 5 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 |  | MgCO2/rok | 13.5641
| 6 | Roczna oszczędność kosztu energii |  | zł/rok | 12631.32
| 7 | Koszt przedsięwzięcia |  | zł | 188780
| 8 | Czas zwrotu |  | Lata | 14.9454