## karta_tyt
AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO
2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:
| Imię i nazwisk lub nazwa: | Gmina Miejska Starogard Gdański
| Adres: | ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański
3. Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia
| Adres: | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański
4. Audyt sporządził
| Imię i nazwisko: | mgr inż. Marcin Domińczyk
| 5. Data sporządzenia audytu: | 2022-05-05

## spis
AUDYT
OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO
Spis treści:
| 1. | Karta Audytu oświetlenia
| 2. | Charakterystyka przedsięwzięcia
| 3. | Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu
| 4. | Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalacji
| 5. | Ocena opłacalności
| 6. | Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
| 7. | Podsumowanie

## karta audytu
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ |  |  |  | Data wykonania
2022-05-05
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: |  | Wymiana oświetlenia wewnętrznego
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): |  | Demontaż lamp oświetlenia i montaż nowych energooszczędnych.
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane∗ przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): |  | Gmina Miejska Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański Miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:** | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:*** |  |  | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
| nie dotyczy |  |  | 10 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:** | 7996.8 | kWh/rok | 0.6876 | toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:** | 19992 | kWh/rok | 1.719 | toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej
Imię i Nazwisko: | mgr inż. Marcin Domińczyk
Nr telefonu: | 509295397
Podpis:

## charakterystyka
2. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.Dane ogólne
1. | Konstrukcja/technologia budynku | tradycyjna
2. | Charakterystyka oświetlenia | świetlówkowe/żarowe/LED
2. Charakterystyka energetyczna oświetlenie w budynku |  | Przed modernizacją | Po modernizacji
1. | Obliczeniowa moc systemu oświetlenia [kW] | 10.029 | 5.325
2. | Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia [ kWh/rok] | 17049.3 | 9052.5
3. | Ilość opraw | 169 | 169
3. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 6) |  | Przed modernizacją | Po modernizacji
1. | Opłata za 1 kWh energii elektrycznej | 0.74 | 0.74
4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
1. | Roczne zmniejszenie zużycia energii finalnej [%] | 46.9%
2. | Roczne zmniejszenie zużycia energii finalnej [kWh/rok] | 7996.8
3. | Roczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [kWh/rok] | 19992
4. | Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] | 5917.632
5. | Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia [zł] | 59050

## dokum
3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu
3.1. | Dokumentacja projektowa:
| - | Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
3.2. | Inne dokumenty
Umowa z dostawcą energii elektrycznej
Normy i rozporządzenia:
Normy i rozporządzenia:
| - | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 )
| - | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. Uz 27 sierpnia 2012 poz. 962)
| - | Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą termomodernizacyjną.
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych.
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. świadectw energetycznych.
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2008r. Dalej zwane Warunkami Technicznymi.
3.3. | Data wizji lokalnej
2022-04-26
3.4. | Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)
|  | - | Wymiana oświetlenia na energooszczędne.

## inwent
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalacji
4.1 | Zestawienie istniejacych opraw oświetleniowych
Lp. | Rodzaj oświetlenia | Ilość sztuk opraw oświatl. | Moc jednostkowa źródła światła | ilość źródeł światła w oprawie | Jedn. Moc całkowita zianstalowanego źrdła | Moc całkowita wszystkich opraw | Czas pracy
| - | szt | W | szt | W | W | h
1 | Oprawa świetlówkowa | 102 | 18 | 4 | 72 | 7344 | 1700
2 | Oprawa świetlówkowa | 5 | 18 | 2 | 36 | 180 | 1700
3 | Oprawa świetlówkowa | 5 | 36 | 2 | 72 | 360 | 1700
4 | Oprawa LED | 27 | 35 | 1 | 35 | 945 | 1700
5 | Oprawa żarowa | 30 | 40 | 1 | 40 | 1200 | 1700
| Razem | 169 |  |  |  | 10029
4.2 | Zestawienie wymienianych opraw
Lp. | Rodzaj oświetlenia | Ilosc sztuk opraw oświatl. | Moc jednostkowa źródła światła | Ilość źródeł światła w oprawie | Moc jednostkowa opraw oświetl. | Moc całkowita wszystkich opraw | Czas pracy | Koszt jednostkowy wymiany opraw | Koszt całkowity
| - | szt | W | szt | W | W / kWh | h | zł/szt | zł
1 | Oprawa LED | 102 | 35 | 1 | 35 | 3570 | 1700 | 450 | 45900
2 | Oprawa LED | 5 | 18 | 1 | 18 | 90 | 1700 | 320 | 1600
3 | Oprawa LED | 5 | 18 | 2 | 36 | 180 | 1700 | 390 | 1950
4 | Oprawa LED | 27 | 35 | 1 | 35 | 945 | 1700 | 0 | 0
5 | Oprawa LED | 30 | 18 | 1 | 18 | 540 | 1700 | 320 | 9600
| Razem | 169 |  |  |  | 5325 |  |  | 59050

## oświetlenie 1
5. Ocena opłacalności
5.1 Modernizacja pomieszczeń
Lp. | Omówienie |  |  | Jedn. | Stan istniejący | Modernizacja
1 | moc jednostkowa opraw oświetlenia podstawowego wbudowanego PN |  |  | W | 10029 | 5325
2 | współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego Fc |  |  | - | 1 | 1
3 | czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia, tD |  |  | - | 1500 | 1500
4 | czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy, tN |  |  | - | 200 | 200
5 | współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników w miejscu pracy, Fo |  |  | - | 1 | 1
6 | współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu, FD |  |  | - | 1 | 1
7 | roczne zapotrzebowanie na energię końcową na oświetlenie EK,L |  |  | kWh/rok | 17049.3 | 9052.5
8 | Roczne oszczędność energii na oświetlenie DEK,L |  |  | kWh/rok |  | 7996.8
9 | Jednostkowy koszt energii elektycznej |  |  | zł/kWh | 0.74 | 0.74
10 | Koszt oświetlenia |  |  | zł | 12616.482 | 6698.85
11 | Roczne oszczędność na oświetlenie DEK,L |  |  | zł/rok |  | 5917.632
12 | Koszy całkowitej usprawnienia |  |  | zł |  | 59050
13 | SPBT= NU/ΔOru |  |  | lata |  | 9.9787
Wybrany wariant : 1 |  | Koszt : | 59050 | zł | SPBT= | 9.9787

## Parametry
6. Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
Lp. | Usprawnienia w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym |  | Planowane koszty całkowite |  | Roczne oszczędność energii finalnej | Roczne oszczędność energii finalnej | Roczne oszczędność kosztów | SPBT
|  |  | zł |  | % | kWh/rok | zł/rok | lata
1. | Oświetlenie 1 |  | 59050 |  | 46.9% | 7996.8 | 5917.632 | 9.9787
3. | Suma |  | 59050 |  | 46.9% | 7996.8 | 5917.632 | 9.9787
6.1 | Energia finalna i pierwotna
Lp | Opis | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja Co2
|  | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | kg/kWh | kg/rok
Przed modernizacją
1 | Oświetlenie |  | 17049.3 | 2.5 |  | 42623.25 | 0.698 | 11900.4114
Po modernizacji
1 | Oświetlenie |  | 9052.5 | 2.5 |  | 22631.25 | 0.698 | 6318.645
Oszczędność |  |  | 7996.8 | 2.5 |  | 19992 | 0.698 | 5581.7664
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)
1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: |  |  | 7996.8 | [kWh/rok] | 0.6876 |  | [toe/rok]
2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: |  |  | 19992 | [kWh/rok] | 1.719 |  | [toe/rok]
3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2***: |  |  | 5.5818 |  |  |  | ton/rok
| 1GJ/toe | 41.868 | GJ/toe
| 1kWh/toe | 11630.0001 | kWh/toe

## Podsumowanie
7. | Podsumowanie
7.1 | Zastosowanie usprawnienia i metoda określenia ich efektów
| Usprawnienia w ramach przedsięwzięcia |  | Metoda określenia efektów usprawnienia (źródła danych, metody obliczeniowe, programy komputerowe)
| Modernizacja oświatlenia | Obliczenie zużycia energii wg ich mocy i czasu pracy, | Obliczenie energii wg inwentaryzacji i metod obliczeniowych zawartych w metodyce dotyczącej świadectw energetycznych. Obliczenie efektów ekonomicznych na podstawie cen zakupu materiałów i robocizny oraz cen energii
7.2 | Zestawienie efektów przedsięwzięcia
| Lp. | Rodzaj danych |  | Jednostka | Wartość | Uwagi
| 1 | Oszczędność zużycia energii finalnej |  | MWh/a | 7996.8
|  |  |  | GJ/rok | -
|  |  |  | toe/rok | 0.6876
| 2 | Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej |  | - | 2.5 | energia elektryczna
| 3 | Oszczędność zużycia energii pierwotnej |  | MWh/a | 19992
|  |  |  | GJ/rok | -
|  |  |  | toe/rok | 1.719
| 4 | Wskaźnik emisji CO2 |  | kg/kWh | 0.698 | energia elektryczna
| 5 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 |  | MgCO2/rok | 5.5818
| 6 | Roczna oszczędność kosztu energii |  | zł/rok | 5917.632
| 7 | Koszt przedsięwzięcia |  | zł | 59050
| 8 | Czas zwrotu |  | Lata | 9.9787