**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI**

**CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135

**OFERENCI**


**TELEFONY:**

Sekretariat

Pogotowie Ciepłownicze  
Dział Sprzedaży i Marketingu  
Sekcja ds. Auditingu Zewn.  
i Efektywności Energetycznej

e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl) internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)



32 335 0 105 32 335 0 106 32 335 0 110 32 335 0 118 32 335 0 152   
32 335 0 190

Nr sprawy:000898/24 Nr dokumentu: 0059/24/DZ Wasz Znak: Data: 24.05.2024

**Dotyczy: postępowania przetargowego na *Remont wybranych rur części ciśnieniowej kotła WR-25 nr 3.***

***Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.***

1. Proszę wskazać zakres obszaru/wielkości demontażu i montażu materiałów izolacyjnych oraz oblachowania dot. remontu

**Ad.1 Demontaż i montaż materiałów izolacyjnych oraz oblachowania należy wykonać  tylko w zakresie umożliwiającym swobodne wykonanie remontu (wymiany 53szt. rur długości 2m w pasie od +2500 do +4500 licząc od prawej strony kotła)**

2. Proszę podać wymiary/grubość wełny, oblachowania.

**Ad.2. Zastosowana grubość wełny - 120mm oraz grubość blachy trapezowej 0,75mm**

3. Proszę przedstawić rysunek/schemat/szkic montażowy dotyczący giętego elementu rurowego umożliwiający zobrazowanie wymaganego kształtu

**Ad. 3. Zamawiający załącza skan elementu giętego części ciśnieniowej.**

Sprawę prowadzi Sylwester Przeworski tel. 32 335 01 50

Zatwierdził: Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński