Białystok, 27.08.2024r.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ZSZB) w wybranych obiektach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Numer postępowania: AZP.25.2.14.2024

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego okablowania

światłowodowego do połączenia dostarczanego panelu sterującego SSP z istniejącą centralą SSP w

Collegium Floridum?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego okablowania światłowodowego. Aktualnie zamontowany jest światłowód jednomodowy.

Pytanie 2. Prosimy o określenie czy istniejące 27 przejść KD w Collegium Floridum są w wersji EX?

Odpowiedź: Kontrolery są w wersji urządzenia 1.1, firmware 1.6.6.566.

VISO EX w wersji 1.6.6.27900, wydanie RACS5 R6, data publikacji 09.11.2021.

Z informacji od producenta - kontrolery w wersji ST nie będą funkcjonowały z oprogramowaniem w wersji EX.

Pytanie 3. Prosimy o informację w której szafie należy zamontować rejestrator CCTV?

Odpowiedź: Rejestrator CCTV można zamontować w szafie rack w serwierowni przy ul. Mickiewicza 2C (blokD).

Pytanie 4. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących przełączników w Collegium Floridum oraz pomieszczeniu dyspozytorni celem zapewnienia połączenia sieciowego między integrowanymi systemami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących przełączników w Collegium Floridum oraz w pomieszczeniu dyspozytorni - jednakże należy mieć na uwadze ilość wolnych portów w serwerowniach (być może będzie to ilość niewystarczająca do zintegrowania systemów).

Pytanie 5. Proszę o jednoznaczne określenie, że w zakresie prac wykonawcy NIE ma stworzenia scenariusza pożarowego ani sporządzenia aneksu do scenariusza pożarowego.

Odpowiedź: § 2 Umowy dotyczący analizy przedwdrożeniowej narzuca na Wykonawcy przedstawienie właściwych rozwiązań, dotyczących m. in. SSP.

Pytanie 6. W budynku Collegium Floridum istnieje już system klasy SMS/PSIM firmy Axxon. W trakcie wdrożenia, może okazać się, że integrowane urządzenia nie mogą być nadzorowane jednocześnie z dwóch systemów PSIM. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza odłączenie integrowanych instalacji od istniejącego oprogramowania Axxon?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odłączenie integrowanych instalacji od istniejącego oprogramowania Axxon.

- Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego Kanclerz UMB - mgr Konrad Raczkowski …………………………….. /podpis na oryginale/