Poraj, 10.01.2023r.

Gmina Poraj

ul. Jasna 21

42-360 Poraj

GK.271.11.2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej, gmina Poraj.”

Gmina Poraj, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie:

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej napędów przepustnic przy zestawach filtracyjnych: na stronie 21 dokumentu „PROJEKT TECHNICZNY – Część technologiczno-sanitarna” (dalej PT) znajduje się informacja dotycząca armatury: „przepustnice bezkołnierzowe pnom = 1,0MPa, korpus – żeliwo szare, tarcza – stal nierdzewna, napęd – ręczny, **elektryczny on/off**, regulacyjny (w komplecie z zestawami filtracyjnymi),”,natomiast z pozostałych zapisów wynika, że układ uzdatniania sterowany będzie automatycznie przy wykorzystaniu armatury z **napędami pneumatycznymi.**

Odp. Zamawiający informuje, iż zestawy filtracyjne mają być wyposażone w armaturę z napędami pneumatycznymi.

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej pojemności zbiornika sprężonego powietrza: na stronie 27 PT znajduje się informacja: „dodatkowo zbiornik sprężonego powietrza o pojemności **V = 2,0 m3**”, natomiast na stronie 16 PT „Jako bufor sprężonego powietrza przewiduje się montaż zbiornika o pojemności **1,5m3**”.

Odp. Należy przyjąć zbiornik sprężonego powietrzna o pojemności V=1,5m3.

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej wydajności separatora: na stronie 16 PT znajduje się informacja: „separator kondensatu olej-woda o wydajności **1,5m3 /min”**, natomiast w specyfikacji technicznej na stronie 9 PT podano wydajność separatora kondensatu olej-woda: **1,08 m3/h.**

Odp. Należy zastosować separator kondensatu olej-woda o wydajności co najmniej 1,5m3/min

1. Zamawiający w §3 ust. 7. wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ określił, cyt.: “7. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 4 winna obejmować ubezpieczenie od szkód wywołanych zarówno działaniami ludzkimi jak i działaniem sił natury”. Wykonawca wnosi o usunięcie ze wzoru umowy cytowanego powyżej zapisu, jako nie mającego pokrycia w rzeczywistości- ubezpieczenie, o którym mowa w §3 ust. 4 wzoru umowy dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i nie ma możliwości, aby polisa taka obejmowała ubezpieczenie od szkód wywołanych działaniem sił natury. W związku z powyższym, zasadnym argumentem Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie zapisu.

Odp. Zamawiający informuje, iż usuwa zapis §3 ust. 7. wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

1. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących kar płaconych za odstąpienie od umowy na wartości tożsame w stosunku do Wykonawcy jak i Zamawiającego. W obecnym stanie, §10 ust. 2. pkt 6) wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, mówi o karach w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 2 umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, natomiast §10 ust. 4. Wzoru umowy o karach w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 2 umowy.
Wnosimy o zmianę wysokości kar do 5% lub do 10% jednakowo dla obydwóch Stron umowy oraz poprawne i jednakowe odniesienie do zapisu wynagrodzenia, w stosunku do którego ma być liczona kara za odstąpienie od umowy.

Odp. Zamawiający informuje, iż zmienia wysokość kar do 10% zarówno dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. Kara za odstąpienie od umowy będzie liczona od kwoty wynagrodzenia w §7 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zapytania wraz z odpowiedzią zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania - <https://platformazakupowa.pl/transakcja/708448>

Z poważaniem

Katarzyna Kaźmierczak

Wójt Gminy Poraj

-podpisano elektronicznie-