Załącznik nr 2 do umowy

Opis czynności konserwacyjno - serwisowych dla zadania nr 1

Zakres przeglądu central i urządzeń grzewczo - wentylacyjnych.

Central wentylacyjnych / czynności zależne od typu centrali /:

Wykonanie jednorazowego pomiaru:

- stanu rezystancji izolacji;

- skuteczności ochrony od porażeń (ochrona dodatkowa) układu zasilania urządzeń i instalacji wewnętrznej każdego urządzenia.

- Czynności konserwacyjno-serwisowe:

- kontrola stanu elementów mocujących i połączeń wewnętrznych;

- sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali;

- kontrola szczelności obudowy centrali i drzwi rewizyjnych;

- korekta programu i nastaw wg. życzeń użytkownika i wymogów wynikających ze specyfiki obiektu / pomieszczenia, kalibracja, aktualizacja oprogramowania centrali;

- sprawdzenie sekcji nagrzewnicy – kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury, czystości lamel;

- kontrola stanu zabrudzenia oraz czyszczenie elementów centrali, kratek wentylacyjnych, kratek nawiewnych/wywiewnych/, anemostatów, obudowy;

- kontrola stanu zabrudzenia przewodów wentylacyjnych( budynek 450/6015, 4/925, 449/6015),  sporządzenie odpowiedniej adnotacji w protokole o stanie  przewodów wentylacyjnych;

- kontrola stanu zabrudzenia nagrzewnic, aparatów grzewczo-wentylacyjnych, czyszczenie obudowy, żaluzji;

- kontrola sekcji chłodnicy – poprawność działania, drożność odpływu skroplin, poziom płynu chłodniczego, czystość lamel, szczelność układu płynu chłodniczego, sprawdzenie ciśnień i gęstości płynu chłodniczego oraz jego uzupełnianie lub wymiana przy nieprawidłowych parametrach po uzgodnieniu z Zamawiającym;

- kontrola pracy układu antyzamrożeniowego , regulacja (wg zaleceń producenta lub na życzenie użytkownika);

- sekcja wentylatora – kontrola poprawności działania i regulacja silnika, wirnika, łożysk, pasków klinowych;

- sekcja filtrów – kontrola stanu filtrów i przepustnic powietrza pod względem mechanicznym oraz czystości elementów, czyszczenie /metody jw./, częstotliwość wymiany filtrów wg załącznika nr. 1  (dokonać w trakcie I przeglądu chyba, że wymagana jest wymiana 2 razy w roku wtedy należy dokonać wymiany w trakcie I i II przeglądu). W przypadku stwierdzenia konieczności zwiększenia częstotliwości wymiany filtrów – wymiany dokonać po uzgodnieniu z Zamawiającym, wycenie oraz otrzymaniu dodatkowego zlecenia;

- kontrola pracy sekcji tłumienia – sprawdzenie zabrudzeń wkładów tłumieniowych;

- układ zasilająco-sterujący – kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, kontrola pracy elementów wykonawczych takich jak siłowniki, zawory i przepustnice;

- sprawdzenie wydajności urządzeń,

- kontrola połączeń elastycznych, przewodów uziemiających,

- ocena prawidłowości pracy urządzeń.

- utylizacja brudnych filtrów.

- Czynności w dokumentacji urządzenia.

- dokonanie stosownych wpisów o przeprowadzanych pracach w dowodach urządzeń (książkach konserwacji) i przekazanie uwag Zamawiającemu w protokołach odbiorczych dotyczących danego urządzenia.

Urządzenia grzewczo –wentylacyjne / czynności zależne od typu urządzenia /:

Wykonanie jednorazowego pomiaru:

- stanu rezystancji izolacji;

- skuteczności ochrony od porażeń (ochrona dodatkowa) układu zasilania urządzeń i instalacji wewnętrznej każdego urządzenia

- Czynności konserwacyjno-serwisowe:

- kontrola stanu elementów mocujących i połączeń wewnętrznych;

- kontrola czystości wszystkich elementów urządzenia i czyszczenie;

- sprawdzenie szczelności układu wodnego;

- odpowietrzanie nagrzewnic wodnych;

- kontrola zabrudzeń spiral grzejnych nagrzewnic elektrycznych i ich ewentualne czyszczenie;

- opróżnianie nagrzewnicy z czynnika grzewczego (wody) w okresie wyłączenia dostaw czynnika grzewczego lub przerw w eksploatacji urządzenia jeśli następuje obniżenie temperatury zewnętrznej poniżej 5°C;

- kontrola pracy układu antyzamrożeniowego, regulacja, (wg zaleceń producenta lub na życzenie użytkownika);

- sprawdzenie poprawności działania automatyki i  nastaw urządzeń zabezpieczających;

- korekta programu i nastaw wg. życzeń użytkownika i wymogów wynikających ze specyfiki obiektu / pomieszczenia, kalibracja;

- kontrola połączeń elektrycznych i stanu izolacji instalacji elektrycznej;

- kontrola działania układów zabezpieczających i ich regulacja;

- sprawdzenie parametrów elektrycznych silnika wentylatora.

- Czynności w dokumentacji urządzenia.

- dokonanie stosownych wpisów o przeprowadzanych pracach w dowodach urządzeń (książkach konserwacji) i przekazanie uwag Zamawiającemu w protokołach odbiorczych dotyczących danego urządzenia.

Urządzenia klimatyzacyjne/chłodnicze

Wykonanie jednorazowego pomiaru :

- stanu rezystancji izolacji;

- skuteczności ochrony od porażeń (ochrona dodatkowa) układu zasilania urządzeń i instalacji wewnętrznej każdego urządzenia.

- Czynności konserwacyjno-serwisowe:

- kontrola stanu elementów mocujących i połączeń wewnętrznych;

- kontrola czystości elementów urządzenia i ich czyszczenie;

- kontrola parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych;

- kontrola stanu łożysk wentylatorów, parowników i skraplaczy;

- sprawdzenie wydajności urządzenia;

- sprawdzenie drożności i szczelności układu wodnego;

- wymiana baterii w pilotach od klimatyzatorów;

- kontrola pracy układu antyzamrożeniowego, regulacja(wg zaleceń producenta lub na życzenie użytkownika);

- sprawdzenie ciśnień i gęstości czynnika chłodniczego oraz jego uzupełnianie lub wymiana przy nieprawidłowych parametrach po uzgodnieniu z Zamawiającym;

- kontrola stanu filtrów – ewentualne ich czyszczenie;

- w agregatach wody lodowej, sprawdzenie stanu filtrów wodnych oraz ich wymiana (raz w roku);

- sprawdzenie twardości wody, zabrudzenia elektrod i cylindrów parowych, wskazań programatorów, higrostatu i wilgotności, współdziałania z centralą wentylacyjną / dotyczy nawilżaczy/;

- regulacja poziomu wody w zbiornikach i ilości wody podawanej poprzez zawór pływakowy, wymiana wody;

- kontrola czystości – dysz rozpylających, płycin odkraplacza, płycin kierownic i ich czyszczenie;

- czyszczenie turbin wentylatora w parowniku środkiem chemicznym;

- sprawdzenie poprawności działania automatyki i nastaw urządzeń zabezpieczających;

- korekta programu i nastaw wg. życzeń użytkownika i wymogów wynikających ze specyfiki obiektu / pomieszczenia, kalibracja;

- wykonanie dezynfekcji w ramach przeglądu urządzeń.

- Czynności w dokumentacji urządzenia.

- dokonanie stosownych wpisów o przeprowadzanych pracach w dowodach urządzeń (książkach konserwacji) i przekazanie uwag Zamawiającemu w protokołach odbiorczych dotyczących danego urządzenia.

Wentylatory dachowe

Wykonanie jednorazowego pomiaru:

- stanu rezystancji izolacji;

- skuteczności ochrony od porażeń (ochrona dodatkowa) układu zasilania urządzeń i instalacji wewnętrznej każdego urządzenia.

- Czynności konserwacyjno-serwisowe:

- sprawdzenie parametrów elektrycznych uzwojenia silnika wentylatora;

- kontrola połączeń elektrycznych;

- sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia wentylatora i ewentualne jego czyszczenie;

- kontrola funkcji automatyki i sterowania regulatora obrotów wentylatora;

- kontrola swobody obrotów;

- kontrola zamocowania;

- wymiana filtrów (dokonać w trakcie I przeglądu chyba, że wymagana jest wymiana 2 razy w roku wtedy należy dokonać wymiany w trakcie I i II przeglądu).

- Czynności w dokumentacji urządzenia.

- dokonanie stosownych wpisów o przeprowadzanych pracach w dowodach urządzeń (książkach konserwacji) i przekazanie uwag Zamawiającemu w protokołach odbiorczych dotyczących danego urządzenia.

UWAGA DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻEĆ BĘDZIE:

- Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy wykonywanie innych nie wymienionych powyżej a właściwych dla rodzaju i typu urządzenia/systemów czynności wynikających z DTR  i instrukcji obsługi danych urządzeń;

- Każdorazowo po dokonanym przeglądzie (I oraz II)   dokonywać wpisów w książce pracy (konserwacji, dowodzie urządzenia) instalacji o przeglądzie oraz wykonanych czynnościach i dokonywanych naprawach. W przypadku braku książki lub jej zakończenia Wykonawca prowadzący konserwację jest zobowiązany założyć nową Książkę pracy (konserwacji);

- Sprawdzić stan faktyczny zamontowanych urządzeń ze stanem zawartym 
w dokumentacji powykonawczej oraz wykazie urządzeń. W przypadku rozbieżności, przekazać poprawiony wykaz urządzeń Zamawiającemu;

- Każdorazowo po dokonanym przeglądzie (I oraz II) sporządzać protokół na dany obiekt (budynek) opisujący szczegółowo typ model nr seryjny urządzeń zamontowanych na obiekcie,  zakres prac wykonanych, uwagi z przeglądu wszystkie niesprawności na danych urządzeniach (dokładny opis typ/model niesprawnego elementu nr. seryjny, dokładna lokalizacja np. bud 130/6015 pom. 12 itp.) oraz zalecenia;

- Każdorazowo po dokonanym przeglądzie (I oraz II) sporządzić protokół zbiorczy z listą niesprawności urządzeń objętych usługą serwisowania. Opis niesprawności ma zawierać  dokładny opis: typ/model (nr. seryjny) urządzenia oraz niesprawnego elementu, dokładna lokalizacja np. bud 130/6015 pom. 12 oraz zalecenia co do jego naprawy;

- Do dokumentacji z pomiarów elektrycznych należy dołączyć kserokopię Świadectwa Kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywania tych pomiarów oraz Świadectwo wzorcowania miernika którym pomiary zostały wykonane.