SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Remizy

Gaworzyce; ul. Główna 27

Spis treści:

1. WSTĘP	3

1.1. Przedmiot SST	3

1.2. Zakres stosowania SST	3

1.3. Zakres robót objętych SST	3

1.4. Określenia podstawowe	3

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót	3

2. MATERIAŁY	4

2.1. Materiały stosowane przy budowie instalacji i urządzeń elektrycznych	4

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów	4

2.2 Materiały budowlane	4

2.2.1 Kit uszczelniający	4

2.3 Elementy gotowe	4

2.3.1  Rury ochronne	4

2.3.2 Kable i przewody	4

2.3.3. Źródła światła i oprawy	4

3. SPRZĘT	4

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu	4

3.2. Sprzęt do wykonania robót	5

4. TRANSPORT	5

5. WYKONANIE ROBÓT	5

5.1. Ogólne warunki wykonania robót	5

5.1.1. Zakres wykonywania robót	5

5.2 Rodzaje robót	5

5.2.1. Montaż osprzętu	5

5.2.2. Układanie kabli i przewodów	5

5.2.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciw porażeniowej	6

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	6

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót	6

6.1.1. Kontrola i badania w trakcie robót	6

6.1.2. Badania i pomiary pomontażowe	6

6.1.3 Linia zasilania rozdzielnic bezpiecznikowych	6

7. OBMIAR ROBOT	6

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót	6

7.2.    Jednostka obmiarowa	7

8. ODBIÓR ROBÓT	7

8.1. Ogólne zasady odbioru robót	7

8.2. Zasady odbioru końcowego robót	7

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	7

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	7

9.2. Szczegółowe warunki płatności	7

10. Normy i przepisy	8

10.1. Normy :	8

10.2. Inne dokumenty	10

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzeń i instalacji elektrycznych, oświetleniowych i gniazd wtykowych w budynku remizy OSP w Gaworzycach.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie nowych instalacji i urządzeń elektrycznych. Obejmują one :

-zakup materiałów do wykonania robót

-transport materiałów na miejsce wbudowania

-składowanie materiałów

-wyznaczenie miejsc instalowania rozdzielnic, tras kabli i przewodów

-przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu, kabli i przewodów

-montaż rozdzielnicy

-montaż  opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych 230V i 400V

-ułożenie przewodów

-montaż osprzętu

-badania i pomiary

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, branża elektryczna.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszym opracowaniu (SST) są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w punkcie „Wymagania ogólne" oraz aktualnymi katalogami.

## 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i z uzgodnieniami z inwestorem.

Przed robotami instalacyjnymi należy spełnić następujące warunki:

•  zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót inwestorowi w celu ustalenia zakresu i czasu robót.

• uzgodnienia czasu i terminu wyłączeń urządzeń i instalacji, które służą innym użytkownikom obiektu.

• wykonawstwie oświetlenia, przy stosowaniu rozwiązań typowych i zunifikowanych, należy  wykorzystać informację  zawarte  w  albumach  katalogowych  i   projektach typowych, ustalić z miejscowymi władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia strat i zakłóceń wynikających z faktu przeprowadzania przełączeń instalacji zasilającej (w przypadku wyjścia poza obręb obiektu).

• wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową i  SST i poleceniami inspektora nadzoru.

• niezbędne odstępstwa od projektu powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy. Roboty kablowe wykonywać zgodnie z normą SEP-E-004.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Materiały stosowane przy budowie instalacji i urządzeń elektrycznych

### 2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotycząca materiałów podano w „Wymagania ogólne" punkt 2,

Materiałami stosowanymi przy budowie instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych są:

-przewód -  YDYp 3x1,5 mm², YDYp 3 x 2,5 mm², YDYp 3x4 mm2; YDY 3X2,5 mm2

-rozdzielnica w obudowie z tworzywa sztucznego

-aparaty ,zabezpieczenia i łączniki „Legrand-Fael"

-materiały ognioochronne, uszczelniające „Hilti"

-źródła światła E27/100W, świetlówki energooszczędne

-oprawy oświetleniowe żarowe 100W

-oprawy oświetleniowe porcelanowe 1x60W

## 2.2 Materiały budowlane

### 2.2.1 Kit uszczelniający

Do uszczelniania przepustów kablowych przez ściany i stropy można stosować wszelkie rodzaje kitów spełniających wymagani BN-80/6112-28.

## 2.3 Elementy gotowe

### 2.3.1  Rury ochronne

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rury o średnicy wg Dokumentacji Projektowej. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-79/H-74244.

### 2.3.2 Kable i przewody

Kable i przewody używane do instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych oraz zasilających linie wiz  powinny spełniać wymagania PN-76/E-90301. Zaleca się stosowanie przewodów typu YKY , YDY i YDYp.

### 2.3.3. Źródła światła i oprawy

Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oddawanie barw oraz energooszczędność, zaleca się stosowanie opraw oświetlenia wewnętrznego oprawy żarowe, oprawy hermetyczne (zgodnie z gustem inwestora i aranżacją pomieszczeń).

Jako źródła światła należy zastosować świetlówki energooszczędne 7W i 12W.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu

Roboty mogą być wykonywane ręcznie, przy czym dopuszcza się możliwość użycia sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem, przewidzianym w nakładach rzeczowych kosztorysu. Sprzęt pod względem typu i ilości powinien odpowiadać wymaganiom BHP.

## 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Do   wykonania   robót elektro-montażowych i budowlanych należy stosować młoty udarowo-obrotowe, urządzenia do wstrzeliwania kołków stalowych, praski i zaciskarki do końcówek kablowych i przewodów.

# 4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu materiałów, elementów konstrukcji niezbędnych do wykonania budowy instalacji i urządzeń elektrycznych.

Przewożone na środkach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca powinien zgłosić z wyprzedzeniem właścicielowi o wejściu na budowę. Jednocześnie przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty dotyczące demontażu i budowy instalacji elektrycznych.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji WE nr 2151/2003 określono przedmiot zamówienia zgodnie z kodami CPV:

45315700-5    Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45311100-1    Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45314300-4    Kładzenie kabli i przewodów

45317000-2    Inne instalacje elektryczne

45315600-4    Instalacje niskiego napięcia

### 5.1.1. Zakres wykonywania robót

Zakres wykonywania robót obejmuje:

-przygotowanie podłoża do montażu przewodów, kabli, rozdzielnic, i osprzętu instalacyjnego

-montaż przewodów elektrycznych

-montaż rozdzielnicy

-montaż osprzętu

-badania i pomiary

## 5.2 Rodzaje robót

### 5.2.1. Montaż osprzętu

Każdą oprawę oświetleniową przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia oprawy oświetleniowej). Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały aby nie zmieniały swojego położenia.

### 5.2.2. Układanie kabli i przewodów

Przewody układa się w wykutych bruzdach na wytrasowanej trasie lub w korytach instalacyjnych systemowych stalowych.

Łączenie przewodów:

- w instalacjach elektrycznych wnętrzowych  łączenia przewodów należy dokonywać w osprzęcie i sprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być na rażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

- do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

- w przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomoc złączek,  pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może  powodować uszkodzeń mechanicznych.

### 5.2.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciw porażeniowej

W  przypadku, gdyby istniejący układ pomiarowo – rozdzielczy nie posiadał rozdziału na przewody N i PE należy dodatkowo wykonać uziom ochronny w postaci szyny wyrównawczej PE. Wartość rezystancji uziomu powinna wynosić  ≥ 10 Ω.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Rozdzielnice, aparaty i przewody elektryczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości producenta

### 6.1.1. Kontrola i badania w trakcie robót

Kontroli i badaniom w trakcie robót podlegają przewody układane w rurach PCV.

### 6.1.2. Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać lub sprawdzić:

-jakość i kompletność wykonanych robót

-prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej

-pomiar rezystancji izolacji przewodów

-próba napięciowa układanych przewodów i jeżeli instalacja nadaje się do załączenia, dokonać próbnego załączenia. Wszystkie wyniki badań i pomiarów oraz atesty winny być dołączone do odbioru technicznego wykonanych robót.

### 6.1.3 Linia zasilania rozdzielnic bezpiecznikowych

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary :

•    Rezystancji izolacji, ciągłości żył kabla i koloru żył na obu końcach kabla.

Budowanej linii kablowej za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla lub przewodu zasilającego.

# 7. OBMIAR ROBOT

## 7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obioru robót podano w założeniach szczegółowych następujących KNR:

Dla robót montażowych instalacji elektrycznych KNR 4-03, KNR 5-08, KNR 5-14, KNR 5-18, KNP 18

## 7.2.    Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest dla kabli i przewodów- 1m danego rodzaju kabla i przewodu

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu, zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgadnia Wykonawca w trakcie trwania robót.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w umowie.

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z kosztorysem, w celu określenia różnic w ilościach robót.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady robót podano w SST „Wymagania ogólne". Odbiory robót podzielić możemy na odbiory częściowe i ostateczne.

## 8.2. Zasady odbioru końcowego robót

Odbioru końcowego należy dokonać według zasad podanych w SST. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inwestora jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami dały wyniki pozytywne i instalacje i sieci oddane są do eksploatacji.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne".

## 9.2. Szczegółowe warunki płatności

Szczegółowe warunki płatności obejmują:

-zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót

-montaż instalacji elektrycznej

-montaż rozdzielnic, i osprzętu instalacyjnego

-montaż wewnętrznych linii zasilających

-badania i pomiary Szczegółowy zakres robót ujęto w dokumentacji projektu - branża elektryczna.

# 10. Normy i przepisy

## 10.1. Normy :

PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem.

PN-IEC 60364-4-442. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. PN-IEC 60364-7-707. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń

przetwarzania danych. PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych

barwami lub cyframi. PN92/E-05031    Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z

punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem

elektrycznym. PN-E-05204:1994.     Ochrona przed elektrycznością statyczną.

Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania. PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy-PN-IEC60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych

w układach niskiego napięcia. Zasady wymagania i badania. PN-86/E-05003/01 -03     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

PN-76/E-02032 - Oświetlanie dróg publicznych

PN-83/E-06305 - Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania

i badania.

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.

PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/kV

PN-75/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

budowa

PN-71/E-05160 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne

wymagania i badania.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

PN-55/E-06021 - Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie

obciążalności przewodów i kabli.

PN-88/B-06250 - Beton zwykły.

PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia

statystyczne i projektowe.

PN-B-19701 - Cement powszechnego użytku. Skład , wymagania i ocena

zgodności.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego

polichlorku winylu.

BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-73/3725-16 - Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14-12-1994r. w sprawie warunków technicznych,, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    tekst jednolity DZ.U. nr 15 póz. 140 z 4 lutego 1999r. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane. - tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 106 póz. 1126 z dnia 10 listopada 2000r.

## 10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Tom V. Instalacje elektryczne.