## ND3
Załącznik nr C. Ramowy harmonogram rzeczowy konserwacji schodów ruchomych z maszynownią
Zakres Przeglądu |  | CO 14 DNI | CO 3 MIESIĄCE | CO 1 ROK | UWAGI
A | CZYSZCZENIE
1 | Wyczyścić górną i dolną maszynownię | TAK
2 | Wyczyścić powierzchnię torów | TAK
3 | Wyczyścić stopnie | TAK
B | ODSTĘP POMIĘDZY STOPNIEM A LISTWĄ
1 | Sprawdzić odstęp pomiędzy stopniem a listwą - nie może przekroczyć 4mm z każdej strony - wyregulować | TAK
2 | Sprawdzić sumę odstępów mierzonych na dwóch przeciwstawnych punktach - nie może przekraczać 7mm - wyregulować | TAK
C | PŁYTA GRZEBIENIOWA
1 | Sprawdzić czy nie ma wyłamanych zębów | TAK
2 | Sprawdzić głębokość zazębienia grzebienia w rowkach - co najmniej 6mm - wyregulować | TAK
3 | Sprawdzić czy nie ma wyłamanych zębów we wszystkich stopniach | TAK
4 | Sprawdzić luz na kole - luz nie może przekraczać 0,4mm - wyregulować | TAK
D | ŁAŃCUCH NAPĘDOWY STOPNI
1 | Sprawdzić zespół napinający łańcucha napędowego stopni oraz długość sprężyny dociskowej - wyregulować | TAK
2 | Nasmarować łańcuch napędowy stopni | TAK
E | ŁAŃCUCH NAPĘDOWY PORĘCZY
1 | Sprawdzić czy zwis łańcucha napędowego poręczy zawiera się w zakresie 10-15mm bez obciążenia - wyregulować | TAK
2 | Nasmarować łańcuch napędowy poręczy | TAK
F | ŁAŃCUCH NAPĘDOWY
1 | Sprawdzić czy zwis łańcucha napędowego zawiera się w zakresie 10-15mm bez obciążenia - wyregulować | TAK
G | JEDNOSTKA NAPĘDOWA
1 | Sprawdzić poziom oleju w przekładni | TAK
2 | Wyczyścić wentylatory i wloty silnika | TAK
3 | Sprawdzić czy silnik nie przecieka i nie wydaje nietypowych odgłosów | TAK
H | HAMULEC
1 | Sprawdzić napięcie sprężyny dociskowej | TAK
2 | Sprawdzić odstęp magnesu (z obydwu stron) | TAK
3 | Sprawdzić czy dystans hamowania spełnia wymagania - wyregulować | TAK
I | URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
1 | Sprawdzić działanie styków grzebienia | TAK
2 | Sprawdzić działanie zwisu stopnia | TAK
3 | Sprawdzić działanie styków listwy | TAK
4 | Sprawdzić działanie styków łańcucha napędowego | TAK
5 | Sprawdzić działanie styków łańcucha napędowego stopni | TAK
6 | Sprawdzić działanie styków hamulca | TAK
7 | Sprawdzić pozostałe styki obwodu bezpieczeństwa | TAK
J | PORĘCZ
1 | Sprawdzić stan napięcia poręczy - wyregulować |  | TAK
2 | Przeprowadzić czyszczenie poręczy |  | TAK
K | GŁÓWNY WAŁ NAPĘDOWY
1 | Sprawdzić czy główny wał napędowy pracuje prawidłowo |  | TAK
2 | Nasmarować łożysko |  | TAK
L | WAŁ NAPĘDOWY PORĘCZY
1 | Sprawdzić czy wał poręczy pracuje prawidłowo - wyregulować |  | TAK
2 | Nasmarować łożysko |  | TAK
3 | Sprawdzić rezystancję oporności przewodów |  |  | TAK
Ł | POMIARY
1 | Sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych |  |  | TAK
2 | Sprawdzić ochronę przeciwporażeniową |  |  | TAK
3 | Sprawdzić rezystancję oporności przewodów |  |  | TAK
4 | Sprawdzić tabliczki znamionowe, instrukcje, piktogramy |  | TAK
Uwaga: Czasokres przeglądów wskazany w nagłówku tabeli należy odnieść do ostatniego terminu i zakresu czynności zapisanego w książce serwisowej danych schodów ruchomych