Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Montaż wentylacji mechanicznej w izolatce oddziału pediatrycznego – formuła zaprojektuj i wybuduj

Adres inwestycji:

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia

al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

Termin realizacji: do 30 dni od podpisania umowy

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania izolatki zlokalizowanej  w zespole pomieszczeń na oddziale pediatrycznym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą) oraz wykonanie wentylacji zgodnie z projektem. Przez wentylację rozumie się wentylację wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie w izolatce jest niższe niż na korytarzu i w śluzie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie i zatwierdzenie projektu, wykonanie wentylacji mechanicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą), uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na użytkowanie z instytucjami zewnętrznymi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie prowadzonych prac.

- Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i pomiarów, przekazane Zamawiającemu „pod klucz”, to jest umożliwiające użytkowanie pomieszczeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Prace adaptacyjne, montażowo-instalacyjne i rozruchowe muszą być wykonane w sposób pozwalający na stworzenie warunków dla prawidłowej pracy stworzonego zespołu pomieszczeń i zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjentów, personelu i osób znajdujących się w pomieszczeniach sąsiadujących.

- Załączony szkic należy traktować tylko poglądowo, Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania projektu samodzielnie i na własną odpowiedzialność wykona inwentaryzację pomieszczeń w celu przygotowania dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji prac

- Wszelkie wyroby i materiały budowlane, instalacyjne oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.  Szczelność połączeń urządzeń i elementów instalacji z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów instalacji w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów instalacji powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.

Urządzenia i elementy instalacji powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Winny również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości.

- Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z projektem, który również jest elementem postępowania, opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania zadania.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa pracy.

Wykonawca może wykonać wizje lokalną budynku, w przypadku niewykonania wizji lokalnej przyjmuje się że wykonawca bierze na siebie ryzyka związane z wykonywaniem instalacji w istniejącym budynku, np. kolizji z elementami konstrukcji lub innymi instalacjami. Wszelkie uwagi do dokumentacji, po weryfikacji oraz wizji lokalnej należy zgłaszać w trakcie postępowania. Wszelkie uwagi zatajone podczas postępowania i zgłoszone dopiero po podpisania umowy nie będą uznawane i traktowane jako roboty dodatkowe (z wyjątkiem sytuacji, które wystąpiły w czasie robót budowlanych).

- Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem - jeśli potrzebne są dodatkowe prace, to zostaną one uwzględnione w ofercie.

- Koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, napraw, części zamiennych, dojazdu, itp. w okresie gwarancyjnym i w ramach gwarancji dokonywane są na koszt Wykonawcy i nie obciążają Zamawiającego. Zamawiający wymaga, by w cenie prac uwzględniona została kwota wymaganych przeglądów gwarancyjnych wraz z wymianą części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta oraz wynikających z przepisów prawa.

- Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z r 2017 poz. 1332 z późn. zm),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2012 r., poz. 462 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz. U. 2015 r. poz.1422);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- normy branżowe