| INWESTOR | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU 50-040 WROCŁAW , UL. PODWALE 31-33 |
| --- | --- |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | KOMISARIAT POLICJI GRYFÓW ŚLASKI UL. POLNA 7A Działka nr 199/9 obręb 0001-GRYFÓW ŚLĄSKI jed. ewid. 021201_4 Gryfów Śląski |
| KAT. OBIEKTU | XII |
| TYTUŁ OPRACOWANIA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje elektryczne- kod CPV 45310000-3 |

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ | Andrzej Goszczyński | 372/94/WŁ | 02.2022r |  |

90-117 ŁÓDŹ, UL. NARUTOWICZA 7/9, TEL. (042) 633 95 20

KONTO: BANK PeKaO S.A. IO/ŁÓDŹ, NR 91 1240 3015 1111 0000 3412 5072REGON: 470514500, NIP: 727-012-63-06

e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP

1.1.Uwagi wstępne

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 1.4.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 1.5.Roboty towarzyszące

1.6.Roboty specjalne

1.7.Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania

2.2.Materiały elektryczne - wymagania ogólne 2.3.Kable i przewody

2.4.Rozdzielnice nn 0,4kV

2.5.Oprawy oświetleniowe wewnętrzne 2.6.Osprzęt instalacyjny

2.7.Korytka kablowe i kanały instalacyjne

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania

4.	TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania 4.2.Środki transportu

5.	WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.Demontaż istniejących instalacji

5.2.Montaż infrastruktury kablowej

5.2.Rozdzielnice energetyczne

5.3.Montaż kabli i przewodów

5.4.Montaż instalacji oświetlenia

5.5.Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego

5.6.Montaż instalacji odgromowej

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.2.Instalacja elektryczna wewnętrzna

7.	OBMIAR ROBóT

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3.Dokumenty do odbioru końcowego robót

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności

9.2.Cena wykonania robót obejmuje

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

10.2.Inne dokumenty

1.	WSTĘP

1.1.	Uwagi wstępne

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przyłączenia, decy- zją o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę itp. W przypadku jakichkolwiek niejasności wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie.

1.2.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania –

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

1.3.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4,

1.4.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace:

-	demontaż istniejących instalacji

-	montaż infrastruktury kablowej

-	rozdzielnice energetyczne

-	montaż kabli i przewodów

-	montaż instalacji oświetlenia

-	montaż osprzętu elektroinstalacyjnego

-	montaż instalacji odgromowej

1.5.	Roboty towarzyszące

Do robót towarzyszących zalicza się:

-	urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-	utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami

-	pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów

-	działania ochronne zgodne z BHP

-	utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi

-	przewóz materiałów do ich wykorzystania

-	usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.

1.6.	Roboty specjalne

Do robót specjalnych zalicza się :

-	nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie

-	działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw

-	specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych przez zleceniodawcę

-	ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budo- wie.

1.7.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Do- kumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Me- nadżera Projektu oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i prze- pisami przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producen- ta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty .

2.2.	Materiały  - wymagania ogólne

Przy budowie instalacji  należy stosować materiały  zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

2.3.	Kable i przewody

W instalacjach  należy stosować kable i przewody mające atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabez- pieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni sło- necznych, na utwardzonym podłożu.

2.4.	Rozdzielnice nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5.

Rozdzielnice powinny być wy- posażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.

Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

2.5.	Oprawy oświetleniowe

Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną za- montowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:

-	przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci

-	zapaleniem

-	uderzeniem.

2.6.	Osprzęt instalacyjny

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884- 1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punk- cie 8.

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:

-	podtynkowy

-	natynkowy

i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych pod- czas robót.

2.7.	Korytka kablowe i kanały instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie sys- temowych korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

4.2.	Środki transportu

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

-	samochodu skrzyniowego 5-10t,

-	samochodu dostawczego 0,9t.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wy- twórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.0.	Demontaż istniejących instalacji

5.1.	Montaż infrastruktury kablowej (kategoria robot CPV 45314200-3)

Dla prowadzenia kabli w budynku  należy ułożyć  korytka instalacyjne I rurki natynkowe. Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z wykonawca robót sanitarnych,

pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów.

5.2.	Montaż kabli i przewodów (kategoria robot CPV 45311100-1)

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.

5.3.	Montaż instalacji oświetlenia (kategoria robot CPV 456314320-0)

Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz w taki sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe.

niki instalacyjne.

5.4.	Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (kategoria robót CPV 45314320-0)

-	Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć.

5.5.	Inne roboty elektryczne (kategoria robot CPV45317000-2)

Instalacja ekwipotencjalizacyjna

W obiekcie przewidziano system połączeń wyrównawczych. Do systemu nalezy przyłączyć wszystkie metalowe elementy „obce” i „dostępne”.

Instalacja przeciwporażeniowa

Poza ochroną podstawową ochrony przeciwporażeniowej przewidziano wykonanie dodat- kowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci szybkiego wyłączenia za pomocą wyłącz- ników kompaktowych, wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowo-prądowych, bezpieczników.

5.6.	Instalacja CCTV

Kategorie robót: 32240000-7    Kamery Telewizji Dozorowej CCTV

45314310-7    Układanie kabli

45317000-2    Roboty w zakresie programowania i pomiarów

32300000-3   Sprzęt telewizyjny komunikacyjny ,telekomunikacyjny i podobny

Zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem, projekt wymaga zastosowania kabla  UTP 4x2x0,5 kat 6.Kamery istniejące demontowane na czas robot termomodernizacyjnych.Ponowny montaż w tych samych miejscach i w takich samych położeniach / kątach widzenia/Połączenie z istniejącymi przewodami patch cordem UTP kat. 6 LSOH poprzez gniazdo RJ 45 z nieekranowanym  modułem keystone.Gniazdo od strony pomieszczenia.

Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN   50346:2004/A2:2010 Technika infromatyczna-Badanie zainstalowanego okablowania.

Pomiary należy wykonać dla wszystkich  now montowanych interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego.Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada oryginalną i najnowszą wersję oprogramowania wewnętrznego (firmware), umożliwiającą dokonanie analizy parametrów, według aktualnie obowiązujących norm. Cały sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację i legalizację (tj. certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta).Po ponownym montażu kamer należy sprawdzić działanie system przy udziale służb dozoru obiektu.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Przedstawi- ciela Inwestora.

7.	OBMIAR ROBÓT

Zgodnie z umową

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozy- tywne.

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-	instalacje elektryczne podtynkowe

-	podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej

-	wykonanie uziomów.

8.3.	Dokumenty do odbioru końcowego robót

-	.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadżera Projektu ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Menadżera Projektu.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

.Wg umowy

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz. 1.Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01;

Instalacje elektryczne niskiego napięcia.Cz. 4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012; PN-HD 60364-4-43:2012Ap1:2019-06P

Instalacje elektryczne niskiego napięcia.Cz.4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.Cz.4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.Cz.4-444. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.Cz.5-52. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-HD 60364-5-52:2011; PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02P

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Cz.5-51. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.Cz.5-53. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie.Sekcja 534.Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

PN-HD 60364-5-537:2017-01;PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap1:2019-06.Instalacje elektryczne niskiego napięcia.Cz.5-537. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.Cz.5-54. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia ,przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.Cz.5-56. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-HD 60364-6-2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.Cz.6.Sprawdzanie.

PN-HD 308 S2:2007  Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz przewodach sznurowych.

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochronyzapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50172:2005  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia-Oświetlenie awaryjne.

PN-EN 62305-1:2011 PN-EN 62305-1:2011/AC-2017-10P; PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03P Ochrona odgromowa.Cz.1. Zasady ogólne.

PN-EN 62305-2:2012; PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02P Ochrona odgromowa.Cz.2. Zarządzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa.Cz.3.Uszkodzenia fizyzyczne obiektów i zagrożenie życia.

PN-EN 62305-4:2011; PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10P; PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03P Ochrona odgromowa.Cz.4.Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Norma N SEP-E-004:2014; N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.Projektowanie i budowa

PN-N-01256-5:1998	Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

10.2.	Inne dokumenty

•	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z póżniejszymi  zmianami-D.U. 2021 poz. 2351

•	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw  2022 poz.248).

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.D.U.2003 nr 121

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania D.U.2018 poz. 984

•	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwaga:	Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i uregulowania.oraz dokumentację projektową