## Przedmiar
Załącznik Nr…...........
do SIWZ
Przedmiar robót
na wykonanie zasilania punktów ładowania autobusów elektrycznych w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej Spółka z o.o.
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Stanowiska ładowania autobusów elektrycznych
Dział 1. Układanie kabli zewnętrznych
1 d.1 | 45231400-9 | Pkt 1. | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 24 |  | 0
2 d.1 | 45231400-9 | Pkt 1. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 75 |  | 0
3 d.1 | 45231400-9 | Pkt 1. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 18 |  | 0
4 d.1 | 45231400-9 | Pkt 1. | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm. DVK110-94m, DVR75-4m, DVR110-2m | m | 100 |  | 0
5 d.1 | 45231400-9 | Pkt 1. | Montaż słupka z gniazdem 125A z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego | kpl. | 2 |  | 0
6 d.1 | 45231400-9 | Pkt 1. | Złącza kablowe typu ZK-4 400 A | kpl. | 1 |  | 0
7 d.1 | 45231400-9 | Pkt 1. | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach YAKXS 4x240-64m, BiT 1000 Power 5G50-45m | m | 109 |  | 0
8 d.1 | 45231400-9 | Pkt 1. | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach w kanałach | m | 14 |  | 0
9 d.1 | 45231400-9 | Pkt 1. | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 3 |  | 0
10 d.1 | 45231400-9 | Pkt 1. | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania | szt. | 2 |  | 0
Razem Dział 1 | [6 empty] | 0
Dział 2. Rozbudowa rozdzielni nn w stacji transformatorowej
1 d.2 | 45317300-5 | Pkt.2. | Montaż rozlącznika listwowego w rozdzielni | szt. | 1 |  | 0
2 d.2 | 45317300-5 | Pkt.2. | Wycinanie za pomocą wykrojników prostokątnych otworów w blasze | m | 0.5 |  | 0
3 d.2 | 45317300-5 | Pkt.2. | Montaż mierników - anlizator tablicowy Daris A30 | szt. | 1 |  | 0
4 d.2 | 45317300-5 | Pkt.2. | Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
5 d.2 | 45317300-5 | Pkt.2. | Montaż przekładników 400/5 A/A w rozdzielni | szt. | 3 |  | 0
6 d.2 | 45317300-5 | Pkt.2. | Podłączenie przewodów o przekroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. | 5 |  | 0
7 d.2 | 45317300-5 | Pkt.2. | Układanie przewodów do 1.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach | m | 2 |  | 0 |  |  | KNR 231/511/2 (1)
8 d.2 | 45317300-5 | Pkt.2. | Układanie przewodów 2.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach | m | 6 |  | 0
Razem Dział 2 | [6 empty] | 0
Dział 3. Dostawa rozdzielni budowlanej
1 d.3 | 45231400-9 | Pkt.3. | Dostawa rozdzielni wyposazonej w dwa rozlączniki bezpiecznikowe 63A, dwa wyłączniki różnicowoprądowe, wtyczkę 125A wraz z kablem 5G50 minimum 2m. | szt. | 1 |  | 0
Razem Dział 3 | [6 empty] | 0
Dział 4. Przebudowa istniejących punktów ładowania akumulatorów
1 d.4 | 45231400-9 | Pkt.4. | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 2.88 |  | 0
2 d.4 | 45231400-9 | Pkt.4. | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 9 |  | 0
3 d.4 | 45231400-9 | Pkt.4. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 2.88 |  | 0
4 d.4 | 45231400-9 | Pkt.4. | Demontaż szafek ładowania | kpl. | 2 |  | 0
5 d.4 | 45231400-9 | Pkt.4. | Montaż szafek ładowania | kpl. | 2 |  | 0
6 d.4 | 45231400-9 | Pkt.4. | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach | m | 4 |  | 0
7 d.4 | 45231400-9 | Pkt.4. | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
8 d.4 | 45231400-9 | Pkt.4. | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy | odc. | 2 |  | 0
9 d.4 | 45231400-9 | Pkt.4. | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 2 |  | 0
10 d.4 | 45231400-9 | Pkt.4. | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 2 |  | 0
11 d.4 | 45317300-5 | Pkt.4. | Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej w przypadku wystąpienia przerwy awaryjnej, spowodowanej uszkodzeniem istniejacych urządzen, instalacji lub sieci elektroenergetycznych znajdujacych się na trasie robót, poprzez zasilenie obiektów zajezdni z przynajmniej 2 agregatów prądotwórczych; najpóźniej do 2 godzin od wystapienia awarii. | kpl. | 1 |  | 0
Razem Dział 4 | [6 empty] | 0
OGÓŁEM: Dział 1 + Dział 2 + Dział 3 + Dział 4 | [6 empty] | Suma wartości netto | 22%VAT | Suma wartości brutto
[7 empty] | 0 | 0 | 0
UWAGA !
1. Sumy wartości netto i brutto należy wpisać do Formularza oferty (Załącznik Nr 2 do SWZ)
2. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg ilości rzeczywiście wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w ofercie, jednak w kwocie nie wyższej niż wartość umowy.
,