## PANELE
Wymagane parametry użytkowe paneli fotowoltaicznych
| Parametr | Wartość wymagana | UWAGI dodatkowe | Parametry oferowane przez wykonawcę
1. | Moc maksymalna Pmp [W] (w warunkach STC): | Min. 530 (z tolerancją -5% i dowolną powyżej 530) | Pozostałe parametry prądowe i napięciowe, dobrane i skoordynowane z parametrami falowniki oraz zabezpieczeniami zg. z zasadami projektowania układów PV
2. | Sprawność modułu: | Min. 21,5%
3. | Zakres temperaturowy pracy modułu: | -40 +85st. C
4. | Gwarancja na całość modułu (produktowa): | Min. 15 lat
5. | Gwarancja liniowa po 25 latach: | Min. 87%
6. | Rodzaj ogniw: | monokrystaliczne
7. | Przewód przyłącza: | 4,0mm2
8. | Złącze: | kompatybilne z MC4
9. | Puszka łączeniowa: | IP68
10. | Rama: | Anodyzowany stop aluminium (srebrny/szary/czarny)
11. | Wymiar: | 2100x1130x35mm (+-10%) | Wymiar paneli nie jest parametrem koniecznym do spełnienia. Priorytetowe znaczenie ma uzyskanie mocy minimalnej w kWp dla danego obiektu zg. z tabelą nr 1 oraz możliwości zamontowania na określonym obiekcie.
12. | Waga: | Max. 33kg
13. | Data produkcji na wcześniejsza niż: | 2023r.
14. | Certyfikaty oraz zgodność z normami: | IEC 61215, IEC 61730, CE
Oferowany przez wykonawcę panel fotowoltaiczny:
Producent:
Typ:

## FALOWNIKI
Wymagane parametry użytkowe falowników dotyczy wszystkich lokalizacji
| Parametr | Wartość wymagana | UWAGI dodatkowe | Parametry oferowane przez wykonawcę
1. | Moc znamionowa wyjściowa [W]: | należy zachować proporcję: 1,01<PDC (paneli)/Pf (falownika)<1,2 | Pozostałe parametry prądowe i napięciowe, dobrane i skoordynowane z parametrami paneli | W podanym zakresie TAK/NIE
2. | Maksymalne napięcie wejściowe DC: | 1100V DC
3. | Falownik przystosowany do rozbudowy w przyszłości o magazyn energii lub falownik hybrydowy: | TAK
4. | Sprawność modułu (maksymalna): | Min. 98%
5. | Sprawność modułu (europejska): | Min. 97%
6. | Współczynnik zniekształceń harmonicznych (THDi): | Max. 3%
7. | Zakres temperaturowy pracy: | -25 +60st. C
8. | Gwarancja produktowa: | Min. 10 lat
9. | Zakres napięcia znamionowego na wyjściu: | 230/400V AC
10. | Częstotliwość sieci: | 50Hz
11. | Pobór mocy w trybie czuwania: | max. 10W
12. | Stopień ochrony IP: | min. IP65
13. | Zabezpieczenia:
14. | - przed odwróconą polaryzacją: | TAK
15. | - rozłącznik DC: | TAK
16. | - wbudowana ochrona przepięciowa AC/DC: | Typ 2 / Typ 2
17. | - ochrona przeciwzwarciowa AC: | TAK
18. | - ochrona prze pracą wyspową: | TAK
19. | - monitoring parametrów stringu: | TAK
20. | Układ rejestrujący parametry pracy, aplikacje zdalnej obsługi: | TAK
21. | Spełnienie wymagań dot. monitoringu i zarządzania falownikami przez spółkę dystrybucyjną – Protokół SUNSPEC łącze RS485 | TAK
22. | Wyświetlacz LCD: | TAK
23. | Data produkcji na wcześniejsza niż: | 2023r.
24. | Certyfikaty oraz zgodność z normami | CE, EN50549-1
Oferowany przez wykonawcę falownik:
Producent:
Typ: