Kalisz, dn. 2020-10-02

PM/Z/2418/49/2020

1. Informacje wprowadzające.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty dotyczącej:

Wykonania wymiany sieci wodociągowej azbestocementowej wraz z wymianą przyłączy wody
w ul. Wąskiej i Polnej zgodnie z projektem „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w ul. Wąskiej/Polnej” – opracowanym przez PWiK Spółka z o.o. z/s w Kaliszu – wrzesień 2020r.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z § 5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie wymiany rurociągu azbestocementowego w ul. Wąskiej i Polnej zgodnie
z opracowanym projektem przez PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu o długości l=264,00m materiał: Dz125x7,4mm PE100RC SDR17.
2. Wykonanie wymiany przyłączy wody do wodomierzy w ul. Wąskiej nr 27, 37a, 37, 39, 41, 43
i dz. nr 24, w ul. Młynarskiej nr 37, 37a o długości łącznej ok. 120m, materiał: PE100 SDR17 Dz40x2,4mm, PE100 SDR17 Dz50x3,0mm, PE100 SDR17 Dz63x3,8mm.
3. Wykonanie przełączeń przyłączy na nowobudowany wodociąg – 8 szt.
4. Wykonanie odtworzenia nawierzchni zgodnie z projektem: „Projekt odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Wąskiej w Kaliszu” opracowanym przez Zbigniewa Lorenta.
5. Uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego z MZDiK Kalisz.
6. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Uwagi:

1. Wymianę rurociągu A-C prowadzić należy zgodnie z:
* Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. „W sprawie sposobów i warunków bezpieczeństwa użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest”;
* Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 05.08.2010r. „Zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest”;
* Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010r. „W sprawie wymagań
w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest”.
1. Prace należy prowadzić zgodnie z:
* Decyzją MZDiK w Kaliszu WU.4132.56.2020 z dnia 24.06.2020r.;
* Projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w pasie drogowym – dostarcza Inwestor;
* Protokołem z narady koordynacyjnej NR WGK.6630.01.28.2020 dotyczącym sprawy
NR WGK6630.346.2020 z dnia 29.07.2020r.
* Pozwoleniem Nr 467/2020/A z dnia 09.07.2020r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
* Projektem „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych
w ul. Wąskiej/Polnej” – opracowanym przez PWiK Spółka z o.o. z/s w Kaliszu – wrzesień 2020r.
1. Armaturę do zabudowy dostarcza PWiK Sp. z o.o. (nawiertki – 17 szt., zasuwa DN100 - 3 szt., hydrant podziemny DN80 - 2 szt., zasuwa DN80 - 2 szt.).
2. Roboty należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości dostaw wody dla odbiorców.
3. Wszystkie nawiercenia na nowobudowanym rurociągu, jak również podłączenie rurociągów wykonuje wyłącznie PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu, po uprzednim przygotowaniu przez Wykonawcę wykopu o wymiarach min. 1,5x1,5m.
4. Wszystkie ewentualne połączenia przewodów przy wymianie rurociągu i przyłączy należy wykonać metodą zgrzewania, należy również dostarczyć karty zgrzewów i protokoły szczelności przewodów.
5. Ewentualne odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy.
6. Wszystkie ewentualne kolizje z infrastrukturą techniczną (również nieujawnioną na podkładach geodezyjnych) winny być usunięte na koszt Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zadania.

Zajecie pasa drogowego będzie odbywać się na podstawie harmonogramu prowadzenia robót dostarczonego przez Wykonawcę ( wszelkie odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu winny być zgłaszane pisemnie). Wnioski o zajecie pasa drogowego przygotowuje Wykonawca.

Wszystkie sprawy związane ze zwolnieniem i odbiorem pasa drogowego oraz ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi leżą po stronie Wykonawcy.

1. Termin i miejsce wykonania zadania.

Termin wejścia na budowę: od 26.10.2020r.

Termin wykonania: do 30.11.2020r.

Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: 20.12.2020r.

1. Forma płatności.

Termin płatności: przelew, min. 30 dni.

Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajecie pasa drogowego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez PWiK Sp. z o.o. Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest dostarczenie zarejestrowanej w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej.

1. Warunki gwarancji:

Gwarancja: min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

* Specjalista ds. Inwestycji – mgr inż. Jolanta Kaczmarek, tel. 62 760 80 17.
1. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena - 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:
2. Wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (w załączeniu).
5. Oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie.
7. Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem**.**
8. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
9. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
10. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.