WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ ADRES INWESTORA : UL.OGIŃSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA

Wykonanie projektu budowlanego i technicznego w branży instalacji elektrycznej dla ustalonego zakresu robót elektrycznych

Jelenia Góra 2023

Przedmiot i zakres robót branży elektrycznej

Przedmiotem jest wykonanie prac projektowych branży elektrycznej modernizacyjnych instalacji elektrycznej budynku Szpitala „Wysoka Łąka” w Kowarach celem usprawnienia funkcjonalności, trwałości a przede wszystkim bezpieczna w użytkowaniu.
Szpital „Wysoka Łąka” przy ulicy Sanatoryjnej 27 58-530 Kowary zasilanie budynku w energię elektryczną odbywa się z rozdzielni elektroenergetycznej RnN zlokalizowanej przy budynku od strony drogi dojazdowej. Obiekt jest zasilany z dwóch transformatorów 20/0,4kV o mocy 630kVA każdy ze stacji transformatorowej JGJ 29013 z dwóch przyłączy linii GPZ. Rozdzielnia elektroenergetyczna SN (średniego napięcia) przynależy do Zakładu Elektroenergetycznego wchodzi w skład komór transformatorów i pola wyłącznikowe SN.

Zakres prac branży elektrycznej:
Zakres prac
Modernizacja rozdzielni RGnN w obiekcje stacji transformatorowej – sekcja podstawowa i rezerwowa
Wymiana agregatu prądotwórczego i automatyki SZR
Wymiana rozdzielni RG podziału energii – skrzydło lewe
Wymiana rozdzielni zewnętrznych pośrednich – 2 kpl.

Modernizacja rozdzielni elektroenergetycznej RnN
Wymagane uwzględnienie wymiany osprzętu pola zasilającego ( nr.1 ) sekcji zasilania podstawowego i rezerwowego zaplombowane przez Zakład Energetyczny wymagana wymiana wyłącznika mocy APU-30 który zabezpiecza przed skutkiem zwarcia i przeciążenia rozdzielni NN na wyłącznik kompaktowy nowego typu.

Zaprojektowanie sekcji zasilania podstawowego i rezerwowego:
Sekcja podstawowa - pola nr 1/1 i nr 3/1. APU 30 wyłącznika mocy sekcji podstawowej pola odpływowego transformatora i pola odpływowego na pozostałe odpływy. Dwa wyłączniki mocy APU typu kompaktowego. W projekcie należy uwzględnić wymianę osprzętu takich jak (podstaw bezpiecznikowych, wyłączniki mocy zalecane jest zastosowanie wyłączników kompaktowych nowego typu na przykład: Comcat (Schneider Electric), NZM (Moeller), DPX (Legrand), przekładniki, rozłączniki izolacyjne, amperomierz/woltomierz, sekcja odpływów podstaw bezpiecznikowych starego typu Bi-wts, modernizacja pola automatyki SZR).
Sekcja rezerwowana - pola nr 1/2 i nr 3/2. APU 30 wyłącznika mocy sekcji podstawowej pola odpływowego transformatora i pola odpływowego na pozostałe odpływy. Dwa wyłączniki mocy APU. W projekcie należy uwzględnić wymianę osprzętu takich jak (podstaw bezpiecznikowych, wyłączniki mocy zalecane jest zastosowanie wyłączników kompaktowych nowego typu na przykład: Comcat (Schneider Electric), NZM (Moeller), DPX (Legrand), przekładniki, rozłączniki izolacyjne, amperomierz/woltomierz, sekcja odpływów podstaw bezpiecznikowych starego typu Bi-wts, modernizacja pola automatyki SZR). Sekcja samoczynnego zasilania rezerwowego agregatu prądotwórczego, zastosowanie automatycznego procesu przełączania umożliwia sterowanie aparatami wykonawczymi w trybie automatycznym, zdalnym lub ręcznym z rozwiązaniem zawierają blokady mechaniczne i elektryczną uniemożliwiające pracę równoległą
Prace towarzyszące do zaprojektowania - wymiana wyeksploatowanych uszkodzonych elementów szaf rozdzielni lub kompleksowa wymiana szafy rozdzielczej – pola odpływowego.
Wymagania dodatkowe:
- Przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim oraz STWiOR,
wersja papierowa 3 egz + wersja elektroniczna.

Agregat prądotwórczy
W budynku rozdzielni zamontowany jest agregat prądotwórczy Typ BSG 125/4 U390/225. Przy braku napięcia agregat uruchamiany jest ręcznie przez dyżurującego pracownika obsługi.
Zaprojektowanie automatycznego procesu przełączania umożliwia sterowanie aparatami wykonawczymi w trybie automatycznym, zdalnym lub ręcznym z rozwiązaniem zawierają blokady mechaniczne i elektryczną uniemożliwiające pracę równoległą.
Stacjonarny agregat prądotwórczy  wyposażone w przemysłowe silniki wysokoprężne pracujące z prędkością obrotową 1500 obr/min, umożliwiający pracę 24 godziny na dobę 365 dni w roku oraz przemysłowe, bezszczotkowe prądnice samowzbudne z poziomem THD od 2%. o mocy

Minimalne parametry agregatu:
Moc maksymalna E.S.P. [kVA/kW]	165,0 / 132,0
Moc znamionowa P.R.P. [kVA/kW]	150,0/120,0
Prąd znamionowy P.R.P. [A]	217,0
Częstotliwość [Hz]	50
Napięcie [V]	400

 Układ SZR dostosować tak aby oba źródła zasilania miały taką samą wydajność aby po zaniku napięcia podstawowego załączyć źródło rezerwowe.
Rozdzielnia główne obiektu
W budynku na kondygnacji przyziemia zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna (żeliwna) odpowiadająca za zasilanie lewego skrzydła budynku Szpitalnego „Wysoka Łąka” .W rozdzielnicy RG zabudowane są pola rozdzielcze zasilające rozdzielnice piętrowe.
Rozdzielna RG wymaga wymiany układu zasilania na nowy w oparciu o rozdzielnice szafowe lub modułowe z szynami zbiorczymi miedzianymi, sekcjonowane wyłącznikiem.
Stan techniczny istniejącej rozdzielni głównej wymaga jej wymiany i uporządkowania obwodów odpływowych, uporządkowanie zabezpieczeń, automatyki celem wykonania nowej rozdzielni głównej w istniejącym pomieszczeniu. Stan pomieszczenia do odświeżeni, wymagane wykonanie wentylacji.
Rozdzielnię należy zaprojektować na nowo celem dostosowania jej do aktualnych warunków pracy i obowiązujących przepisów i norm.

Rozdzielnie zewnętrzne – pośrednie
Z racji znacznego wyeksploatowania oraz wieku urządzeń i aparatów w rozdzielniach zewnętrznych zaleca się wymianę układu zasilania na nowy w oparciu o rozdzielnice szafowe lub modułowe z szynami zbiorczymi miedzianymi, sekcjonowane wyłącznikiem