Pruszcz Gdański, 15 stycznia 2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia

„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim

poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED”

dla ul. Podkomorzego i Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim.

- Przewidzieć wymianę opraw sodowych na oprawy typu LED typu drogowego dla ul. Podkomorzego i Mickiewicza – zgodnie z załącznikiem graficznym i obliczeniami fotometrycznymi.

- Przewiduje się wymianę 48 szt. opraw sodowych na:

- oprawy drogowe 5 szt. o mocy max. 51,5W (strumień świetlny oprawy min. 6.700 lm)

- oprawy drogowe 4 szt. o mocy max. 25,6W (strumień świetlny oprawy min. 3.800 lm)

- oprawy drogowe 39 szt. o mocy max. 38,8W (strumień świetlny oprawy min. 5.400 lm)

oraz:

- montaż wysięgnika podwójnego 180st. ( L= 1,0m długości) – 2 szt.  (materiał po stronie wykonawcy)

- montaż wysięgnika pojedynczego z demontażu  – 2 szt.

- Trzony słupów do wysokości 30cm należy zabezpieczyć farbą do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

- Oprawy sodowe pozostałe z demontażu należy zutylizować na koszt Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kartę odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Parametry techniczne opraw parkowych i  drogowych w technologii LED:

- materiał obudowy: odlew aluminiowy, malowany proszkowo na kolor szary,

- obudowa oprawy powinna być jednocześnie radiatorem gwarantującym skuteczne oddawanie ciepła wydzielanego przez diody. Z tego względu górna powierzchnia obudowy powinna być gładka i wolna od żebrowań, na których mogłyby osadzać się zanieczyszczenia.

- materiał klosza: płaskie szkło hartowane,

- żywotność źródeł światła LED minimum 100 000 h, przy zachowaniu strumienia świetlnego oprawy 90%,

- temperatura barwowa źródła światła 4000 - 4500K,

- oprawa powinna gwarantować współczynnik rozpoznawania kolorów RA ≥ 70,

- klasa ochronności elektrycznej: II,

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne min. IK08,

- szczelność komory optycznej oraz elektrycznej min. IP66,

- współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia lub min. 0,9 przy pełnym obciążeniu,

- oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV,

- oprawy muszą posiadać certyfikat CE,

- gwarancja producenta musi wynosić minimum 5 lat na całość oprawy z elektronicznym układem zasilającym oraz modułem sterowania włącznie.

- Zastosować oprawy oświetleniowe wyposażone w autonomiczny układ redukcji mocy pozwalający zaprogramować co najmniej trzy poziomy redukcji:

- w przedziale czasowym od 06:00 do 22:00 godziny każdej doby należy zastosować 100% mocy oświetlenia,

- w przedziale czasowym od 22:00 do 23:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 80% oświetlenia,

- w przedziale czasowym od 23:00 do 04:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 50% oświetlenia,

- w przedziale czasowym od 04:00 do 06:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 80% oświetlenia.

- Po zakończonych pracach należy wykonać pomiary eklektyczne zgodnie z załącznikiem „Dostawa wraz z montażem  opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański” – pomiary elektryczne” i wykonać dokumentację powykonawczą.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych o równoważnych parametrach technicznych, co musi być potwierdzone przez wykonanie obliczeń fotometrycznych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez inwestora. Ponadto zamontowane oprawy muszą spełniać zakładane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarów w miejscu ich montażu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawcę oprawy pomimo poprawnych parametrów obliczeniowych – teoretycznych, nie spełnią zakładanych wymagań klasy oświetleniowej, zostaną wymienione na oprawy spełniające warunki oświetlenia na koszt wykonawcy.